标的名称：长安校区东锅炉房锅炉采购安装及室外管道项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1）设备供货与安装：1台额定出力 2800KW的落地式常压冷凝燃气热水锅炉、锅炉循环泵、采暖循环泵、补水泵、板式换热机组、全自动软水器、软水箱、高位膨胀水箱、自控系统、燃气报警联锁系统等全套设备的采购、运输、装卸、安装、室外管网敷设及调试运行。 |
| 2 |  | 2）锅炉房及地下站房主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 落地燃气冷凝锅炉; 额定出力 2800KW，天然气耗量 275Nm³/h，供回水温度 80/60℃，热效率 97%，配套燃烧器电功率 8kW; 台; 1; 采用硅铸铝材质，配套超低氮型燃烧器. 2; 高位膨胀水箱; 容积 V=1.0m³，外形尺寸1.0m×1.0m×1.0m; 座; 1; 304不锈钢组合开式水箱. 3; 锅炉循环泵; 流量 Q=130m³/h，扬程 H=20mH₂O，功率 15kW; 台; 2; 一用一备，变频控制. 4; 板式换热器; 换热量 Q=1910KW，一次侧 80/60℃、二次侧 75/55℃，设计压力 1.6MPa; 台; 2; 单台承担 70% 热负荷. 5; 采暖循环泵; 流量 Q=140m³/h，扬程 H=32mH₂O，功率 18.5kW; 台; 2; 一用一备，变频控制. 6; 采暖补水泵; 流量 Q=6m³/h，扬程 H=70mH₂O，功率 3kW; 台; 2; 一用一备，变频控制. 7; 全自动软水器; 处理水量 Q=3~5m³/h; 台; 1; 双阀双罐，交替连续供水. 8; 软化水箱; 容积 V=3m³，外形尺寸 1.5m×1.0m×2.0m; 座; 1; 304不锈钢组合水箱. 9; 自立式钢烟囱; 管径 Φ450，总高度 H=8m; 座; 1; 出屋面净高≥3m，高度暂定. 配电控制柜; 配电控制柜（含锅炉房及地下站房的配电柜、控制柜等）; 套; 1; 包含配套锅炉控制柜 GL 型、换热控制柜 KZG 型及配套电气元器件. 室外供热管网主材表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 备注. 1; 室外供热管网工程; 项; 1; 管材：预制聚氨酯保温钢管，直埋约638m + 架空约170m；架空管道配套0.5mm厚彩钢板 170m；及配套阀门及管件；路面破除恢复约200m、草坪破除恢复约120m。 室外管网敷设工程按一项包干报价，管网实际敷设总长、土方开挖、土方回填、路面恢复、与现场既有各类管网对接接驳、管线避让上下翻弯调整等全部施工工作量，均由供应商自行统筹考虑后综合核算报价；施工期间若意外挖损原有通信光缆、电力管线、给排水及其他地下既有设施，所产生的管线抢修、破损复原、处置等全部费用与相关责任，一并由供应商统筹考量计入该项报价。. |
| 3 |  | 3）室外供热管网工程：DN200预制聚氨酯保温管道敷设约860米；焊接球阀、波纹补偿器、固定/滑动支架安装；钢筋砼阀门井、分支井、补偿器井施工；混凝土路面破除与恢复、沟槽开挖回填、管道防腐保温。 |
| 4 |  | 4）燃气配套工程：市政燃气接入、二级调压、计量装置安装、紧急切断阀、可燃气体探测报警与通风联锁系统安装调试。供应商自行考虑所有费用。 |
| 5 |  | 5）系统联调与验收：水压试验、管道吹扫、系统联动调试、能效与环保检测、竣工验收、操作人员培训、竣工资料移交。 |
| 6 |  | 6）与综合训练中心现有锅炉系统联通，实现互为备用功能。 |
| 7 |  | 7）具体要求详见附件施工图及工程量清单。 |
| 8 |  | 8）提供锅炉能效检测报告、板换的选型报告、相关设备及管件出厂检测报告。 |