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	一、项目概况
63个应急避难场所方案设计、标识标牌建设安装及应急物资采购。设计方案应包含场所基本概况、安全性及适宜性评估、应急功能区规划、帐篷摆放布置图、标识系统布点、图纸成果等内容；形成规范的CAD图纸、彩色平面图及施工图，作为标识布点、功能布局和项目验收依据；完成4个物资仓库踏勘方案；标识标牌及应急物资详见采购清单。
二、采购内容及范围
本项目采购标的以标识牌、应急物资等货物为主，并伴随以下服务内容：
63个应急避难场所现场踏勘：逐一实际踏勘，不得遗漏、不得合并、不得委托当地人员代为踏勘，每个场所单独形成踏勘记录；
63个应急避难场所设计方案编制：经踏勘后编制场所设计方案，每个场所单独装订成册
帐篷布置设计：在设计方案中明确帐篷宿住区分级、间距、防火分区、疏散通道及平面布置；
标识系统布点设计：依据已确定的标识牌参数及GB/T 44014-2024，结合功能区规划进行布点；
图纸成果编制：每个场所提交CAD图纸、彩色平面图、施工图、竣工图；
4个物资仓库踏勘方案：逐一踏勘，完成仓储功能分区、货架布局、物资定位方案。
上述服务费用包含在货物合同总价中，不再另行支付。
三、现场踏勘要求
（一）总体要求
对63个应急避难场所和4个物资仓库逐一进行实际现场踏勘。每个场所、每个仓库单独形成踏勘记录，经采购方确认后作为设计方案编制的基础依据。
（二）场所踏勘内容
场所踏勘应按现行标准要求开展综合防灾评估，包括避难设计要求评估、现状条件分析评估和使用风险评估三部分。
1．避难设计要求评估
应评估确定避难应对的突发灾害种类及相应灾害标准和不同应急阶段要求，避难功能设置要求，不同级别服务范围的人口数量及分布，责任区范围，责任区可利用避难资源和安全评估情况，不同灾害影响规模和不同应急阶段的避难规模等。
2．现状条件分析评估
应调查场所环境条件和工程设施情况，评估场所内各类用地和设施的安全性和适宜性，确定可用于应急避难的用地范围和工程设施。
3．使用风险评估
应针对避难场所维护管理过程中和启动使用过程中存在的致灾因素和可能影响进行评估，制定设计、建设和管理对策。包括评估可能遭遇的突发灾害种类，确定各类应急设施的设防要求；评估场所内及周边存在的重大危险源，划定安全防护范围；评估场所内及周边现有建（构）筑物的倒塌或破坏风险及潜在影响区，划定危险区域，不得用作应急避难；划定场所内及周边古树、名木、文物和其他重要建筑的保护范围，不得用作应急避难，设置警告标志并采取保护措施；评估划定各类灾害潜在影响区。
踏勘记录应包含上述评估所需的基础数据和调查结论，影像资料、航拍数据等作为评估的支撑材料一并提交。具体调查方法、记录格式由供应商根据标准要求自行确定。
（三）航拍及矢量化技术要求
供应商须逐场所完成无人机航拍及矢量化处理，形成航拍矢量图，经采购方确认后作为各类平面图统一基础底图。航拍矢量图应真实反映场所边界、建（构）筑物、道路、铺装、绿化、水体、出入口、疏散通道、现有设施及周边关系。
坐标系统采用2000国家大地坐标系，比例尺不小于1:500，分辨率不低于5cm。不得以普通卫星影像、示意手绘图或未经采购方确认的底图替代航拍矢量图。
（四）物资仓库踏勘内容
（1）仓库面积、层高、地面承重、出入口条件；
（2）消防设施、通风条件、防潮措施、供电条件；
（3）现有货架、仓储设备情况；
（4）仓库周边道路通行条件，是否满足物资运输车辆进出要求。
四、应急避难场所设计服务
经踏勘后，供应商须为63个场所逐一编制应急避难场所设计方案，不得遗漏、不得合并、不得套用模板。每个场所的设计方案单独装订成册，经采购方审核确认后，作为标识牌制作、安装和项目验收依据。
设计方案应依据《防灾避难场所设计规范》（GB 51143-2015，2021年版）、《应急避难场所 设施设备及物资配置》（YJ/T 26-2024）、《应急避难场所 标志》（GB/T 44014-2024）等现行标准编制，至少包含以下内容：
（一）场址论证
按GB 51143-2015要求，完成避难设计要求评估、现状条件分析评估和使用风险评估，并给出场所是否适宜用作应急避难场所的论证结论。
（二）总体布局设计
结合安全性和适宜性评估结果，对应急功能区划分及分区控制指标、出入口位置和宽度及缓冲区设置、应急保障基础设施规模和布局、避难单元和避难建筑划分、应急辅助设施规模和设置作出综合设计。
（三）分级分类
明确场所，判定依据现行标准要求，明确场所分级分类。
（四）应急功能设计
根据区域特点和灾害事故特征，合理规划避难场所功能区的种类、规模和布局。
（五）应急交通设计
明确各级应急保障通道衔接关系、主要和次要及专用出入口位置、通道分级和应急通道路径、环形路或回车场地、集散广场或缓冲区设置。
（六）帐篷摆放布置
按现行标准要求执行，明确宿住分级、帐篷间距、防火分区、疏散通道、辅助设施及缓冲区，并绘制帐篷摆放平面图。
（七）标识系统布点及二维码设计
根据GB/T 44014-2024及已确定的标识牌技术参数，结合功能区和疏散通道进行标识布点。避难场所主标志、场所功能综合演示标识牌、场所外指向标志等应设置二维码，二维码应包含相关信息。
（八）物资配置方案
按YJ/T 26-2024要求，逐场所明确物资品类、数量、配置位置和储备方式。4个物资仓库分别编制物资仓库配置方案，明确功能分区、货架布局、物资上架定位和调拨分发方案。
（九）参数计算书
包含避难容量、避难人数、帐篷间距、防火分区、疏散通道宽度、出入口宽度、公共卫生间厕位、应急辅助设施面积、物资配置数量等各项参数的计算过程，计算依据应引用标准条款号及计算公式。
（十）建设时序及应急启用转换方案
按GB 51143-2015标准执行，提供建设时序及应急启用转换方案。
（十一）图纸成果
每个场所提交CAD图纸、彩色平面图、施工图、竣工图。各类平面图基础底图均以经采购方确认的航拍矢量图为准。
设计方案及图纸应内容完整、标注清晰、与现场实际一致。63个场所全部单独提交，采购方按场所逐一审核确认。
五、成果交付清单
	序号
	成果名称
	数量
	形式
	说明

	1
	现场踏勘记录
	67份
	纸质+电子
	63个场所+4个仓库，每处单独成册

	2
	应急避难场所设计方案
	63套
	纸质+电子
	含全部章节，每场所单独装订

	3
	帐篷摆放平面图
	63套
	纸质+电子
	含间距、通道、辅助设施标注

	4
	CAD图纸
	63套+4套
	电子+纸质
	场所含总平面、功能分区、标识布点、疏散通道；仓库含仓储平面、货架布局、物资定位

	5
	彩色平面图
	63套
	纸质+电子
	每个场所一套，含图例和简介

	6
	施工图
	63套+4套
	纸质+电子
	含基础做法、安装节点、材料表

	7
	竣工图
	63套+4套
	纸质+电子
	反映实际施工完成情况

	8
	物资配置清单
	4套
	纸质+电子
	仓库物资品类、数量、位置


六、验收标准
按场所验收：63个应急避难场所逐一验收，每个场所均应有独立的现场踏勘记录、设计方案、帐篷摆放平面图、CAD图纸、彩色平面图、施工图。帐篷摆放方案应符合国家标准关于分级控制指标、间距、防火分区、疏散通道等全部要求。功能区划分和避难单元设置符合国家标准要求。
按仓库验收：4个物资仓库逐一验收，物资品类、数量、上架定位、设备调试符合YJ/T 26-2024和采购人要求。
按图纸验收：63个场所CAD图纸、航拍图、彩色平面图、施工图、竣工图齐全；4个仓库仓储图纸齐全。
专项功能校验：防灾避难场所竣工验收前按国家、行业标准进行专项功能校验，不符合功能要求的不能验收。专项功能校验发现的问题应及时整改，并对整改完成部分重新进行校验。
整体验收：63个场所和4个仓库全部验收合格后，方可视为项目整体验收通过。
七、报价与交货安装期要求
报价方式：采用总价包干。供应商报价应包含63个场所逐一踏勘及设计方案编制、帐篷摆放布置设计、标识系统布点设计、全部图纸成果编制，4个物资仓库踏勘及物资配置方案，以及标识牌设计、制作、运输、安装、基础施工、调试、质保等全部费用。
      踏勘要求：供应商应在投标文件中明确承诺63个场所逐一实际踏勘、逐一编制设计方案的工作方案。任何场所不得以“与其他场所条件类似”为由省略踏勘或简化设计方案。
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		物资清单

	序号
	名称
	投标参数
	数量
	单位

	1. 
	12㎡帐篷
	2. 执行标准。MZ/T011.2-2010《救灾帐篷第2部分：12㎡单帐篷》及YJ/T9.2-2010减灾救灾与综合性应急管理行业标准。产品名称、标志、包装标志、检验合格证统一为“应急专用”。
3. 样式结构及主要尺寸。帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户。整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，能在自重和8级风力荷载作用下安全使用。篷体长度3700mm，极限偏差±30mm；篷体宽度3200mm，极限偏差±30mm；侧墙高度1750mm，极限偏差±20mm；脊顶高度2670mm，极限偏差±20mm；门口高度1800mm，极限偏差±20mm；门口宽度800mm，极限偏差±10mm；窗口尺寸810mm±10mm×1100mm±10mm。使用面积不小于12m²。以上尺寸符合MZ/T011.2-2010第3.1、3.2条规定。
4. 篷体外观质量。篷体面料颜色为天蓝色，涂层颜色与面料颜色一致或浅于面料颜色，各部位色差不低于GB/T250规定的3-4级。篷体印有黑体字“应急救灾”字样，门口两侧分别印有黑体字“救”“灾”字样，印字端正、清晰、色度饱满、牢固，不露底色。防雨性能试验时不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。篷体平展、整洁，表面污迹面积不得大于100mm²，限五处。外观质量按MZ/T011.2-2010第3.4条规定执行。
5. 篷体缝制质量及缝制工艺。缝制质量及缝制工艺按MZ/T011.2-2010第3.5条及第3.6条规定执行。所有绳头、捆扎带带头应热熔或粘胶处理，不得脱纱、散头。篷体与框架组装松紧适宜。篷顶拼接部位的针眼、定位针眼、垫布针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理。
6. 篷体材料及性能（PVC涂层布，高克重配置）。篷体、垫布、包装袋、配件袋等采用600D×600D涤纶丝天蓝色单面涂覆PVC防水阻燃涂层布。▲单位面积质量不低于500g/m²。▲断裂强力经向不低于2200N/5cm，纬向不低于2000N/5cm。▲撕破强力经向不低于450N，纬向不低于350N。▲耐静水压不低于60kPa。▲阻燃性能要求续燃时间经向和纬向均不超过15s，阴燃时间经向和纬向均不超过15s，损毁长度经向和纬向均不超过150mm，燃烧特征不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。▲抗粘连性允许轻度粘连。
7. 防紫外线功能。▲篷体面料须具备防紫外线性能，紫外线防护系数UPF大于50，且UVA平均透射比不大于0.05%，符合GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》标准要求。
8. 框架及金属配件（铝合金加强筋框架高配版本）。框架由通用杆、斜梁杆、立杆、山墙地杆、阳篷杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成，采用插接式结构。▲通用杆、斜梁杆、立杆、地杆采用6005T6铝合金管，规格为φ25mm×1.2mm，管内增加4根加强筋，筋高（筋高加壁厚）不小于2.6mm。▲山墙地杆套管采用6005T6铝合金管，规格为φ28mm×1.0mm。▲端架三通、中架四通、地杆四通采用Q235焊接钢管φ28mm×1.0mm，直径偏差±0.40mm，壁厚偏差±0.10mm。▲阳篷杆采用Q235焊接钢管φ19mm×1.0mm，外径偏差+0.30mm。各金属件经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后进行喷塑环氧树脂处理，颜色为乳白，漆膜饱满光洁、均匀牢固。▲喷塑漆膜厚度不低于60μm，耐腐蚀要求96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑。
9. 辅料。辅料应符合MZ/T011.2-2010第3.8条规定要求。拉绳外观规整圆滑，不得有严重的扭股、断股、粗细不匀、脏污、油污等缺陷。线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。顶篷的针缝连接处过热压胶。
10. 二维码标识系统。篷体开门左侧上方设置透明PVC明白卡套，尺寸32cm×23cm，防水，卡套内部面料印刷“明白卡”字样，开口向右。篷体开门右侧上方设置透明PVC编号卡套，尺寸30cm×30cm，防水，卡套内部印刷“编号卡”字样，开口向右。外包装端面及产品本体须印制二维码，使用者通过手机扫描二维码即可观看产品使用说明及帐篷安装搭建视频。二维码标识应满足《消防装备物资物联网标识管理》相关要求，确保一物一码。
11. 标志、包装与运输。帐篷顶坡两面居中印制“应急救灾”字样，门口两侧分别印“应急”字样。篷体、篷架内包装用篷体面料缝制的包装袋，外包装用白色单面覆膜聚丙烯编织布独立包装，总体呈长方体，用捆包绳捆扎2道。外包装前后两面标注产品名称、数量、重量、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称，外包装端面标注“救灾专用”“注意防潮”字样，字体为黑体。篷体内放产品检验单、说明书各一份。
12. 质保与售后。产品质保期不低于3年，质保期内非人为损坏的质量问题，免费维修或更换。售后响应时间不超过48小时，提供7×24小时技术指导服务。
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	13. 
	棉被
	▲一、棉被面料规格及技术要求：
（1）按GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范B类》规定执行；
（2）面料、颜色：纤维成份100%棉、蓝色印花；
（3）被套规格：210cm±2%×150cm±2%；
▲二、棉胎技术规格及要求：
（1）棉被所用棉胎按GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》规定执行；
（2）填充物：100%棉纤维，原棉三级以上
（3）重量：≥3kg
（4）被胆规格：≥207cm×147cm；
三、其它
▲（1）甲醛含量（mg/kg）≤22
▲（2）pH值6.0～8.5
（3）棉胎卫生要求：不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链菌等致病菌；肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹。
▲四、热传递性能：热阻（㎡·K/W）≥0.857、传热系数(W/㎡·K)≤1.17、克罗值(clo)≥5.53、保温率(%)≥90.2
五、被套：
▲1、耐水色牢度（级）：变色≥4-5；沾色：醋纤≥4、棉≥4、锦纶≥3-4、聚酯纤维≥4-5、腈纶≥4-5、羊毛≥4
▲2、耐汗渍色牢度（级）：变色（酸性、碱性）≥4-5；沾色：醋纤（酸性、碱性）≥4、棉（酸性、碱性）≥4、锦纶（酸性、碱性）≥3-4、聚酯纤维（酸性、碱性）≥4-5、腈纶（酸性、碱性）≥4-5、羊毛（酸性、碱性）≥4
▲3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥3-4；沾色：醋纤≥4、棉≥3-4、锦纶≥3-4、聚酯纤维≥4-5、腈纶≥4-5、羊毛≥4
▲4、耐干洗色牢度（级）：变色≥4；沾色：醋纤≥4-5、棉≥4-5、锦纶≥4-5、聚酯纤维≥4-5、腈纶≥4-5、羊毛≥4-5
▲5、断裂强力（N）：经向≥710、纬向≥630；
▲6、甲醛含量（mg/kg）≤22
▲7、起球性能（级）：测试2000转后≥3
▲8、pH值6.0～8.5
▲9、耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥4-5，湿摩擦≥2-3
▲10、耐光色牢度（级）：≥3-4
▲11、撕破强力（N）：经向≥15、纬向≥19
▲12、顶破强力(N):≥453
▲13、透气性（mm/s）：≥244
▲14、透湿性（g/（㎡.24h)):透湿率≥8.05×103
▲15、纤维含量（%）：棉≥75、聚酯纤维≤25
▲16、机织物密度（根/10cm）：经向≥268、纬向≥227
五、填充物：
▲1、灰分（%）≤0.5；
▲2、纤维含量（%）棉100
▲3、填充物含油率（%）≤0.55
▲4、填充物，质量偏差率（%）≥-1
六、外包装：环保、结实牢固、耐用，符合国家相关包装标准。
外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字，字体大小事宜、布局合理。
外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理。
包装为压缩打包，外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。牛皮纸质量应符合GB/T22865-2008的规定。
七、其他标志
耐久性标签正面为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、适用范围、填充物重量、填充物成分、面料成分、生产日期、承制单位名称和监制单位名称等信息。耐久性标签反面粘贴二维条码，印字为黑色。二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴于空白水洗标居中位置。
在外包装两个端面粘贴二维条码，二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证耐磨防水、持久耐用，印刷应急救灾标识。
	25
	个

	14. 
	棉褥
	一、褥套规格及技术要求。
1、所生产加工的褥套按 MZ/T014.1-2010 的规定执行。
2、棉褥面料颜色：纯棉军绿色布。规格为 200cm×90cm；纱支 32S×32S，经密长 68 根/英寸×纬密 68 根/英寸，密度
偏差≥-3.5%，纤维成份 100％棉。
3、质量等级：合格品。
4、产品标识按 GB5296.4-1998及 GB18401-2010 要求进行标注。
二、棉胎技术规格及要求。
1、棉褥所用棉胎按梳棉胎质量按 GH/T1020-2000《梳棉胎》及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准、MZ/T
014.1-2010 规定执行。
2、规格：200cm×90cm。
3、重量：不低于 1.7kg
4、等级：纯棉三级棉胎。
5.标识按 GB 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》执行。
6、产品标志：产品标志印刷在尺寸6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边 5.0 ㎝。
颜色：军绿色
	25
	个

	15. 
	军棉大衣
	一、基本参数：
▲（1）面料：涤卡涤棉，棉≥36%，聚酯纤维≤64%。面料密度≥118×60
▲（2）里料：100%棉，里料密度≥70×70、纱支结构≥35×35。
（3）领面：100%聚酯纤维，毛高9㎜，毛领立领可以粘带。
▲（4）内胆填充物：棉花，填充物净重≥2.8kg。
二、产品执行标准
产品符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类技术要求。
产品符合GB/T2662-2017《棉服装》优等品技术要求。
执行标准：YJ/T 10.2-2010《救灾被服 第2部分：棉大衣》 （原标准号：MZ/T 014.2-2010）。
三、整体性能要求
16. 热传递性能
热阻（㎡·K/W）≥0.650；传热系数（W/㎡·K）≤1.60；克罗值（clo）≥4.20；保温率（%）≥88.0。
2.异味：无刺激气味。
3.整体质量：整体质量（g）≥4000。
四、里料技术要求
▲1.pH值：4.0～7.5
▲2.甲醛含量（mg/kg）：检测报告中须显示未检出。
3.纤维含量（%）：100%棉
五、面料技术要求
▲1.耐水色牢度（级）
变色≥4；沾色：醋纤≥4、棉≥3、锦纶≥3、聚酯纤维≥4、腈纶≥4、羊毛≥3。
2.耐汗渍色牢度（级）
变色（酸性）≥4、变色（碱性）≥4；沾色：醋纤（酸性）≥4、醋纤（碱性）≥4；棉（酸性）≥3、棉（碱性）≥3；锦纶（酸性）≥3、锦纶（碱性）≥4；聚酯纤维（酸性）≥4、聚酯纤维（碱性）≥4；腈纶（酸性）≥4、腈纶（碱性）≥4；羊毛（酸性）≥4、羊毛（碱性）≥4。
3.耐摩擦色牢度（级）干摩擦≥4；湿摩擦≥3-4。
▲4.面料起球（级）≥4-5。
▲5.pH值4.0～7.5。
▲6.甲醛含量（mg/kg）
检测报告中须显示未检出（检出限≤5mg/kg）。
▲7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
检测报告中须显示未检出（符合GB 18401-2010 A类要求）。
▲8.断裂强力（N）经向≥1800；纬向≥1100。
▲9.机织物密度（根/10cm）
经向≥449.0；纬向≥232.0。
▲10.单位面积质量（g/m²）≥280。
▲11.耐水压不低于10000mm，透湿性不低于5000g/m²/24h，表面不低于4级防泼水。
▲12.织物中拆下纱线线密度（tex）
经向≥27.7；纬向≥27.7。
▲13.纤维含量（%）
聚酯纤维≤64；棉≥36。
▲六、填充物技术要求
纤维含量（%）：棉100%。
	25
	个

	17. 
	折叠床
	救灾专用叠床技术需求
▲1、样式尺寸
主体尺寸：≥1910mm×960mm×410mm；
▲2、杆件：
（1）钢管Q215φ16mm×1.2mm，Q215φ19mm×1.2mm，钢管Q215φ22mm×1.2mm；喷塑漆膜厚度（μm）＞35，96小时，膜层不起泡、不脱落、无锈斑；
（2）矩管Q21520mm×20mm×1.2mm，矩管Q21525mm×25mm×1.2mm，矩管Q21540mm×20mm×1.2mm喷塑漆膜厚度（μm）＞35，96小时，膜层不起泡、不脱落、无锈斑；
3.折叠床由床板、床架两部分构成。
3.1颜色
木板折叠床床架颜色为天蓝色。胶合板颜色为木料原色。
3.2材料
折叠床的主要材料规格和质量要求应符合表1的规定。
主要材料规格和质量要求
	材料名称
	材料规格
	质量要求
	用途

	矩管
	Q21540mm×20mm×1.2mm
	GB/T6728
	床架

	矩管
	Q21525mm×25mm×1.2mm
	
	床档

	矩管
	Q21520mm×20mm×1.2mm
	
	床中腿

	钢管
	Q215φ22mm×1.2mm
	GB/T13793
	床头

	钢管
	Q215φ19mm×1.2mm
	
	床头、床中腿横撑

	钢管
	Q215φ16mm×1.2mm
	
	床头竖撑

	钢板
	Q195-Q235t3.0mm
	符合国家相关标准规定
	连接件

	胶合板
	厚度8.0mm±1.0mm,
甲醛释放量:E1≤0.124mg/m³
	附录A，GB/T9846
GB18580
	床面板

	扁圆头半空心铆钉
	镀锌
	GB/T876
	固定连接件

	强攻螺丝
	M4mm
	GB/T830
	固定床面板

	螺钉
	M6mm
	GB/T822
	固定连接件

	螺母
	M6mm
	GB/T6170
	固定连接件

	床架堵头
	黑色塑料
	符合国家相关标准规定
	床架堵头

	橡塑套脚
	黑色塑料
	符合国家相关标准规定
	床头套管

	垫圈
	平垫圈d6镀锌
	符合国家相关标准规定
	固定连接件

	瓦楞纸箱
	965mm×160mm×920mm
	抗压力≥6500N
耐破强度≥
1500kPa
戳穿强度≥10.0J
	外包装

	胶粘带
	宽度60mm
	符合国家相关标准规定
	封箱

	打包带
	PP12008J
	符合国家相关标准规定
	打包


▲3.4性能
3.4.1床架喷塑件的理化性能应符合表2的规定。
表2理化性能
	部件名称
	项目
	指标
	

	喷塑件
	喷塑漆膜厚度，μm
	≥35
	

	
	喷塑漆膜耐盐雾
	中性盐雾喷雾96h，96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑
	

	电镀锌配件
	锌镀层耐腐蚀
	中性盐雾喷雾48h，主要表面无锈斑
	


3.3标志
3.3.1折叠床床架管上印高新应急局，印字左侧张贴二维条码。
3.4.2产品标志应端正、清晰、色度饱满、布局合理、牢固，不应露底色，不应脏污。印刷用白色油墨，字体高度为35mm平头标准黑体字。
4.工艺
4.1床架焊接部位应形位准确、焊接牢固。
4.2通头内壁的焊缝应去除毛刺，与框架各杆件相互插接应配合到位、灵活。
4.3床架、床头及连接件各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为天蓝色PANTONG19-4049，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、桔皮、积粉、流挂、皱皮、裂纹等缺陷
4.4床面板采用螺钉固定在床架上，应结合牢固，螺钉表面光洁、无毛刺。
4.5床面板的面皮材质，厚度要均匀，无拼接、无裂纹、无疤节，无起层、起皮缺陷。两块床面板的面皮色相要基本一致。
▲4.6木板折叠床静态载荷要求：承压500KG，静压4小时后无明显变型。
5.外观
5.1床板与床架组装后，松紧适宜，不应过松、过紧。
5.2床板应平整、无严重色差、无开裂，胶合板的正反面上不得出现霉斑，应无腐朽和虫蛀。
5.3床板与床框要平齐，四边间隙均匀适宜。
5.4床整体支撑后水平偏差不得超过5mm。
5.5连接件与床架的螺钉连接松紧适度，铆合应牢固。
6.标志、包装、运输与贮存
6.1包装标志
6.1.1包装箱标志颜色为黑色，字体为黑体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。
6.1.2包装箱正反两个大面，根据包形大小印刷“救灾专用木板折叠床”、数量、质量、体积(长×宽×高)、生产日期、承制方、监制名称方。
6.1.3印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。
6.2其他标志
在床框监制单位印字左侧张贴应急救灾物资二维条码，床框上张贴位置见图2。在外包装箱两个端面粘贴二维条码，位置见图5，二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证耐磨防水、持久耐用，按照《应急救灾物资标识推广使用指南》要求，在产品及包装箱表面醒目位置印制应急救灾物资标识。
印刷应急救灾标识。
6.3包装
 
6.3.1包装采用纸箱，纸箱材质应符合GB/T6543的规定。
6.3.2每个纸箱内横向放1张床。
6.3.3包装箱内需放入产品的合格证。
6.3.4纸箱外尺寸为965mm×160mm×920mm。
6.3.5纸箱外面采用“井”字型打包带捆包。
 
	25
	个

	18. 
	睡袋
	1、羽绒信封睡袋，含收纳袋及睡袋
2、成品尺寸：长度≥220cm，宽度≥90cm
3、款式结构：信封式（矩形），采用全开式双头拉链，拉链可完全拉开至底部，确保睡袋可完全平铺展开当被子使用。
4、▲面料纤维含量：100%锦纶（尼龙） ，规格300T，经防泼水整理，具备防钻绒功能。
5、▲充物重量：总填充鸭绒净重 ≥ 1.2 kg；含绒量 ≥ 80%，成品总重量 ≤ 2.5 kg（含包装袋）
6、▲填充物成分：白鸭绒，
7、填充物蓬松度：蓬松度 ≥ 14.5 cm。
8、▲面料断裂强力 N/5cm，经向≥850纬向≥750
9、▲具备一定防水防风功能，表面抗湿性≥4级（GB/T 4745）
	25
	个

	19. 
	彩条布
	产品名称及用途：双面PE覆膜聚丙烯编织彩条布，用于应急避难场所搭建临时棚舍、遮盖物资、防雨防潮等，属于反复使用物资，应具备长储存寿命和多次周转使用能力。
1、执行标准
GB/T3923.1-2013（织物拉伸性能）、GB/T4744-2013（防水性能）、GB/T16422.3-2022（老化试验）、SL/T297-2024（防汛储备物资验收标准）。
2、规格尺寸
幅宽8米，单卷长8米，整卷一体成型无拼接缝。双面PE覆膜聚丙烯编织布，红蓝白三色相间，色条宽≥10cm，正反颜色一致。
3、克重与材质
总克重≥160g/㎡，其中基布≥115g/㎡，双面覆膜各≥12g/㎡。100%全新原生HDPE原料，严禁再生料。三层共挤流延覆膜，沸水煮泡30分钟不脱膜、不起泡。
▲4、物理性能
经向断裂强力≥2600N/5cm；纬向断裂强力≥2000N/5cm；撕破强力：经向≥1050N、纬向≥900N；顶破强力≥2300N；断裂伸长率：经向15%~28%、纬向12%~25%，-25℃不脆断，低温弯曲无裂纹（-30℃），-25℃不脆断；摩擦系数≥0.3；耐磨性（摩擦次数）≥5000次；平均厚度0.5±0.05mm。
▲5、防水性能
静水压≥2500mm水柱，72小时浸泡不渗漏。表面超疏水，雨水呈滚珠状滑落不积水。
▲6、耐候抗老化
紫外老化500h后拉伸强度保留率≥85%，无粉化龟裂；户外暴晒6个月衰减≤12%；使用温度-30℃~+70℃；防霉等级0级（最高级）；pH3~11泥水浸泡720h后强度保留率≥90%，湿热老化后重量损失率≤5%；耐酸碱质量变化率≤3%。
7、工艺外观
布面零瑕疵（无破洞、跳丝、稀织）。双层折边热合包边，包边宽≥5cm。铜质扣眼间距0.8m，单扣眼抗拉≥500N。整卷克重偏差≤±3%。
8、使用寿命要求：在符合规定的包装及储存条件下，自生产之日起储存寿命不低于5年。在应急使用场景下，应能承受反复折叠、展开及搬运不少于50次，且经上述反复使用后，静水压、断裂强力等关键性能指标仍不低于本文件要求的90%。
	8
	个

	20. 
	可折叠担架
	长200cm，宽53cm，高18cm，镀锌钢管，承重150公斤，两折，带2条保险安全带，两个加固橡胶滚轮，牛津面料。
	12
	个

	21. 
	帐篷灯
	1、电池容量≥5000MAh,锂电池。
2、可悬挂可手持。
3、防水等级:≥IP68。
5、照明续航:强光≥6小时、弱光≥20小时。
6、输出功率：≥50W。
7、照明档位:强光、弱光、爆闪。
8、光源:LED。
9、放电寿命≥7年。                    
10、亮度≥1000LM。
	30
	个

	22. 
	防潮垫
	本产品为双面PVC膜防潮垫，适用于应急救灾帐篷内铺垫、野外临时安置点地面隔潮、户外露营等场景。产品须有效阻隔地面热量传导和水汽渗透，具备防水、防潮、隔热、耐油污等性能。
二、技术参数要求
（一）尺寸规格
展开尺寸（长×宽）≥200cm × 200cm。厚度≥0.35cm。
（二）材质要求
采用双面PVC复合膜结构。部分产品为双面复合PVC膜及铝膜结构，中间为海绵体或珍珠棉缓冲层。
（三）使用性能
具备有效阻隔热量和水汽的性能。双面铝箔或PVC膜设计可反射阳光减少热量吸收，有效阻隔地表湿气与冷热传导。防水防潮隔热，水油不浸，抗污易清洗。
（四）外观与工艺
防潮垫正背面应平坦、无破边、无瑕疵、破洞、拉毛、油污斑渍，布面均匀、厚薄一致、无塌边、缺角。防潮垫正面、背面应缝合牢固。
（五）安全与环保
甲醛含量应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 要求。
	90
	个

	23. 
	保温毯
	24. 展开尺寸（长×宽）：210cm × 160cm
25. 材料：PET膜+银色涂层
26. 厚度：0.01197（mm）
	110
	个

	27. 
	医疗包
	1. 人工呼吸膜（1个）
【外观】折叠后呈方形，中央为LDPE膜，边缘热熔接无纺布片。【材质】LDPE膜（厚度0.09-0.15mm）+无纺布+单向呼气阀。【规格】折叠尺寸7cm×5.5cm或7.5cm×7.5cm等。
2. 碘伏棉棒（10/包）
【外观】红棕色澄清液体，无沉淀，棉棒使用塑料膜包装。【有效碘含量】0.15ml/支，或有效碘含量2g/L～5g/L。【包装】单独包装。
3. 酒精消毒片（1包）
【外观】无色斑、污点，具有乙醇固有气味。【酒精含量】73%～80%（体积分数）。【包装】铝箔纸密封独立包装。
4. 创可贴（10片）
【外观】切边整齐，表面清洁，无污渍、破损；胶带涂胶均匀，无脱胶、漏胶、背面渗胶；吸水层位于胶带中间，无明显歪斜、错位。【规格】72mm×19mm。【吸水率】吸水层吸水率不小于200%。【剥离强度】不低于1.0N/cm。【持粘性】不大于2.5mm。【灭菌】环氧乙烷灭菌，残留量不大于10μg/g。
5. 止血带（1个）
【外观】塑料件表面光滑，松紧带无破损抽丝。【尺寸】宽2.5cm×长40cm。【弹性】大于90%。
6. 消毒纱布片（2片）
【外观】折边平整，切割边不外漏，白净无异味。【菌检】应无菌。【有效期】5年。
7. 医用透气胶带（1卷）
【材质】无纺布基材，压敏胶。【剥离强度】≥1.2N/cm。【持粘性】≤2.5mm。
8. 医用弹性绷带（1卷）
【材质】涤纶纱、涤棉纱、氨纶纱。【拉伸率】≥160%。【有效期】5年。
9. 三角巾（1个）
【规格】96cm×96cm×136cm。【材质】无纺布。【酸碱度】不应有溶液显粉红色。
10. 安全别针（10支）
【材质】钢（镀镍）。【尺寸】长度28mm×宽度5mm。
11. 绑带剪刀（1个）
【材质】不锈钢。【类型】纱布绷带剪（全球头）。【规格】14cm或18cm。
12. 塑料镊子（1个）
【材质】ABS/PS。【长度】125mm。【包装】10个/包。【灭菌】未灭菌。
13. 电子体温计（1个）
【显示范围】32.0℃～42.9℃。【分辨率】0.1℃。【记忆功能】至少记忆一次测量数据。
14. 退热贴（1个）
【外观】清洁平整，色泽均匀。【材质】凝胶膏体、无纺布、PC隔离纸。【降温时间】不少于8小时（成人型）。
15. 骨折夹板（1个）
【材质】玻璃纤维。【规格】10cm×40cm（宽度允差±1cm，长度允差±10cm）。
16. 风油精（1个）
【成分】薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚。【性状】淡绿色澄清油状液体，有特殊香气。【规格】3ml或6ml。
17. 急救毯（1个）
【材质】镀银铝膜复合聚酯材料。【规格】约210cm×130cm。【功能】反射人体热量，保温防水防风。
18. 医药盒（1个）
【材质】外壳ABS，内部PP。【外观尺寸】9.3cm×6.8cm×2.7cm。
19. 医用检查手套（1个）
【材质】天然橡胶胶乳。【表面型式】无粉麻面。【不透水】不应有透水和渗漏现象。【包装】2只装。
20. 医用防护服（1个）
【标准】GB 19082-2023。【适用】医疗机构人员接触传染性血液、体液、分泌物等场景。
21. 医用一次性口罩（1包）
【标准】YY/T 0969-2023。【结构】非织造布、鼻夹、口罩带。【灭菌】环氧乙烷灭菌。
22. 医用护目镜（1个）
【标准】GB 14866-2023 / YY/T 0691。【透光率】可见光透射比≥85%。【防雾】常温下持续4小时无明显起雾。
23. 消毒湿纸巾（1个）
【标准】GB/T 27728.3-2024（不适用于医疗环境和医疗器械用消毒湿巾）。
24. 应急医疗包A包（1个）
【外包面料】190D发泡面料，里布420D加密涤纶牛津布压花里布。【尺寸】240mm×180mm×90mm。【颜色】红色，配20mm荧光带。

	90
	个

	28. 
	应急多功能柜
	尺寸长60，宽40，高150(cm)，玻璃门柜，亚克力透明挡板，2mm冷轧板柜体，套色工艺，为安全考虑，四个棱角成圆棱角，底部留有2个安装孔，底部安装使用混凝土磨具，柜子侧边配有应急安全锤。
	14
	个

	29. 
	货架
	1.5*40*2米，四层，每层承重不下于500kg
	15
	个

	30. 
	应急食品级供水袋
	本产品用于应急避难场所储水，通常在室外露天环境下部署，具有反复使用、长期储备、间歇周转的特点。应急避难场所储水袋需在灾害发生后快速展开、持续供水，使用期间可能经历日晒雨淋、温差变化、反复折叠搬运、地面摩擦及复杂地形部署等考验。因此，本文件所设定的高容量、高强度、高耐候、长寿命等参数，均以“满足应急避难场所室外反复使用和长期储备”为核心依据，确保产品在5年使用周期内性能可靠、不渗漏、不破损，能够随时响应应急供水需求。
1.额定容量：≥4000L（4吨），容量偏差≤±3%。
2.▲主体材质：食品级TPU双面贴膜牛津布，无异味、无毒。
3.▲材质厚度：≥1.2mm。
4.制作工艺：主体接缝采用高频热合焊接工艺，焊缝平整牢固，无漏焊、虚焊、开缝。
5.外形尺寸：满载外形尺寸3m×1.7m×0.8m，可平稳自立，无需额外支撑。
6.▲卫生标准：卫生标准：符合GB/T 17219-2025，同时符合YJ/T 11.3-2010《救灾装具 第3部分：软体贮水罐、水桶》要求。
7.耐磨性能：按ASTM D3886标准，往复摩擦≥5000次；或按ASTM D4060标准，磨耗值≤0.05 mg/1000次循环。
8.▲食品接触：符合GB4806.7-2023。
9.水质标准：储备水符合GB5749-2022。
10.室外使用年限：≥5年。
11.接缝强度：≥母材强度的90%。
12.▲安全承重系数：≥4:1。
13.▲气密性：满水静置24小时渗漏率≤0.5%，无滴漏。
14.结构补强：四角、边缘及底部加厚补强。
15.固定拉环：≥6个。
16.▲拉伸强度：经向/纬向≥5500N/5cm。
17.▲撕裂强度：≥180N/mm。
18.▲耐静水压：≥60kPa。
19.▲抗紫外线等级：≥8级（GB/T18830）。
20.▲UV老化：≥500小时，强度保持率≥85%。
21臭氧老化：按GB/T 7762-2014标准，在臭氧浓度200pphm、温度40℃条件下测试≥2000h，老化后外观无龟裂现象，硬度变化≤±10 Shore A。
22氙灯老化：按GB/T 16422.2或ISO 4892-2标准，测试时间≥1000h，拉伸强度保留率≥85%，色差ΔE≤3。
23.适用温度：-30℃～+70℃。
24.进水口、出水阀、排气阀：进水口适配标准水泵或消防接头且通径≥DN50，出水阀为DN50球阀或同等通径，排气阀必配。
25.安装要求：下方铺设≥500g/m²聚丙烯土工布，四角地锚固定，必要时沙袋或围挡加固。
配套配件：每套产品配修补包一套（含修补材料、胶水、操作说明）。
	9
	个

	31. 
	反光背心
	高亮反光，透气耐磨，均码
	40
	个

	32. 
	多功能口哨
	LED灯温度计指南针，9.7CM，求生反光信号镜，火种放大镜，白光LED手电。
	25
	个

	33. 
	移动柴油发电机
	一、机组主要技术参数
机组类型：移动式、静音型
额定功率：30kW
备用功率：≥33kW
额定电压：400V/230V
额定频率：50Hz
额定转速：1500r/min
功率因数：0.8（滞后）
接线方式：三相四线，Y型绕接
额定电流：约54A
二、柴油机技术参数
柴油机功率：40kW
气缸形式：4缸、直列、四冲程
进气方式：自然吸气
冷却方式：闭式水冷循环
启动方式：DC24V电启动
调速方式：电子调速
燃油消耗率：≤220g/kW·h（100%负载）
三、发电机技术参数
▲发电机类型：无刷自励、全铜线同步发电机
额定功率：30kW
绝缘等级：H级
防护等级：IP22
调压方式：AVR自动电压调节
▲稳态电压调整率：≤±1%
四、▲核心参数
▲1.快速启动与自动切换
市电中断后10-15秒内自动启动，30-60秒内达到额定电压和频率并承载全部负载。配备ATS自动切换装置，切换时间≤15秒，市电恢复后自动切换并延时停机。
▲2.冗余启动系统
配置双启动蓄电池组及双充电器，蓄电池容量满足连续6次启动尝试。充电器具备温度补偿功能，确保低温环境下启动成功率接近100%。
▲3.噪音控制：距机组1米处噪音≤75dB(A)，配备静音罩（隔音棉+钢板，具备散热通风设计）。
▲4.突加负载能力
能承受100%阶跃负载突加（从0%到100%额定负载），瞬态电压降≤20%，频率降≤10%，并在5秒内恢复到稳定状态。满足应急避难场所内电动机负载（如水泵、通风设备）的启动需求。
五、质保与售后
整机质保：≥24个月
核心部件质保：发动机、发电机≥36个月或2000小时
	6
	个

	34. 
	多功能强光探照灯
	35. 光源P90灯芯。
36. 材质：铝合金/ABS工程塑料。
37. 射程1500米可见信号灯光。
38. 续航4-6小时。供电18650电池组。
39. 防水：生活防水。档位：强光-弱光-爆闪。
40. 充电：usb充电。
41. 侧灯：白光/红蓝警示，USB输出：可做充电宝
	22
	个

	42. 
	照明设备
	1、灯头采用LED光源，功率：1000W（4×250W）±100W，功率因素≥0.98；
2、自带汽油发电机供电、AC220V /50Hz市电可供电；发电机输出电压AC220V±10%；输出功率:2KW±10%；发电机油箱容积≥15L，发电机注满油后,连续工作时间≥13h。
3、遥控器遥控距离≥50m范围内进行遥控，控制升降组件升降、灯头照明开/关；灯组旋转角度:上下≥45度,单头左右≥90度。
4、最大升起高度≥5m；收纳尺寸≤1000×600×700mm；整机重量≤80kg；
5、灯头带有直流风扇，可对灯头进行散热；灯头防护等级≥IP65。
▲6、在额定电压AC220v/50Hz 供电条件下点亮灯具，按 GB/T 9468-2008 的要求进行测试，灯具光通量≥127000lm，中心光强≥87000cd；5m处最大照度≥3400lx，平均照度≥1900lx，10m处最大照度≥850lx，平均照度≥470lx；20m处最大照度≥210lx，平均照度≥110lx；
7、配置夜间巡检组装补光灯≥1套：
7.1、夜间巡检组装补光灯聚光光源额定功率≥50W，主体外壳采用金属材料，内置散热风扇，整灯重量≤2Kg；尾部带有DC充电口与USB 接口支持充电宝功能；灯具彩色屏显示：采用不低于5段的电量显示；
7.2、夜间巡检组装补光灯电池容量≥9Ah，额定电压：15V±1V；使用时间：超强光≥2h，强光≥4h，工作光≥20h
▲7.3、夜间巡检组装补光灯按 GB/T 22907-2008 的要求进行测试，中心光强：超强光≥350000cd，强光≥190000cd，工作光≥59000cd；光通量：超强光≥3400lm，强光≥1900lm，工作光≥580lm；超强光1米处最大照度≥350000 lx，强光1米处最大照度≥190000 lx；
	8
	个

	43. 
	多功能手电
	一、产品总体要求
产品为多功能手电筒，集强光照明、声光报警、破窗锤、安全带割刀等功能于一体，适用于应急避难场所的应急照明与自救互救。产品须为全新原厂正品，标志、包装标志、检验合格证等产品名称统一为“应急专用”。
二、基础参数
材质：外壳采用航空级铝合金材质，表面经硬质阳极氧化处理，耐磨、防腐蚀、抗冲击。破窗锤锤尖采用钨钢材质。
电池：内置可充电锂电池，规格为18650锂电池，电池容量不低于2000mAh。
充电方式：支持USB充电（Type-C接口）及太阳能充电，充电时间不超过8小时。
外形尺寸：头部直径约42-48mm，尾部直径约34mm，总长约197-220mm。重量不超过400g。
照明性能：主灯照射距离不低于200m（推荐300m），强光模式连续照明时间不低于2小时，弱光模式不低于4小时。
档位设置：主灯不低于3档（强光、弱光、爆闪），侧灯不低于2档（白光、红蓝警示闪光）。
防护等级：不低于IP65，具备防水防尘能力，可在水下正常使用。
强磁吸附：头部背面配有强磁底座，可吸附于铁质表面，便于解放双手操作。
三、功能要求
1. 破窗功能：头部配有高硬度钨钢破窗锤，以点破面设计，能轻松击碎5mm钢化玻璃，30秒内完成破窗操作。
2. 割刀功能：头部配有内藏式安全割刀，采用保护式设计，不会误伤使用者，紧急情况下可快速割断安全带或φ5mm尼龙绳，切断时间不超过10秒。
3. 报警功能：内置蜂鸣报警器，报警声压不低于100dB，具备一键启动报警功能，蜂鸣声响持续工作时间不低于15小时。同时配备红蓝警示灯，可交替闪光警示。
4. 移动电源功能：具备USB输出接口，可作为应急充电宝为手机等数码设备充电。
5. 太阳能充电：配备多晶硅太阳能板，可为内置电池充电，支持户外无电源环境下的应急补电。
	24
	个

	44. 
	移动厕所
	帐篷折叠尺寸60*60*5cm，展开尺寸120*120*190;马桶折叠尺寸33.7*28*29.5cm，展开尺寸33.7*28*29.5cm，包含4个地钉，4个防风绳，帐篷收纳包，12包凝固剂，15只清洁袋，马桶收纳袋
	33
	个

	45. 
	消防桶
	加厚消防水桶8L
	15
	个

	46. 
	黄沙桶
	加厚消防半圆桶
	15
	

	47. 
	消防斧
	一、产品总体要求
产品为消防破拆用斧，主要用于应急避难场所的破拆救援、清理障碍物及开辟通道。产品须为全新原厂正品，标志、包装标志、检验合格证等产品名称统一为“应急专用”。
二、基础参数
产品类型：消防平斧（GFP），根据实际需求选择。
规格型号：斧全长41.5cm（415mm）。
斧头材质：采用碳钢或高强度合金钢制造，斧头不得有裂纹、夹层、锈斑现象。
斧柄材质：采用硬质木材，含水率不大于16%，木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。
斧刃硬度：斧刃硬度达HRC 48-56。
质量：斧头质量符合GA 138-2010标准对应规格要求。
表面处理：涂漆表面光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。
核心性能指标
1. 抗拉离性能：斧头与斧柄连接处拉离力大于15000N。
2. 抗冲击性能：斧头能承受落锤冲击试验，斧头无裂纹、无变形。
3. 耐盐雾腐蚀性能：按标准进行盐雾试验后，斧头表面无锈蚀。
4. 砍断圆钢性能：斧刃能砍断规定直径的圆钢。
5. 凿击混凝土性能：斧顶能凿击规定强度等级的混凝土试块，斧头无损坏。
	15
	个

	48. 
	灭火器
	符合国标要求
灭火剂量:35±2%KG
推车总重:约56KG
干粉成份:磷酸二氢氨75%
硫酸氨15%
灭火级别:10A、233B、C、E
使用温度:-20°C~+60°C
电绝缘性:5KV
20℃有效喷射时间≥30s
20℃有效喷射距离≥6m
喷射软管长度≥4.0m，末端配可间歇喷射控制阀
瓶口内径≥50mm
驱动气体 氮气，20℃时压力1.2MPa
瓶体水压试验压力≥2.1MPa
喷射剩余率≤10%
喷射滞后时间≤5s
	28
	个

	49. 
	电热毯
	1.尺寸规格
单人款：1500×700mm（±5%）
2.电气参数
额定电压：220V/50Hz
额定功率：不小于100W（单人款）；
电源线长度：不小于2.5m
3.控温与安全功能
温度档位：不少于3档可调
具备定时功能，支持自动断电
过热保护：超温自动断电
遇水不漏电设计
控温精度：接触表面温度平均值不超过设定值的±1℃
4.面料与材质
面料：100%棉或棉/绒混纺，亲肤透气
发热元件：碳纤维、碳晶或石墨烯发热器件（可指定）
防潮等级：不低于IPX3
	13
	个

	50. 
	手持喇叭
	最大功率：60W。
传送距离：≥900m。
频率响应：200Hz-10KHz。
录音时长：≥360s。
电池容量：≥2200mAh。
功能：喊话、USB插口、警报、录音、放音、音量大小调节。
配件：锂电池1块、外接手麦1个。
特殊要求：需印“高新应急”字样。
	18
	个

	51. 
	警示带
	1. 规格尺寸：每卷长度≥50m，宽度≥5cm。卷芯直径≥7.5cm。规格偏差不超过±2%，手提盒。
2. 主体材质：采用聚乙烯（PE）薄膜或高强度涤纶（聚酯纤维）材质。PE材质具有优良的抗拉韧性、防晒防雨抗老化性能；涤纶材质抗压耐磨，拉伸不易断裂。材质应具备柔韧性，收放时不易撕裂。
3. 厚度：≥0.2mm（涤纶材质）或按供应商企业标准执行并标明实测值。
4. 颜色：红白相间或黄白相间等警示色，色泽牢固不易褪色，红白/黄白分界清晰醒目。
	18
	个

	52. 
	防滑手套
	防滑耐磨，吸汗
	28
	个

	53. 
	野马锹
	产品为多功能野马锹（折叠工兵锹），集锹、镐、锯、指南针等功能于一体，适用于应急避难场所内的挖掘、破拆、清障及方向辨识等作业。产品须为全新原厂正品，
	28
	个

	54. 
	安全绳
	55. 绳体直径：12mm，允许偏差±0.5mm。
56. 长度：50米/根。
57. 绳芯结构：内置钢丝芯，钢丝直径不小于3mm，钢丝应高强度、捻制均匀、紧密、不松散。
58. 外层材质：高强涤纶或尼龙编织，耐磨、抗老化、防滑。
59. 两端配置：双钩，采用安全钩或锁扣，钩体为镀锌钢或优质碳素结构钢，具备自锁功能，防止意外脱钩。
60. 破断强度：不小于23kN。
61. 执行标准：GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》。
62. 温度适应范围：-20℃至+60℃。
63. 耐腐蚀性能：钩体镀锌层均匀，通过GB/T 10125盐雾试验要求。
	32
	个

	64. 
	指挥棒
	1. 执行标准：产品须完全符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》 的全部技术要求。
2. 功能集成：产品应为多功能一体式设计，集成以下核心功能：
警示功能：具备红蓝双色光源，支持常亮与频闪两种工作模式。
音频与照明：内置高响度电子警哨，并配备独立LED照明灯。
应急破拆：尾部须集成应急碎玻璃器（破窗器），以便在紧急情况下使用。
3. 频闪频率：频闪模式下的闪烁频率应严格控制在 9Hz 范围内。
4. 续航能力：在电池充满电的状态下，产品的连续工作时间应不低于8小时。
5. 开关耐久性：产品的触压式电源开关，其动作寿命≥30,000次。
6. 环境适应性：产品的外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008 标准中 IP53 的要求，具备良好的防尘和防水能力。

	33
	个

	65. 
	十字搞
	1、手柄长度：≥90cm
66. 镐头材质:道轨钢/45#钢/锰钢，锻打淬火
67. 镐头硬度:48-54HRC
68. 全长:≥57cm
69. 锄长:≥25.5cm
70. 锄宽:≥5.5cm
71. TPR包胶纤维柄
	33
	个

	72. 
	应急安全帽
	73. 材质:高强度ABS；
74. 执行标准:GB2811-2019《头部防护 安全帽》；
75. 性能：冲击吸收性能、电绝缘性能。
76. 按键式调节，近电报警。
	35
	个

	77. 
	撬棍
	1.规格：直径13mm，长度450mm（表述为：Φ13×450mm）
2.材质45#高碳钢或合金钢，整体锻打、一体成型，无焊接。
78. 热处理：整体热处理，硬度均匀
79. 硬度要求：工作端/刃口硬度HRC45-55（或HRC48-55）
80. 承载力：撬头部位能承受≥7800N（或7840N）载荷，刃口无明显卷刃、崩刃和开裂
81. 楔入缝隙：撬头最小楔入缝隙≤3mm
82. 手柄要求：手柄部位带防滑纹，防滑性能良好
83. 表面处理：喷塑或喷漆防锈处理，表面光洁，不应有裂纹、毛刺、磕碰等影响操作和性能的缺陷
84. 切割能力：切割部位应能切割厚度≥1.5mm的Q235A钢板，刃口无明显卷刃、崩刃和开裂
85. 工艺要求：一体式锻造成型，无焊接；柄头结合牢固
	28
	个

	86. 
	轮椅
	一、产品基本信息
产品名称：手动折叠轮椅（应急避难场所专用）
执行标准：GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》
用途定位：用于应急避难场所内行动不便人员的转移、疏散及临时安置，属于无障碍设施配置范畴。根据YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》，轮椅属于应急避难场所无障碍功能区的必要物资。
二、核心参数
1. 车架材质与结构
车架采用加厚高碳钢材质，管径≥22mm，壁厚≥1.2mm，整体焊接一体成型，表面经静电喷塑或烤漆处理，防锈耐用。车架为钢管焊接组合成型，
2. 制动系统
配备双重制动刹车（前后双刹车），采用钢制肘节式刹车装置，制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车，确保坡道驻停安全。平地制动距离≤1.5m，3°斜坡制动距离≤0.75m。
3. 坐垫与靠背
采用透气牛津布面料，内置高密度海绵夹层，缝边牢固整齐，长期使用不塌陷。面料表面平整整齐。
4. 承重能力
≥100kg，符合GB/Z 13800-2021对手动轮椅车适用乘坐者质量不超过100kg的规定。静态强度测试要求：座面中心施加1.5倍额定载荷保持30分钟，永久变形量不超过3mm。
三、尺寸与重量参数
大轮：直径60cm（24英寸） ，辐条轮结构，高强度钢丝辐条，配防滑手推圈，方便使用者自行驱动。
小轮：直径17cm（7英寸） ，实心万向轮，转动灵活，耐磨减震。前叉竖轴采用双轴承并加装减震橡胶，减少行驶颠簸感。
座位高度：≤45cm
座内高度：≤42cm
折叠尺寸：≤95 × 26 × 89 cm
四、核心定制参数
1. 折叠便携性
折叠后尺寸约95×26×89cm，折叠宽度仅26cm，便于在应急避难场所物资储备区集中存放和快速分发。要求折叠机构操作简便，展开与收纳单人可完成。
2. 安全装置
配备安全带，防止在转移过程中因惯性导致使用者滑出摔伤。脚踏板高度可调节，满足不同身高使用者需求。
3. 表面质量与装配
轮椅张开后各部件表面平整，无锐边、毛刺；车轮着地性良好，四轮同时着地无悬空；装配牢固，各连接件无松动。
	12
	个

	87. 
	无障碍设施
	一、基本参数
展开尺寸：约长度3000mm，宽度750mm，板体厚度≥4.0mm
折叠尺寸：长度≤1500mm，宽度≤375mm，折叠后总厚度≤150mm
净重：≤18kg
额定承载：≥300kg
适用坡度：≤10°（坡度比1:8）
适用场景：门槛、台阶、公交车辆及小型高低坎等无障碍通行
设计使用寿命：≥5年
工作环境温度：-20℃～+60℃
二、材质与工艺
主体材质：6061-T6或6063高强度航空级铝合金
板材厚度：≥4.0mm
表面处理：阳极氧化（耐腐蚀、抗老化）
防滑设计：防滑纹路+防滑凹槽双重防滑（或精密线性防滑纹理）
三、结构设计
折叠机制：左右对折或前后折叠，配加厚铝合金合页铰链
加强结构：双筋加固或剪刀型主筋+辅筋
侧护板加固：两侧加固筋，受力均匀，不塌陷不变形
安全防护：两侧边高≥50mm侧护板，所有外露角圆角化处理
便携设计：端部或两侧设高强度提拎把手/扶手拉环
	5
	个

	88. 
	高清智能枪机
	一、基础参数
89. 产品名称：约7寸400万23倍红外网络球机（带雨刷）
90. 传感器类型：1/2.8″progressivescanCMOS
91. 最低照度：彩色≤0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白≤0.001Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR
92. 宽动态：支持真宽动态（120dB）
93. 焦距：4.8mm~110mm，23倍光学变倍，16倍数字变倍
94. 视场角：水平55°~2.7°；垂直33°~1.5°；对角61.5°~3.1°
95. 最大分辨率：2560×1440@30fps
96. 主码流帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）；60Hz：30fps（同上）
97. 视频压缩：H.265；H.264；MJPEG
98. 补光灯类型：红外补光
99. 补光灯距离：150m
100. 水平范围：360°
101. 垂直范围：-15°~90°（自动翻转）
102. 水平速度：键控0.1°~160°/s（速度可设）；预置点240°/s
103. 垂直速度：键控0.1°~120°/s（速度可设）；预置点200°/s
104. 供电方式：PoE+(802.3at)；DC36V
105. 最大功耗：24W（除雾加热1.6W，补光灯12W）
106. ▲工作温湿度：-30℃~65℃，湿度<90%（无凝结）
107. 防护等级：IP66，符合GB/T17626.5
108. 尺寸：约Ø220×353mm；重量：约4.5kg
109. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M
110. 存储：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC，最大512GB
111. 音频：1路输入，1路输出（线性，600Ω）
112. 内置麦克风：支持双mic功能
113. ▲除雾：加热玻璃除雾，支持雨刷
114. 报警接口：2路输入，1路输出
115. ▲设备支持人车检测信息叠加至码流，配合SmartNVR实现图搜或文搜功能；支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测并联动跟随；采用高效补光阵列。
二、核心参数
▲1.人员密度检测功能：支持人员密度检测，可输出实时人数及拥堵等级，可通过浏览器或客户端根据人数和占空比配置密度等级。
▲2.镜头除冰验证：支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（不仅除雾，需验证除冰能力）。
▲3.智能分析抗干扰：当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
▲4.低带宽网络适应性：在丢包率30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
5.▲镜头属性信息反馈：调用焦距预置位时，可自动调节焦距到对应位置；可对可见光聚焦位置、变倍等信息进行回传显示。
6.▲音频异常侦测：启动声强突变检测，当环境声音强度发生突变时触发报警，灵敏度及突变阈值可设置，可联动聚焦、录像、上传FTP等。
7.攀高检测：可通过IE浏览器设置最多9段折线段，当人员攀高超过设置高度时触发报警。
8.▲在岗/离岗检测：可设置最小在岗人数、离岗时间报警阈值，当在岗人数小于等于设定值且持续时间达到阈值时触发报警。
▲9.热度图功能：可统计检测区域内一段时间内的人员变化频繁度，通过冷暖色调显示，可生成空间和时间两张热度图进行查询和导出。
▲10.GB/T28181-2022合规：符合GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求，支持与市/区级应急管理平台信号接驳。
11.存储卡：256G，物联网卡：1000G/年；视频传输12个月。
	18
	个

	116. 
	红外智能球型网络摄像机
	一、基础参数
产品名称：7寸400万23倍红外智能网络球机（带雨刷）。
传感器类型：1/2.8″progressive scan CMOS。
最低照度：彩色≤0.005Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON)；0 Lux with IR。
宽动态：支持真宽动态（120dB）。
焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍，16倍数字变倍。
视场角：水平55°~2.7°；垂直33°~1.5°；对角61.5°~3.1°。
最大分辨率：2560×1440@30fps。
主码流帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）；60Hz：30fps（同上）。
视频压缩：H.265；H.264；MJPEG。
补光灯类型：红外补光。
补光灯距离：150m。
水平范围：360°。
垂直范围：-15°~90°（自动翻转）。
水平速度：键控0.1°~160°/s（速度可设）；预置点240°/s。
垂直速度：键控0.1°~120°/s（速度可设）；预置点200°/s。
供电方式：PoE+(802.3at)；DC36V。
最大功耗：24W（除雾加热1.6W，补光灯12W）。
▲工作温湿度：-30℃~65℃，湿度<90%（无凝结）。
防护等级：IP66，符合GB/T 17626.2/3/4/5/6四级标准。
尺寸：约Ø220 mm × 353.4 mm。
重量：约4.5 kg。
网络接口：RJ45，自适应10M/100M。
存储：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC，最大512GB。
音频：1路输入，1路输出（线性，600Ω）。
内置麦克风：支持双mic功能。
▲除雾：加热玻璃除雾，支持雨刷。
报警接口：2路输入，1路输出。
▲设备支持人车检测信息叠加至码流，配合Smart NVR实现图搜或文搜功能；支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测并联动跟随；采用高效补光阵列。
二、智能功能
深度学习算法：采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，极大提升算法检出率。
智能资源模式切换：支持人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图五种模式切换。
人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。
道路监控模式：a) 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌。b) 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可抓拍无车牌的车辆图片。
Smart事件模式：越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品拿取侦测、物品遗留侦测、场景变更侦测、音频陡升侦测、音频陡降侦测、音频有无侦测、虚焦侦测。其中越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警。
人数统计模式：a) 人员统计：支持实时报警、人数变化报警和拥堵等级变化报警，支持人数异常和停留时间异常报警。b) 异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警。c) 区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，支持区域人数分析和队列状态分析展示。
热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，支持上报伪彩图背景大图。
Smart录像与编码：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放。支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码。
三、接口与硬件
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器。
报警：2路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）。
RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION、PELCO-P和PELCO-D协议。
电源输出：DC12V，100mA，外接延长线建议长度不超10米。
在线升级：支持。
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复。
电流及功耗：DC36V，最大功耗24W。
供电方式：PoE+(802.3at)；DC36V。
电源接口类型：3芯接口。
启动和工作温湿度：-30℃~65℃，湿度<90%（无凝结）。
存储温湿度：-30℃~65℃，湿度<90%（无凝结）。
防护等级：IP66，符合GB/T 17626.2/3/4/5/6四级标准。
四、功能需求
▲1. 人员密度检测功能：支持人员密度检测，可输出实时人数及拥堵等级，可通过浏览器或客户端根据人数和占空比配置密度等级。
▲2. 镜头除冰验证：支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
▲3. 智能分析抗干扰：当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
▲4. 低带宽网络适应性：在丢包率30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
▲5. 镜头属性信息反馈：调用焦距预置位时，可自动调节焦距到对应位置；可对可见光聚焦位置、变倍等信息进行回传显示。
▲6. 音频异常侦测：启动声强突变检测，当环境声音强度发生突变时触发报警，灵敏度及突变阈值可设置，可联动聚焦、录像、上传FTP等。
▲7. 攀高检测：可通过IE浏览器设置最多9段折线段，当人员攀高超过设置高度时触发报警。
▲8. 在岗/离岗检测：可设置最小在岗人数、离岗时间报警阈值，当在岗人数小于等于设定值且持续时间达到阈值时触发报警。
▲9. 热度图功能：可统计检测区域内一段时间内的人员变化频繁度，通过冷暖色调显示，可生成空间和时间两张热度图进行查询和导出。
117. GB/T 28181-2022合规：符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求，支持与市/区级应急管理平台信号接驳。
118. 12.存储卡：256G，物联网卡：1000G/年；视频传输12个月。
	6
	个

	119. 
	立杆
	一、产品总体要求
产品为太阳能供电系统配套立杆，用于安装太阳能电池板、监控球机及配套设备，适用于应急避难场所的户外监控供电系统。立杆须与太阳能板、摄像机、控制器等设备配套安装，具备承载太阳能板+球机总重量的结构强度。产品须为全新原厂正品，标志、包装标志、检验合格证等产品名称统一为“应急专用”。
二、基础规格
产品名称：4米太阳能监控立杆（含地笼）。总高度4米，底部1米直径≥114mm，上端3米直径≥76mm，壁厚均为≥3mm。也可采用上口径140mm、下口径89mm的圆管规格，壁厚≥2.75mm。立杆总高4米、臂长0.9米，上口径60mm、下口径140mm、壁厚2.4mm。材质采用Q235优质低碳钢，钢材硅含量不高于0.04%。立杆整体呈圆锥形，一次折弯成型或黑钢板卷制后镀锌处理。
法兰盘规格：法兰盘尺寸≥240mm×240mm，厚度≥8mm。底端法兰盘连接，配加劲肋。预埋件：M14×450螺母，预埋件长度≥600mm，混凝土浇筑固定。立杆顶部安装防雨装饰不锈钢球及球座或避雷针。立杆下部设置检修口（检修门），用于穿线和设备维护。立杆须预留太阳能板安装抱箍接口及摄像机安装接口。
	24
	个

	120. 
	太阳能组件
	1. 系统总体要求
系统为离网型太阳能供电系统，专为应急避难场所内单路监控球机提供持续供电。系统须满足1路400万像素低功耗球机在连续阴雨天气下不少于3天、目标5天的应急供电能力。系统须具备过充、过放、过流、短路、反接、高温等全维度保护功能。整套系统须包含太阳能电池板、专用锂电池、安装支架、智能控制器及配套线缆，一体化或分体式设计均可。
2. 太阳能电池板
采用高效单晶硅电池片，单块峰值功率不低于180W。电池板效率不低于22%，设计寿命不低于25年，采用A级电池片。防护等级不低于IP65，可抵抗风压及冰雹撞击，工作温度范围-40℃～+85℃。接线盒防护等级不低于IP68，覆盖峰值功率、转换效率等指标。
3. 太阳能专用锂电池
采用磷酸铁锂储能电池，额定电压12V，额定容量不低于100Ah（约1.28kWh）。电池须内置BMS电池管理系统，具备过充、过放、过流、短路及温度保护功能。循环使用寿命不低于2000次（80%放电深度）。须具备低温辅热功能，确保在-30℃低温环境下可正常充电。充电温度范围-10℃～50℃，放电温度范围-15℃～50℃。配备专用防水电池箱，防护等级不低于IP65。覆盖电池容量、循环寿命、BMS保护功能等指标。
4. 太阳能安装支架
采用Q235碳钢或铝合金材质，表面经防腐喷涂或热镀锌处理。抱箍安装形式，无需在屋面或地面打孔破坏结构。含全套不锈钢六角螺丝及安装配件。立杆高度不低于3.5米，直径不小于114mm，壁厚不小于2mm，配套地笼及避雷针（长度不低于0.4米）。支架结构须能承受不低于60m/s的风压荷载。
5. 智能数显PWM/MPPT控制器
采用PWM或MPPT充电控制方式，额定电压自动识别12V/24V。最大充电电流不低于20A。MPPT控制器转换效率不低于95%，PWM控制器效率不低于90%。充电模式支持强充、均衡充、浮充多阶段充电管理，可适配磷酸铁锂电池。配备LCD液晶显示屏，实时显示充电电流、电池电压、负载状态等参数。具备温度补偿功能。通讯接口支持RS485，支持Modbus协议，可接入管理平台实现远程监控。工作温度范围-35℃～+45℃，防护等级不低于IP32，覆盖充电电流、转换效率、保护功能等指标。
7. 配套线缆与辅材
光伏专用线缆须采用耐候型光伏电缆，截面积根据系统电流匹配，具备抗紫外线、耐高低温性能。电池连接线采用纯铜多股软线，截面积不低于16mm²。所有接线端子须做防氧化处理，连接处须做防水密封。
	24
	个
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		应急避难场所标识牌

	序号
	名称
	单位
	数量
	详细参数

	1
	平面图
	个
	65
	1.规格：标志牌整体尺寸1500mm*900mm*3mm,四周直角卷边50mm，四个边角 45°激光分切，外框尺寸：1660*1120mm，60*60mm方管焊接，立柱饰面无机喷涂
2.立柱：采用双柱式安装方式，立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	个
	14
	1.规格：标志牌整体尺寸1500mm*900mm*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	3
	出入口
	个
	139
	1.规格：标志牌整体尺寸400mm*800mm*3mm，四周直角卷边50mm，四个边角 45°激光分切为圆弧型，双面安装
2.立柱：无缝钢管Φ76mm厚4mm高1800mm，立柱饰面无机喷涂。采用单柱式安装方式，立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	个
	1
	1.规格：标志牌整体尺寸400mm*800mm*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型，单面安装
2.上架：采用单柱式安装方式，背面焊接双滑槽，与场所原有立柱用抱箍固定
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	5
	
	个
	9
	1.规格：标志牌整体尺寸300*600*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	6
	主标识
	个
	82
	1.规格：标志牌整体尺1200*800*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型，单面安装
2.立柱：无缝钢管Φ76mm厚4mm高1800mm，立柱饰面无机喷涂。采用双柱式安装方式，立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	
	个
	16
	1.规格：标志牌整体尺1200*720*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	8
	功能区
	个
	114
	1.规格：标志牌整体尺1000*500*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角45°激光分切为圆弧型，双面安装
2.立柱：无缝钢管Φ76mm厚4mm高1800mm，立柱饰面无机喷涂。采用单柱式安装方式，立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
7.内容：其中包括所有场所的双面直埋式指挥管理区、应急集散区、应急宿住区、医疗救治区、应急供电、应急供水、垃圾储运区、物资储备区、清洁盥洗区、应急停车场、应急消防、抢修抢建、无障碍设施、防疫隔离区、应急排污、餐饮服务区、安全保卫、文体活动区、公共服务区、临时教学区、直升机起降区。需根据场所等级划分、现场功能区设计，设置在合理的位置。
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	个
	94
	1.规格：标志牌整体尺1000*500*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型，单面安装
2.立柱：无缝钢管Φ76mm厚4mm高1800mm，立柱饰面无机喷涂。采用单柱式安装方式，立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
7.内容：其中包括所有场所的单面直埋式指挥管理区、应急集散区、应急宿住区、医疗救治区、应急供电、应急供水、垃圾储运区、物资储备区、清洁盥洗区、应急停车场。需根据场所等级划分、现场功能区设计，设置在合理的位置。
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	个
	725
	1.规格：标志牌整体尺600*300*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
6.内容：其中包括所有场所的贴合式指挥管理区、应急集散区、应急宿住区、医疗救治区、应急供电、应急供水、垃圾储运区、物资储备区、清洁盥洗区、应急停车场、应急消防、抢修抢建、无障碍设施、防疫隔离区、应急排污、餐饮服务区、安全保卫、文体活动区、公共服务区、临时教学区、直升机起降区。需根据场所等级划分、现场功能区设计，设置在合理的位置。

	11
	
	个
	47
	1.规格：标志牌整体尺1500*750*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）,抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
6.内容：其中包括所有场所的贴合式应急集散区、应急宿住区。需根据场所等级划分、现场功能区设计，设置在合理的位置。

	12
	
	个
	7
	1.规格：标志牌整体尺1000*500*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型，单面安装
2.上架：采用单柱式安装方式，背面焊接双滑槽，与场所原有立柱用抱箍固定
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
6.内容：其中包括所有场所的上架式集散区编号划分牌、应急宿住区编号划分牌。需根据场所等级划分、现场功能区设计，设置在合理的位置。

	13
	
	个
	10
	1.规格：标志牌整体尺500*1000*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
6.内容：其中包括所有场所的贴合式集散区编号划分牌、应急宿住区编号划分牌。需根据场所等级划分、现场功能区设计，设置在合理的位置。

	14
	多项指示
	个
	129
	1.规格：套牌尺寸500*120*3mm ,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.立柱：无缝钢管Φ76mm厚4mm高1800mm，立柱饰面无机喷涂。每套配置6块指示套牌，单柱式装配结构，套牌可360°灵活调整指示方向，角度固定后无松动、无偏移；抱箍与立柱贴合紧密，装配间隙≤0.5mm，整套标识牌装配牢固、规整。立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm）抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
7.内容：每个多项指示标识牌根据场所等级划分、现场功能区划分及标示牌设置位置，选择指挥管理区、应急集散区、应急宿住区、医疗救治区、应急供电、应急供水、垃圾储运区、物资储备区、清洁盥洗区、应急停车场、应急消防、抢修抢建、无障碍设施、防疫隔离区、应急排污、餐饮服务区、安全保卫、文体活动区、公共服务区、临时教学区、直升机起降区等场所功能区内容进行牌子内容确定，每个标识牌确定6个套牌。
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	个
	8
	1.规格：套牌尺寸500*120*3mm，四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型
2.贴合：依托紧固连接件定点承托支撑，通过专用加固丝件锁紧限位。搭配专用高强结构胶全域贴合粘接，保证构件与墙体基底无缝贴合、贴合面密实均匀，安装结构稳定牢固，满足户外长期使用受力及防护要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
5.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。
6.内容：多项指示标识牌根据场所等级划分、现场功能区划分及标示牌设置位置，选择指挥管理区、应急集散区、应急宿住区、医疗救治区、应急供电、应急供水、垃圾储运区、物资储备区、清洁盥洗区、应急停车场、应急消防、抢修抢建、无障碍设施、防疫隔离区、应急排污、餐饮服务区、安全保卫、文体活动区、公共服务区、临时教学区、直升机起降区等场所功能区内容进行牌子内容确定
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	距离指向标志
	个
	116
	1.规格：标志牌整体尺1200*800*3mm,四周直角卷边50mm,四个边角 45°激光分切为圆弧型，单面安装
2.立柱：无缝钢管Φ76mm厚4mm高1800mm，立柱饰面无机喷涂。采用双柱式安装方式，立柱要求无沙眼、无锈蚀、无变形，材质韧性、抗压性满足户外长期承重及抗风要求。
3.面板：铝合金板，激光切割，折弯三边（折2cm 折1cm 折0.7cm），抛光打磨，背面焊接双背筋（壁厚2.0激光切割 开口），烤漆厂腻子披缝，表面打磨喷金属漆，入炉烤制金属粉，UV喷印加腐蚀，面板平整，表面无凹痕和变形，其他支撑件表面光洁，颜色均匀，无锈蚀和漏喷。
4.底部工艺：每根立柱的基坑≥600mm*600mm*600mm,基座为C25混凝土材质，尺寸400mm*400mm*400mm,基座顶部由螺栓固定4mm厚钢板作为立柱安装基础面，立柱与基座基础面焊接固定，同时采用四组3mm垫  铁焊接加固立柱。预埋件完全凝固，再进行后期安装。立柱安装、焊接、防腐处理完成后，基坑分层回填夯实，表层恢复原有绿化、硬化地貌，无沉降、无积水、无施工遗留杂物。
5.标志牌的设计、制作、图形符号、文字、颜色、安装设置，执行《应急避难场所 标志》GB/T44014-2024，具体场所名称(共建场所名称)、级别、功能(单一性、综合性)、类型(紧急、短期、长期)、室内外类型、避险种类及符号、二维码等按场所实际情况结合《应急避难场所 术语》GB/T44012-2024、《应急避难场所 分级及分类》GB/T44013-2024进行设置。
6.标志牌设置应符合《应急避难场所标志》GB/T44014-2024中第9部分、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022 中通则部分的相关规定。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






