## Sheet1
电力增容改造项目清单报价表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 (元) | 合 价(元) | 备 注
1 | 高压成套配电柜 单母线柜 其他电气柜 | 台 | 1 |  | 0
2 | 高压成套配电柜 单母线柜 附真空断路器柜 | 台 | 1 |  | 0
3 | 干式变压器安装 容量(kV·A) ≤1000 安装带有保护外罩的干式变压器 人工*1.1,机械*1.1 | 台 | 1 |  | 0
4 | 低压成套配电柜 进线柜 | 台 | 1 |  | 0
5 | 低压成套配电柜 出线柜 四路以上 | 台 | 2 |  | 0
6 | 低压成套配电柜 电容器柜 | 台 | 1 |  | 0
7 | 矩形铜母线 每相一片截面(mm2) ≤800 | m/单相 | 9.6 |  | 0
8 | 矩形铜母线 每相一片截面(mm2) ≤800 | m/单相 | 3.2 |  | 0
9 | 矩形铜母线 每相一片截面(mm2) ≤360 | m/单相 | 3.2 |  | 0
10 | 矩形铜母线 每相一片截面(mm2) ≤360 | m/单相 | 7.35 |  | 0
11 | 电缆沟(隧道)内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 实际电缆芯数(芯):4 实际电缆芯数(芯):4 | 10m | 1.5 |  | 0
12 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 铝芯 人工*0.9,机械*0.9 | 10m | 0.7 |  | 0
13 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 铝芯 人工*0.9,机械*0.9 | 个 | 2 |  | 0
14 | 微机保护装置调试 | 套 | 1 |  | 0
15 | 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1 | 系统 | 2 |  | 0
16 | 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤10 带负荷隔离开关 | 系统 | 1 |  | 0
17 | 母线系统调试 电压(kV) ≤1 | 段 | 1 |  | 0
18 | 母线系统调试 电压(kV) ≤10 | 段 | 1 |  | 0
19 | 无功补偿装置系统调试 电容器电压(kV) ≤1 | 组 | 1 |  | 0
20 | 电源切换及备自投装置系统调试 用电切换系统 电压≤400V | 系统(套) | 1 |  | 0
21 | "五防"系统调试 配电室 | 座 | 1 |  | 0
22 | 变电站、配电室试运 ≤10kV及以下开关站整套启动调试 | 座 | 1 |  | 0
23 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  | 0
24 | 变压器系统调试 容量(kV·A) ≤800 | 系统 | 1 |  | 0
25 | 基础槽钢80#-80×48×5.3 | m | 13.8 |  | 0
26 | 基础槽钢63#-63×40×4.8 | m | 15.2 |  | 0
27 | 基础角钢∠60×60×6 | m | 1.42 |  | 0
28 | 基础角钢∠40×40×4 | m | 1.68 |  | 0
29 | 基础槽钢80×80×5 | m | 2 |  | 0
30 | 轻型铁构件 制作 | t | 0.0314 |  | 0
31 | 轻型铁构件 安装 | t | 0.0314 |  | 0
32 | 桥架支撑架 制作 | t | 0.0283 |  | 0
33 | 桥架支撑架 安装 | t | 0.0283 |  | 0
34 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤600 | 10m | 0.7 |  | 0
35 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤1000 | 10m | 0.31 |  | 0
36 | 低压封闭式插接母线槽 每相电流(A) ≤1250 | m | 2.64 |  | 0
37 | 封闭母线槽线箱 始端箱(电流A) ≤1250 | 台 | 2 |  | 0
38 | 接地极(板)制作与安装 钢管接地极 普通土 | 根 | 3 |  | 0
39 | 户外接地母线敷设 | m | 53.88 |  | 0
40 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 铝芯 人工*0.9,机械*0.9 | 10m | 13.4 |  | 0
41 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 铝芯 人工*0.9,机械*0.9 | 个 | 1 |  | 0
42 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 铝芯 人工*0.9,机械*0.9 | 个 | 1 |  | 0
43 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 |  | 0
44 | 基坑人工土方施工 普通土 挖深(m) ≤2 | m3 | 2 |  | 0
45 | 混凝土圆杆组立 整根式杆长(m) 15以内 工程施工电杆小于或等于5基 人工*1.3,机械*1.3 | 基 | 1 |  | 0
46 | 配电设备 跌落式熔断器 | 组 | 1 |  | 0
47 | 配电设备 断路器 | 台 | 1 |  | 0
48 | 配电设备 避雷器 10kV | 组 | 1 |  | 0
49 | 10kV及以下横担 铁横担 单根 | 组 | 4 |  | 0
50 | 接地极(板)制作与安装 钢管接地极 普通土 | 根 | 1 |  | 0
51 | 户外接地母线敷设 | m | 12 |  | 0
52 | 地上铺设 沿电杆敷设 钢管直径(mm) >80 | 根 | 1 |  | 0
53 | 人工沟槽挖填 普通土 | m3 | 41.04 |  | 0
54 | 混凝土路面开挖 厚度(mm) ≤300 | m2 | 68.4 |  | 0
55 | 接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 组 | 1 |  | 0
56 | 绝缘遥测 | 盘、回路 | 1 |  | 0
57 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 1 |  | 0
58 | 更换500kW发电机 | 台 | 1 |  | 0
59 | 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤10 带断路器 | 系统 | 1 |  | 0
60 | 合计（元）：（1-59项之和） |  |  |  | 0
61 | 税金 | % |  |  | 0
62 | 含税总合计 |  |  |  | 0
说明：1.本项目为拆除原200kVA油浸式变压器及配电设备,拆除后将原200kVA油浸式变压器及配电设备迁移至指定的临时配电房，在拆除及迁移过程中须保障院方的正常营业，需提供应急电源车供电，待迁移完后的原200kVA油浸式变压器及配电设备恢复正常后仍由此变压器临时为院方供电；新立水泥电杆，新架设一二次融合开关，开挖并恢复10kV电缆沟道，重新敷设10kV电缆，新设800kVA干式变压器及其配电设备的供货及就位安装，供电手续的协调办理；协调并配合供电部门的带电班及计量班将中医医院的原200kVA变压器所带的公变部分负荷迁移至中医医院的另外一个计量点并带电搭火；更换一台500kW的发电机；新设800kVA干式变压器及其配电设备供电后需拆除临时供电的原200kVA油浸式变压器及配电设备。 2.以上报价包含已包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、水电费、打孔费、垃圾清运、制造费、包装费、备品备件费、专用工具价格、加工费、安装（含所有辅材）及调试费、保管费（施工方责任范围内）、搬运费、装卸费、运杂费、二次倒运费、设备移位就位费、临时供电设备费、备用供电措施费、检测费、培训费、保险费、技术服务（资料）费、现场配合费、供电手续办理、质保期内的维护和维修费以及因乙方原因导致的结构改造费等与本次招标采购有关的所有费用。 3.供应商应在投标截止前，严格对照设计图纸及工程清单报价表逐项核查。若发现清单存在缺项、项目特征描述不符或与图纸不一致等情形，须在答疑期内以书面形式提出澄清要求。逾期未提出疑问的，视为供应商已完全确认清单内容准确、完整，并承担由此产生的漏项风险；工程结算阶段，对于供应商未在招标答疑期内提出异议的工程量清单漏项，均视为投标报价已包含该项费用，结算时不再追加工程价款。