- 东三道巷21号安置楼按原流程补图。

- 纪检委监察厅家属院暖施-05预算图纸没有70°防火阀。

- 回复：图中有70°防火阀。

- 公安五处：

- 消防泵控制柜进线出现一致，设计再确认一下。

- 回复：一致。

- 桥架至配电柜引注如何进入配电柜？具体工程量是多少？

- 回复：图纸增加具体工程量。

- 3)门高度不确定，需确定安全出口标志牌安装高度？

- 四、咸宁广场：

- 1）各层应急照明回路进入电井具体工程量需引注。

- 回复：图纸增加具体工程量,详见照明图。

- 2）端子箱去消防控制室路由及具体工程量引注。

- 回复：端子箱至消防控制室管线均为原有管线，不在本次范围内。

- 控制电缆路由及具体工程量引注。

- 回复：增加联动控制线预估量，详见电施-16屋面火灾报警图。

- 闸阀、排气阀具体数量在图纸中体现。

- 回复：已补充数量，见水施-07。

- 五、第一公寓D座：

- 1）泄空阀是否有垂直部分？

- 回复：无。

- 2）消火栓启泵线连至那里？引注。

- 回复：取消此管线。