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一、服务内容
近期，我组结合卫生部门监测反馈、镇街反映情况及实地排查，对新区农村供水设施运行状况进行了全面梳理。经排查，正阳街办大堡子村、兴隆村，窑店街办毛王村，斗门街办上泉村，渭城街办羊过村、冶家台村，建章街办二府营村、师家寨村、焦家村、泥河村，周陵街办赵家村，钓台街办西张一村，马王街办客省庄村13个供水工程存在较为突出的设施老化、设备失效、水质不稳定及供水压力不足等问题，影响群众正常用水，需要尽快开展维修养护。
二、维修养护内容
经现场核查，结合实际需要，并征求镇村意见，确定主要维修如下：
维修养护内容表
	序号
	供水工程
	主要建设内容

	1
	正阳街办大堡子村供水工程
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），安装1台20T玻璃钢水箱，拆除1台20T旧水箱

	2
	兴隆村供水工程
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%）

	3
	窑店街办毛王村供水工程
	更换550米PE管道(其中350米DN100，200米DN50，混凝土路面)，安装1套管道增压泵（扬程≥16m，Q=10方），铜芯电缆50m（3*25+1*16）

	4
	斗门街办上泉村供水工程
	安装2台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），60公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），清洗2座30T水塔

	5
	渭城街办羊过村
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），消毒设备防护壳1个

	6
	冶家台村
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%）

	7
	建章街办二府营村
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），清洗1座30T水塔

	8
	师家寨村
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），清洗1座30T水塔

	9
	焦家村
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），清洗1座30T水塔

	10
	泥河村
	安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），清洗1座30T水塔

	11
	周陵街办赵家村
	安装2台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），60公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），清洗2座5T水箱，安装2台800G直饮水机

	12
	钓台街办西张一村
	砌筑2座闸阀井（直径1.2m*深1.5m），安装DN75碳钢闸阀2个，砌筑2座排泥阀井（直径0.8m*深1.5m），安装1台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），20公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），安装1套液位计及控制柜

	13
	马王街办客省庄村
	更换DN50PE管道200米，入户碰口20户，安装2台二氧化氯发生器（0-50g/h ，N=45w），80公斤二氧化氯消毒剂（粉剂/片剂、含量10%），



三、技术要求
（一）编制依据
1、陕水规计发[2024]107号文，陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》（2024年修正）；
2、《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024)、《陕西省水利设备安装工程预算定额》(2024)和《陕西省水利工程施工机械台班费定额》(2024)及水利部、省内外有关行业主管部门颁发并正在执行的定额；
3、办财务函(2019)448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；
4、《水利水电工程设计工程量计算规定》；
5、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；
6. 维修内容清单等资料。
（二）施工要求
1. 项目应严格按照审批方案执行，不得擅自变更建设内容或规模；确需调整的，须报原审批部门批准。
2. 施工过程应符合《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）等相关技术标准要求。
3. 管道铺设坡度合理，接口密封严密，无渗漏、变形、破裂；管道回填夯实到位，无悬空。
4. 管网安装完成后应进行冲洗、试压，水压试验压力不低于工作压力的1.5倍，保压无压降。
5. 设备安装应规范，设备铭牌、参数齐全，通电/通水试运行正常，无故障停机。
6. 阀门安装应齐全，启闭灵活、无漏水。
7. 泵房机电设备运行平稳，控制柜、线路规范，接地保护可靠，配备应急断电保护。
（三）工期要求
施工单位应合理安排工期，确保项目按期完工。管网维修应在规定时间内完成修复。
四、质量要求
 一、质量标准
本项目维修养护工程质量应满足国家和行业相关技术标准，确保维修后供水设施正常运行，供水水质达标、水量充足、水压稳定，保障群众饮水安全。
 二、具体质量要求
（一）水质要求
1. 维修养护完成后，供水水质必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。
2. 生活饮用水的输配水设备、防护材料和水处理材料不应污染生活饮用水，应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（GB/T 17219）的规定。
3. 净化消毒设施设备的运行维护和大修应符合《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）等有关技术标准。
4. 维修提升工程需对比改造前后水质，确保水质明显改善，不合格不得通过验收。
（二）水量与水压要求
1. 集中供水工程供水保证率应≥95%，满足村民日常用水需求。
2. 入户管末梢水压正常，地势较高用户无断水、水压不足问题。
3. 维修项目需消除原有爆管、停水、漏水等故障，管网漏损率控制在合理范围。
（三）设备与设施质量要求
1. 反渗透净水设备维修后应恢复正常运行，出水水质达标。
2. 消毒设备安装规范，药剂存储安全，可连续稳定运行，具备加药记录条件。
3. 更换的管材规格、压力等级符合设计要求，优先选用PE、PPR等耐腐蚀管材。
4. 水表安装规范，计量准确。
5. 水泵运行平稳，出水率达标。
6. 水塔清洗后内壁洁净，无沉积物，封闭完好。
五、商务要求
1、付款方式：
合同签订并生效后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%；项目整体验收合格且甲方出具书面验收意见之日起30日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%。
2、付款依据：乙方提供等额发票、甲方出具的验收报告。
3、服务期限：⾃合同签订之⽇起90日历日。

