一、采购需求概况

采购1650米空调用电主供电电缆、106米备用电源电缆；配置1台动力配电柜、1台双电源切换箱、14台空调专用电源箱，保障14台10匹空调独立供电。配套采购400米镀锌电缆桥架及400付复合支架，用于线缆规整敷设；采购180米空调室外机电源穿线管，满足末端布线需求。

施工配套服务包含：墙体开孔14个（含止水套管）、电缆桥架开孔14个，完成全部线缆敷设后的通电调试、垃圾清运工作。所有设备及材料需符合国家电气安全标准，适配场馆现有线路改造要求，确保14台10匹空调同时稳定运行。

二、项目建设功能目标

通过电气设施专项升级，彻底解决文体中心原有线路负荷不足问题，满足14台10匹空调同时稳定运行需求，保障陕西省第十八届运动会赛事环境达标。同步构建安全可靠的供电体系，依托双电源切换箱实现主备电源无缝衔接，消除线路过载、跳闸及火灾隐患，确保赛事及后续师生文体活动用电零中断。项目建成后，将补齐场馆硬件短板，兼顾赛事保障与长期使用需求，为文体中心常态化开展大型活动提供坚实的电力支撑与安全屏障。

三、工程要求；

（1）工程内容：

①新增总配电柜统筹场馆空调负荷，配1台双电源切换箱，14台空调专用电源箱实现独立分控，消除过载隐患，保障14台10匹空调运行稳定可靠。

- ②利旧学校现有电缆，从配电室敷设至文体中心总配电柜，补足供电容量。

| - 序号 | - 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调箱进线电缆 [项目特征] 1.名称:YJV-4*10+1*6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆接头 | m | 1600 |
| 2 | 双电源电缆 [项目特征] 1.名称:YJV-4*16+1*10 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆接头 | m | 106 |
| 3 | 双电源电缆 [项目特征] 1.名称:YJV22-4*240 2.敷设方式:架空敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆接头 | m | 320 |
| 4 | 电力电缆头 [项目特征] 1.名称:电缆终端制作安装 [工作内容] 1.电缆终端制作 2.电缆终端安装 | 个 | 28 |
| 5 | 桥架支架安装 [项目特征] 1.名称:复合支架 [工作内容] 1.定位 2.安装 3.工地运输 | 付 | 370 |
| 6 | 桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:镀锌电缆桥架 [工作内容] 1.定位 2.安装 3.连接 4.工地运输 | m | 370 |
| 7 | 空调室外机电源穿线管 [项目特征] 1.名称:空调室外机电源穿线管 [工作内容] 1.定位 2.安装 3.连接 4.工地运输 | m | 180 |
| 8 | 动力配电柜 [项目特征] 1.名称:动力配电柜 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 台 | 1 |
| 9 | 双电源配电箱 [项目特征] 1.名称:双电源配电箱 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 台 | 1 |
| 10 | 空调电源箱 [项目特征] 1.名称:空调电源箱 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 台 | 14 |
| 11 | 墙体开孔(直径150) [项目特征] 1.名称:墙体开孔(直径150) [工作内容] 1.墙体开孔 2.安装止水套管 3.防水修复 | 个 | 14 |
| 12 | 垃圾清运 [项目特征] 1.名称:垃圾清运 [工作内容] 1.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 13 | 通电调试 [项目特征] 1.名称:通电调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1 |
| 14 | 电缆桥架开孔 [项目特征] 1.名称:电缆桥架开孔 [工作内容] 1.电缆桥架开孔 | 个 | 14 |

（2）其他要求：

①需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；国家电气设备安全技术规范（GB 19517-2023）。

②实施要求：包括但不限于项目实施需满足的质量、安全、文明施工、工期等要求；

③承包方式：包工包料，固定总价包干。

④质量与安全：所有材料设备进场前需经采购人认质确认。施工方需对工程质量、安全、文明施工负全责。施工期间的人身、财产安全及外围协调由施工方负责，因施工造成的一切安全事故及第三方损失均由施工方承担全部责任与费用。高空作业（离地2米以上）人员必须持证上岗，并购买相应保险，严格遵守安全规范。做好对既有设施的保护，完工后需清理现场、清运垃圾，恢复设施原位。

⑤施工管理：施工方需指派固定项目负责人，服从校方后勤安保管理。隐蔽工程及每道工序必须经采购人验收合格后方可进入下一工序，否则工期延误由施工方负责。竣工后需提交两套完整的竣工资料。

⑥质保期：项目竣工验收合格之日起，整体工程质保期为3年。质保期内出现质量问题，施工方须在接到通知后12小时内到场维修，质保期内维修费包含在合同价款中。

⑦验收标准：经调试后可同时满足14台十匹空调稳定运行。

⑧工程验收：按照国家现行相关施工验收规范、标准及采购人要求进行。施工工艺、材料质量需符合设计及约定要求。

⑨竣工资料验收：施工方需提交完整、规范的竣工资料（含设备合格证、检测报告等）两套。

⑩其他要求：所有潜在供应商必须在磋商时提供设计图纸和工程量清单报价。