采购内容及技术要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	风机盘管
	★制冷量：≥2.4kw
★制热量：≥4.0kw
风量：≥340m³/h                  

静压：30Pa
功率(高风）：＜50W
噪音(高风）：＜37dB(A)
	台
	6
	

	2
	风机盘管
	★制冷量：≥3.3kw
★制热量：≥5.5kw
风量：≥510m³/h                   

静压：30Pa 
功率(高风）：＜60W
噪音(高风）：＜40.5dB(A)
	台
	46
	

	3
	风机盘管
	★制冷量：≥4.3kw
★制热量：≥7.2kw
风量：≥680m³/h                          静压：30Pa
功率(高风）：75W
噪音(高风）：＜41dB(A)
	台
	42
	

	4
	风机盘管
	★制冷量：≥5.0kw
★制热量：≥8.6kw
风量：≥850m³/h                            静压：30Pa
功率(高风）：＜85W
噪音(高风）：＜42dB(A)
	台
	18
	

	5
	风机盘管
	★制冷量：≥5.8kw
★制热量：≥9.8kw
风量：≥1020m³/h
功率(高风）：＜110W
噪音(高风）：＜43dB(A)
	台
	37
	

	6
	风机盘管
	★制冷量：≥8.0kw
★制热量：≥13.5kw
风量：≥1360m³/h                          静压：30Pa
功率(高风）：＜140W
噪音(高风）：＜44.5dB(A)
	台
	50
	

	7
	风机盘管
	★制冷量：≥9.0kw
★制热量：≥15.5kw
风量：≥1700m³/h                          静压：30Pa，
功率(高风）：＜175W
噪音(高风）：＜47dB(A)
	台
	26
	

	8
	风机盘管
	★制冷量：≥11.0kw
★制热量：≥19.0kw
风量：≥2040m³/h                        静压：30Pa
功率：＜230W
噪音：＜49dB(A)
	台
	18
	

	9
	风机盘管
	★制冷量：≥12.8kw
★制热量：≥22.0kw
风量：≥2380m³/h                            静压：30Pa
功率(高风）：＜260W
噪音(高风）：＜49.5dB(A)
	台
	14
	

	10
	超低温空气能模块机（核心产品）
	★制冷量：≥128kw
★制热量：≥140kw
风量：≥48000m³/h
制冷功率：＜40KW
制热功率：＜45KW
噪音：＜71dB(A)
电源：380V~50Hz
运行重量：＜900kg，                 制热运行环境温度：-25-46℃ 
	台
	4
	

	11
	缓冲水箱
	201不锈钢，公称压力：0.8MPa 
	台
	1
	

	12
	室内机温控器
	模式选择，风量调节，温度控制。

★与风机盘管为同一品牌
	台
	257
	

	13
	主机集控器
	手自动开关机，运行状态显示，故障报警，模式切换，温度调节。

★与超低温空气能模块机为同一品牌
	台
	1
	

	14
	电箱
	水泵运行手自动切换，主机电源配电 
	台
	1
	

	15
	水泵
	Q=60m³/h   H=28m 
	台
	3
	

	16
	无缝焊接钢管
	DN150*4.5mm 
	米
	58
	

	17
	无缝焊接钢管
	DN125*4.5mm 
	米
	38
	

	18
	无缝焊接钢管
	DN100*4mm 
	米
	26
	

	19
	镀锌钢管
	DN80*3.75mm 
	米
	26
	

	20
	镀锌钢管
	DN65*3.5mm 
	米
	40
	

	21
	镀锌钢管
	DN20*2.5mm 
	米
	28
	

	22
	橡塑保温板
	厚度：29mm，B1级阻燃 
	立方
	7
	

	23
	不锈钢软接头
	DN20*250mm，304不锈钢 
	个
	530
	

	24
	不锈钢软接头
	DN65*300mm，304不锈钢 
	个
	16
	

	25
	铜闸阀
	DN20，公称压力：1.6MPa 
	个
	540
	

	26
	金属表盘温度计
	测温范围0-100℃，304不锈钢探针 
	套
	16
	

	27
	金属表盘压力表
	测压范围0-16KG，充油耐震型
	套
	16
	

	28
	止回阀
	DN80，公称压力：1.6MPa 
	个
	3
	

	29
	橡胶避震接头
	DN80，公称压力：1.6MPa 
	个
	6
	

	30
	Y型过滤器
	DN20，公称压力：1.6MPa 
	个
	260
	

	31
	Y型过滤器
	DN65，公称压力：1.6MPa 
	个
	4
	

	32
	Y型过滤器
	DN80，公称压力：1.6MPa  
	个
	3
	

	33
	室外管道保护
	铝箔布
	项
	1
	

	34
	水流开关
	DN25，304不锈钢拨片  
	个
	4
	

	35
	自动排气阀
	DN20公称压力：1.6MPa  
	个
	28
	

	36
	排水阀
	DN32，公称压力：1.6MPa  
	个
	16
	

	37
	蝶阀
	DN65，公称压力：1.6MPa  
	个
	18
	

	38
	蝶阀
	DN80，公称压力：1.6MPa  
	个
	18
	

	39
	蝶阀
	DN150，公称压力：1.6MPa  
	个
	10
	

	40
	管道水管支架
	L40角钢，#10槽钢
	项
	1
	中小企业声明函中无需声明。

	41
	运输以及吊车运行费用
	
	项
	1
	

	42
	空调系统工程辅材
	螺丝、胶水等
	台
	257
	

	43
	主机电缆桥架
	150*100桥架、螺丝
	米
	190
	

	44
	主机电缆
	3*35mm²+2*16mm²
	米
	140
	

	45
	主机及水泵电箱
	主机配电箱，分路控制；水泵控制箱运行手自动切换
	台
	1
	

	1、本项目核心产品为：超低温空气能模块机。

2、室外主管道全部用镀锌板材包裹。

3、空调所用电线电缆及配电柜均包含在报价内。

4、以上“★”内容项须附相关证明材料（证明材料例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）。


