一、项目背景
本项目现需要实现每个年级在不同时段播放不同的校园广播内容，实现区域、年级的自由管控，室外操场、风雨操场、校园餐厅满足小型活动的正常扩声，增设宿舍楼、地下停车场的应急广播。实现广播系统的自动播出，定时播放，如音乐铃声、广播操、播送礼仪乐曲、保健操乐曲、课前课后的背景音乐;播送上下课钟声、校集会、做广播操、眼保健操的扩声；发布各种会议通知及寻呼，提供背景音乐。提供校运动会及操场活动的扩声；提供校园广播站播新闻等播放平台；向师生传达上级的政策、指示，播送校长讲话；多媒体教学；播送教学语音文件，课前问候(祝福)语音文件，放学嘱咐语音文件；必要时强行发布灾害性事故警报，指挥现场救护和疏散。
二、实施目标
校园广播系统作为学校基础设施的核心组成部分，承担着课间音乐播放、升旗音乐、上下课打铃、听力考试及德育教育、安全教育等多样化功能。同时，为加强对校园安全的统一管理，在校园公共场所建设一套集安防监控与广播于一体的智能系统，通过视频和广播联动，实现智能化管理，确保师生人身财产安全。
1.满足教室听力考试、日常广播需求，消除现有系统延迟、信号断续问题，确保每个教室声音清晰流畅。采用IP网络广播架构，支持千兆光纤传输，音频延迟≤50ms，保障考试同步性。部署高保真网络终端，支持MP3、WAV格式，信噪比≥90dB，确保音质纯净。
2.德育管理人员可通过寻呼话筒对特定区域或班级进行精准喊话。部署IP网络寻呼话筒，支持分区选择、音量调节及录音回放，支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话。
3.监控室通过监控画面与寻呼话筒联动，对重点区域（如操场、走廊）的不文明行为进行实时喊话制止。监控画面系统与广播系统对接，支持一键触发对应区域广播。
4.南门、东门配备寻呼话筒，突发事件时快速将信息传至校园各角落。校门寻呼话筒接入紧急广播优先级通道，0.5秒内覆盖其他广播内容。支持多级触发机制（如手动按钮、消防联动、移动端报警），确保信息及时传达。广播内容自动录音并存储，便于事后追溯。
三、功能要求
1.自动打铃系统：精准播放上下课铃声、眼保健操音乐，实现校园作息自动化管理，提升教学秩序规范性。
2.背景音乐播放：在课间、午休时段推送轻音乐或校园广播节目，优化学习环境，缓解师生压力。
3.升旗仪式/课间操：统一播放国歌、广播体操音乐，确保全校同步进行，增强集体仪式感与纪律性。
4.实时通知发布：支持校长讲话、教务通知、寻物启事等语音播报，覆盖全校或指定区域，提升信息触达效率。
5.英语听力考试：采用高保真音频传输与多终端同步技术，消除延迟差异，确保考试公平性与专业性。
6.应急广播系统：与消防报警系统无缝对接，突发情况下快速发布疏散指令，为师生安全提供技术保障。
7.分区独立管理：支持分区域广播内容定制，避免干扰，满足不同场景的个性化需求。
[bookmark: _Toc212558552]四、设备分布区域及功能要求
	设备类型
	功能描述
	部署位置建议

	IP网络寻呼话筒
	支持远程喊话、分区广播、紧急通知及突发事件点对点实时喊话，具备多级权限管理，确保信息精准传达
	广播站、保安室、监控室、德育管理中心、八年级至高三各年级办公室

	网络广播终端
	接收网络音频流并解码输出，支持本地音频输入，实现灵活的音源切换与音量调节
	普通教室、行政办公室、走廊等高频使用区域。

	网络解码功放
	集成网络音频解码与功率放大功能，可直接驱动大功率音箱，确保远距离音频传输清晰稳定
	操场、体育馆等大功率需求场景

	音柱/音箱
	提供高保真音频输出，支持定压或定阻模式，适应不同环境声学需求
	教学楼、实验室楼、艺体中心、操场、地下室、餐厅、宿舍楼等全区域覆盖

	汇聚交换机
	实现高速数据交换与流量管理，保障广播系统数据传输的实时性与可靠性
	中心机房，作为核心网络节点

	接入交换机
	连接终端设备至网络，简化布线并提升设备部署灵活性
	各楼栋弱电间，就近服务终端设备



5、 工期及实施地点
工期：签订合同后20天内完工
实施地点：西安市航天城第一中学
六、点位图（见采购文件附件）
七、设备采购清单


	序号
	采购内容
	规格参数
	单位
	数量
	部署位置

	1
	分控寻呼话筒
	技术参数
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
3.音频格式：MP3
4.采样率：8K~48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：16位CD音质
7.显示屏尺寸：7英寸
8.屏幕分辨率：800x480 像素
9.屏幕类型：65K色DGUS屏
10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘
11.键盘输入方式：触控
12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W
13.总谐波失真：≤1%
14.频率响应：80Hz～16KHz
15.信噪比：>68dB    
	台
	9
	广播站、保安室、监控室、德育管理中心、八年级至高三各年级组办公室各一个

	2
	IP网络功放终端
	技术参数
1.网络接口：标准RJ45输入 
2.传输速率：100Mbps
3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4.音频格式：MP3
5.音频模式：16位CD音质
6.采样率：8KHz～48KHz
7.Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8.Line out输出阻抗：470Ω
9.EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10.AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11.MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12.高音提升、衰减：±10.5dB
13.低音提升、衰减：±10.5dB
14.额定功率：240W
15.功耗：370W
16.待机功耗：＜10W
	台
	7
	教职工餐厅1台、南操场（东）1台、宿舍楼2台、教学楼地下室1台、操场地下室1台、南操场（西）1台

	3
	音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
8．尺寸：150×125×615mm
9．重量：5.1Kg
10.材料：铝合金
	只
	17
	教职工餐厅4只、南操场（东）2只、风雨操场6只、南操场（西）2只、宿舍楼3只

	4
	专业调音台
	频率响应:话筒/线路输入到任何输出端±1.5dB, 20Hz-20kHz
总谐波失真+噪声：话筒灵敏度-30dB、混音输出+14dBu<0.02% @1kHz
噪声：
话筒输入等效噪声EIN(增益)-127dB(原阻抗150Ω)
AUX,MIX和主控制在0dB(推子在下端)<-84dBu
通道间串音(1kHz)：
通道哑音>90dB
推子关闭(参考标志+10)>90dBAUX
发送口关闭>83dB
EQ(单声道输入)
HF 12kHz±15dB
MF(扫频)150Hz-3.5kHz，±15dB
LF 80Hz±15dB
Q(MF)1.5
EQ(立体声输入)
	台
	3
	教职工餐厅1台、风雨操场1台、室外操场1台

	5
	无线手持
	频率范围470-937.5MHz（共12个频段）
THD，总谐波失真≤0.9%
信噪比≥110dBA 
频点可调范围最高42MHz 
邻信道抑制 通常≥ 65 dB 
互调抑制 通常≥ 65 dB 
接收频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 
RF 灵敏度 对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 
温度范围 -10 °C至+55 °C 
接收器原理 纯自动分集 
降噪 ≥ 70 dB
	套
	16
	教职工餐厅4套、风雨操场4套、室外操场8台

	6
	有源天线分配器
	2 × 1:4 or 1 × 1:8, 
频率范围
ASA 214-UHF:
470 – 1805 MHz at –3 dB
Amplification
In A – Out A 0 ± 1 dB
In A – Out A1 ... A4 0 ± 1 dB
In B – Out B1 ... B4 0 ± 1 dB
IP3输入三阶交调截取点
20 dBm 最小.
23 dBm, 标准
阻抗 50 Ω
反射损失 10 dB (所有 RF 输出)
工作温度:-10°C至+55°C(14°F至131°F)
	套
	4
	教职工餐厅1套、风雨操场1套、室外操场2套

	7
	定向天线
	频率范围  450 - 960 MHz
拾音模式  指向性
天线增益  4 dBi
接头  BNC
开启角度  +- 50 degrees
阻抗  50 Ohm
	套
	6
	教职工餐厅2套、风雨操场2套、室外操场2套

	8
	IP网络功放终端
	技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：350W
15. 功耗：540W
16. 待机功耗：＜10W
	台
	1
	风雨操场1台

	9
	IP功放终端
	技术参数
1.网络接口：标准RJ45
2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
3.音频格式：MP3
4.采样率：8K～48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：16位CD音质
7.输出频率：80Hz～16KHz
8.谐波失真：≤0.3%
9.信噪比：＞70dB
10.辅助线路输入电平：1路350mV 输入  工业标准压线接线端子
11.音源输出电平：4路1000mV 输出  工业标准压线接线端子
12.音源输出阻抗：470Ω
13.环境温度：5℃～40℃
14.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
15.功耗：≤18W
16.输入电源：~220V 50Hz
17.尺寸：484 x 303 x 88mm
18.重量：5.16Kg
	台
	1
	室外操场1台

	10
	前置放大器
	技术参数 :
1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡
2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡
3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω
4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)
5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB
6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz
7.电源：～220V/50Hz
8.电源功耗：20W
	台
	1
	室外操场1台

	11
	纯后级功放
	技术参数：
1.额定输出功率：1000W
2.扬声器输出：4-16Ω,100V 
3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口
4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口
5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB )
6.信噪比：>90dB
7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率
8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇
9.保护：过热, 过载&短路
10.电源：~220V/50Hz
11.电源功耗 ：1300W
	台
	1
	室外操场1台

	12
	音柱
	技术参数：
1．额定功率(100V)：90W
2．额定功率(70V)：45W
3．灵敏度：93dB
4．阻抗：黑:Com白:110Ω
5．频率响应：110-15KHz
6．防护等级：IP66
7．尺寸：240×190×940mm
8．喇叭单元：6.5"×3+3"×3
	只
	6
	室外操场6只

	13
	壁挂音箱
	技术参数：
1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ
5．频率响应：130-18KHz
6．喇叭单元：6.5"×1
7．防护等级：IP×5防尘
	只
	67
	宿舍楼15只、实验楼与艺体中心6只、教学楼地下室16只、操场地下室16只、乒乓球运动中心6只、教学楼一楼及中心楼过道8只

	14
	IP网络音箱
	技术参数
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
3.音频格式：MP3
4.采样率：8KHz～48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：16位CD音质
7.输出频率：80Hz～16KHz
8.谐波失真：≤1%
9.信噪比：＞70dB
10.辅助线路输入电平：350mV工业标准接线端子
11.MIC 输入灵敏度：5mV
12.话筒内存：8G TF存储卡
13.模块频率：2.40MHz—2.53MHz
14.模块配对：自动
15.模块配对距离：≤3米
16.环境温度：5℃～40℃
17.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
18.功耗：≤70W
	只
	24
	实验楼20只、艺体中心4只

	15
	IP网络功放终端
	技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：60W
15. 功耗：90W
16. 待机功耗：＜10W
17. 频率响应：80Hz～16KHz 
18. 谐波失真：≤1%
19. 信噪比：＞65dB
20. 输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
21. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
22. 环境温度：5℃～40℃
23. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
	台
	1
	实验楼及艺体中心一台

	16
	IP网络功放终端
	技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：120W
	台
	2
	乒乓球运动中心1台、教学楼一楼及中心楼过道1台

	17
	音柱
	技术参数：
1.额定功率:10W
2.最大功率:20W
3.灵敏度:89dB±3dB
4.阻抗:黑:COM红:8Ω
5.频率响应:130-15kHz
6.尺寸:135×120×320mm
7.喇叭单元:4″×1，2.5″×1
8.重量:2.6Kg
9.外壳材料：木质
	只
	8
	教学楼一楼及中心楼过道8只

	18
	接入交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电
	台
	10
	各楼栋弱电间，就近服务终端设备

	19
	汇聚交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个150W交流电源
	台
	1
	中心机房，作为核心网络节点

	20
	广播线(主干)
	RVV2*2.5平方二芯软护套线 黑色
	米
	2000
	

	21
	广播线(支线)
	RVV2*1.5平方二芯软护套线 黑色
	米
	5000
	

	22
	网线
	工程级六类网线 无氧铜高速CAT6类非屏蔽网线 工程网络布线专用箱线 
	箱
	30
	

	23
	水晶头
	六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 
	项
	1
	

	24
	管材
	JDG25/JDG32
	项
	1
	

	25
	其他配件
	卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等
	项
	1
	

	26
	安装调试
	挖沟、布线、立杆、设备安装、原有设备调试，网络划分等
	项
	1
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