一、项目背景

本项目现需要实现每个年级在不同时段播放不同的校园广播内容，实现区域、年级的自由管控，室外操场、风雨操场、校园餐厅满足小型活动的正常扩声，增设宿舍楼、地下停车场的应急广播。实现广播系统的自动播出，定时播放，如音乐铃声、广播操、播送礼仪乐曲、保健操乐曲、课前课后的背景音乐;播送上下课钟声、校集会、做广播操、眼保健操的扩声；发布各种会议通知及寻呼，提供背景音乐。提供校运动会及操场活动的扩声；提供校园广播站播新闻等播放平台；向师生传达上级的政策、指示，播送校长讲话；多媒体教学；播送教学语音文件，课前问候(祝福)语音文件，放学嘱咐语音文件；必要时强行发布灾害性事故警报，指挥现场救护和疏散。

二、实施目标

校园广播系统作为学校基础设施的核心组成部分，承担着课间音乐播放、升旗音乐、上下课打铃、听力考试及德育教育、安全教育等多样化功能。同时，为加强对校园安全的统一管理，在校园公共场所建设一套集安防监控与广播于一体的智能系统，通过视频和广播联动，实现智能化管理，确保师生人身财产安全。

1.满足教室听力考试、日常广播需求，消除现有系统延迟、信号断续问题，确保每个教室声音清晰流畅。采用IP网络广播架构，支持千兆光纤传输，音频延迟≤50ms，保障考试同步性。部署高保真网络终端，支持MP3、WAV格式，信噪比≥90dB，确保音质纯净。

2.德育管理人员可通过寻呼话筒对特定区域或班级进行精准喊话。部署IP网络寻呼话筒，支持分区选择、音量调节及录音回放，支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话。

3.监控室通过监控画面与寻呼话筒联动，对重点区域（如操场、走廊）的不文明行为进行实时喊话制止。监控画面系统与广播系统对接，支持一键触发对应区域广播。

4.南门、东门配备寻呼话筒，突发事件时快速将信息传至校园各角落。校门寻呼话筒接入紧急广播优先级通道，0.5秒内覆盖其他广播内容。支持多级触发机制（如手动按钮、消防联动、移动端报警），确保信息及时传达。广播内容自动录音并存储，便于事后追溯。

三、功能要求

1.自动打铃系统：精准播放上下课铃声、眼保健操音乐，实现校园作息自动化管理，提升教学秩序规范性。

2.背景音乐播放：在课间、午休时段推送轻音乐或校园广播节目，优化学习环境，缓解师生压力。

3.升旗仪式/课间操：统一播放国歌、广播体操音乐，确保全校同步进行，增强集体仪式感与纪律性。

4.实时通知发布：支持校长讲话、教务通知、寻物启事等语音播报，覆盖全校或指定区域，提升信息触达效率。

5.英语听力考试：采用高保真音频传输与多终端同步技术，消除延迟差异，确保考试公平性与专业性。

6.应急广播系统：与消防报警系统无缝对接，突发情况下快速发布疏散指令，为师生安全提供技术保障。

7.分区独立管理：支持分区域广播内容定制，避免干扰，满足不同场景的个性化需求。

四、设备分布区域及功能要求

| 设备类型 | 功能描述 | 部署位置建议 |
| --- | --- | --- |
| IP网络寻呼话筒 | 支持远程喊话、分区广播、紧急通知及突发事件点对点实时喊话，具备多级权限管理，确保信息精准传达 | 广播站、保安室、监控室、德育管理中心、八年级至高三各年级办公室 |
| 网络广播终端 | 接收网络音频流并解码输出，支持本地音频输入，实现灵活的音源切换与音量调节 | 普通教室、行政办公室、走廊等高频使用区域。 |
| 网络解码功放 | 集成网络音频解码与功率放大功能，可直接驱动大功率音箱，确保远距离音频传输清晰稳定 | 操场、体育馆等大功率需求场景 |
| 音柱/音箱 | 提供高保真音频输出，支持定压或定阻模式，适应不同环境声学需求 | 教学楼、实验室楼、艺体中心、操场、地下室、餐厅、宿舍楼等全区域覆盖 |
| 汇聚交换机 | 实现高速数据交换与流量管理，保障广播系统数据传输的实时性与可靠性 | 中心机房，作为核心网络节点 |
| 接入交换机 | 连接终端设备至网络，简化布线并提升设备部署灵活性 | 各楼栋弱电间，就近服务终端设备 |

- 工期及实施地点

- 工期：签订合同后20天内完工

- 实施地点：西安市航天城第一中学

六、点位图（见采购文件附件）

七、设备采购清单

| 序号 | 采购内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分控寻呼话筒 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3.音频格式：MP3 4.采样率：8K~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800x480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总谐波失真：≤1% 14.频率响应：80Hz～16KHz 15.信噪比：>68dB | 台 | 9 | 广播站、保安室、监控室、德育管理中心、八年级至高三各年级组办公室各一个 |
| 2 | IP网络功放终端 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.Line out输出电平：1000mV工业级接线端子 8.Line out输出阻抗：470Ω 9.EMC输入灵敏度：775mV（非平衡） 10.AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 11.MIC输入灵敏度：5mV（非平衡） 12.高音提升、衰减：±10.5dB 13.低音提升、衰减：±10.5dB 14.额定功率：240W 15.功耗：370W 16.待机功耗：＜10W | 台 | 7 | 教职工餐厅1台、南操场（东）1台、宿舍楼2台、教学楼地下室1台、操场地下室1台、南操场（西）1台 |
| 3 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8．尺寸：150×125×615mm 9．重量：5.1Kg 10.材料：铝合金 | 只 | 17 | 教职工餐厅4只、南操场（东）2只、风雨操场6只、南操场（西）2只、宿舍楼3只 |
| 4 | 专业调音台 | 频率响应:话筒/线路输入到任何输出端±1.5dB, 20Hz-20kHz 总谐波失真+噪声：话筒灵敏度-30dB、混音输出+14dBu<0.02% @1kHz 噪声： 话筒输入等效噪声EIN(增益)-127dB(原阻抗150Ω) AUX,MIX和主控制在0dB(推子在下端)<-84dBu 通道间串音(1kHz)： 通道哑音>90dB 推子关闭(参考标志+10)>90dBAUX 发送口关闭>83dB EQ(单声道输入) HF 12kHz±15dB MF(扫频)150Hz-3.5kHz，±15dB LF 80Hz±15dB Q(MF)1.5 EQ(立体声输入) | 台 | 3 | 教职工餐厅1台、风雨操场1台、室外操场1台 |
| 5 | 无线手持 | 频率范围470-937.5MHz（共12个频段） THD，总谐波失真≤0.9% 信噪比≥110dBA 频点可调范围最高42MHz 邻信道抑制 通常≥ 65 dB 互调抑制 通常≥ 65 dB 接收频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 RF 灵敏度 对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 温度范围 -10 °C至+55 °C 接收器原理 纯自动分集 降噪 ≥ 70 dB | 套 | 16 | 教职工餐厅4套、风雨操场4套、室外操场8台 |
| 6 | 有源天线分配器 | 2 × 1:4 or 1 × 1:8, 频率范围 ASA 214-UHF: 470 – 1805 MHz at –3 dB Amplification In A – Out A 0 ± 1 dB In A – Out A1 ... A4 0 ± 1 dB In B – Out B1 ... B4 0 ± 1 dB IP3输入三阶交调截取点 20 dBm 最小. 23 dBm, 标准 阻抗 50 Ω 反射损失 10 dB (所有 RF 输出) 工作温度:-10°C至+55°C(14°F至131°F) | 套 | 4 | 教职工餐厅1套、风雨操场1套、室外操场2套 |
| 7 | 定向天线 | 频率范围 450 - 960 MHz 拾音模式 指向性 天线增益 4 dBi 接头 BNC 开启角度 +- 50 degrees 阻抗 50 Ohm | 套 | 6 | 教职工餐厅2套、风雨操场2套、室外操场2套 |
| 8 | IP网络功放终端 | 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子 8. Line out输出阻抗：470 Ω 9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡） 10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡） 12. 高音提升、衰减：±10.5dB 13. 低音提升、衰减：±10.5dB 14. 额定功率：350W 15. 功耗：540W 16. 待机功耗：＜10W | 台 | 1 | 风雨操场1台 |
| 9 | IP功放终端 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3.音频格式：MP3 4.采样率：8K～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.输出频率：80Hz～16KHz 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：＞70dB 10.辅助线路输入电平：1路350mV 输入 工业标准压线接线端子 11.音源输出电平：4路1000mV 输出 工业标准压线接线端子 12.音源输出阻抗：470Ω 13.环境温度：5℃～40℃ 14.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.功耗：≤18W 16.输入电源：~220V 50Hz 17.尺寸：484 x 303 x 88mm 18.重量：5.16Kg | 台 | 1 | 室外操场1台 |
| 10 | 前置放大器 | 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W | 台 | 1 | 室外操场1台 |
| 11 | 纯后级功放 | 技术参数： 1.额定输出功率：1000W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：~220V/50Hz 11.电源功耗 ：1300W | 台 | 1 | 室外操场1台 |
| 12 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度：93dB 4．阻抗：黑:Com白:110Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP66 7．尺寸：240×190×940mm 8．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 只 | 6 | 室外操场6只 |
| 13 | 壁挂音箱 | 技术参数： 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 67 | 宿舍楼15只、实验楼与艺体中心6只、教学楼地下室16只、操场地下室16只、乒乓球运动中心6只、教学楼一楼及中心楼过道8只 |
| 14 | IP网络音箱 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.输出频率：80Hz～16KHz 8.谐波失真：≤1% 9.信噪比：＞70dB 10.辅助线路输入电平：350mV工业标准接线端子 11.MIC 输入灵敏度：5mV 12.话筒内存：8G TF存储卡 13.模块频率：2.40MHz—2.53MHz 14.模块配对：自动 15.模块配对距离：≤3米 16.环境温度：5℃～40℃ 17.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 18.功耗：≤70W | 只 | 24 | 实验楼20只、艺体中心4只 |
| 15 | IP网络功放终端 | 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子 8. Line out输出阻抗：470 Ω 9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡） 10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡） 12. 高音提升、衰减：±10.5dB 13. 低音提升、衰减：±10.5dB 14. 额定功率：60W 15. 功耗：90W 16. 待机功耗：＜10W 17. 频率响应：80Hz～16KHz 18. 谐波失真：≤1% 19. 信噪比：＞65dB 20. 输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 21. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 22. 环境温度：5℃～40℃ 23. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 台 | 1 | 实验楼及艺体中心一台 |
| 16 | IP网络功放终端 | 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子 8. Line out输出阻抗：470 Ω 9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡） 10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡） 12. 高音提升、衰减：±10.5dB 13. 低音提升、衰减：±10.5dB 14. 额定功率：120W | 台 | 2 | 乒乓球运动中心1台、教学楼一楼及中心楼过道1台 |
| 17 | 音柱 | 技术参数： 1.额定功率:10W 2.最大功率:20W 3.灵敏度:89dB±3dB 4.阻抗:黑:COM红:8Ω 5.频率响应:130-15kHz 6.尺寸:135×120×320mm 7.喇叭单元:4″×1，2.5″×1 8.重量:2.6Kg 9.外壳材料：木质 | 只 | 8 | 教学楼一楼及中心楼过道8只 |
| 18 | 接入交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 10 | 各楼栋弱电间，就近服务终端设备 |
| 19 | 汇聚交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个150W交流电源 | 台 | 1 | 中心机房，作为核心网络节点 |
| 20 | 广播线(主干) | RVV2*2.5平方二芯软护套线 黑色 | 米 | 2000 |  |
| 21 | 广播线(支线) | RVV2*1.5平方二芯软护套线 黑色 | 米 | 5000 |  |
| 22 | 网线 | 工程级六类网线 无氧铜高速CAT6类非屏蔽网线 工程网络布线专用箱线 | 箱 | 30 |  |
| 23 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 | 项 | 1 |  |
| 24 | 管材 | JDG25/JDG32 | 项 | 1 |  |
| 25 | 其他配件 | 卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 项 | 1 |  |
| 26 | 安装调试 | 挖沟、布线、立杆、设备安装、原有设备调试，网络划分等 | 项 | 1 |  |