合同包1-采购需求（铜川市监测站无线电管理网络与信息安全保障能力提升服务）

一、项目总体要求

1、服务商须按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及党政机关网络安全、保密管理相关规定，提供全周期网络安全与信息安全保障服务。

2、严格落实内网、公网物理/逻辑隔离，杜绝非法串接、违规外联、非授权访问、数据泄露等安全风险。

3、保障无线电监测业务系统、网络设备、终端设备、服务器安全稳定运行，确保服务期内不发生重大网络安全事件。

4、所有服务流程、台账、报告、记录须规范完整，满足政府采购、安全检查、审计督查要求。

二、采购服务内容

（一）双网安全架构与边界防护服务

1、负责内网、公网边界安全策略巡检、优化、加固，定期核查防火墙、入侵防御、VPN、上网行为管理等设备运行状态。

2、公网区域重点防护：防DDoS攻击、防勒索病毒、防网页篡改、防暴力破解、防钓鱼邮件威胁。

3、内网区域重点防护：防非法接入、防U盘摆渡、防数据外泄、防内网横向渗透、防违规外联。

4、每季度开展1次网络边界安全评估，形成安全评估与加固报告。

（二）终端与服务器安全保障服务

1、对业务终端、服务器、监测专用设备、网络设备提供安全加固、系统补丁、病毒查杀、恶意代码防护。

2、内网终端实施统一安全管理：USB外设管控、程序白名单、违规外联监控、弱口令整改。

3、公网终端强化安全配置：浏览器安全、邮件安全、防木马、防钓鱼、非法程序拦截。

4、账号权限实行最小化管理，定期审计，做到专人专用、离岗即销、动态更新。

（三）数据安全与信息保密保障服务

1、对业务数据、配置参数、日志信息、内部文件进行分级分类保护，实施脱敏、加密、备份管理。

2、严禁内网敏感信息通过公网传输、存储、外发、上传互联网平台。

3、建立数据备份与恢复机制，定期备份并验证可用性，保障数据不丢失、不泄露、不篡改。

4、严格遵守保密规定，落实数据防泄露、防窃取、防非法拷贝措施。

（四）日常安全监测与巡检服务

1、提供7×24小时远程安全监测，实时发现异常流量、攻击行为、违规操作并预警。

2、每月开展1次全覆盖安全巡检，包含漏洞扫描、安全配置核查、弱口令检测、木马后门排查。

3、每季度开展1次渗透测试与安全风险评估，出具风险报告并推动闭环整改。

4、建立标准化安全台账：巡检记录、漏洞记录、处置记录、整改记录，真实完整可追溯。

（五）应急响应与安全处置服务

1、编制《网络与信息安全应急处置预案》，报采购单位备案。

2、安全事件响应标准：30分钟内响应，2小时内到达现场，快速完成阻断、清除、恢复、溯源。

3、每年组织不少于2次网络安全应急演练，形成演练方案、过程记录、总结报告。

4、配合做好事件调查、取证、上报及善后处置工作。

（六）安全运维与技术支持服务

1、提供网络设备、安全设备、服务器、应用系统日常安全运维服务。

2、安全日志统一归集、分析、审计，留存时间不少于6个月。

3、提供电话、远程、现场三级技术支撑，保障问题及时处置。

4、配合完成网络安全检查、等级保护自查、保密检查、上级专项督查等迎检工作。

（七）安全培训与制度建设服务

1、每年开展不少于2次网络安全培训，内容包括双网使用规范、钓鱼防范、U盘管理、口令安全、保密意识等。

2、协助完善单位网络安全管理制度：内外网管理、设备管理、数据管理、应急管理、人员管理。

3、提供常态化安全咨询、政策解读、合规指导服务。

三、人员要求

1、项目负责人须具有3年及以上安全服务项目管理经验。

2、服务人员无违法犯罪记录，身体健康，品行端正，责任心强，服从管理。

3、服务人员须签署保密协议，严格遵守采购单位保密规定。

4、熟悉内网、公网隔离运维规范，熟悉党政机关网络安全管理要求。

四、服务质量要求

1、服务响应：一般问题2小时内响应；紧急安全事件30分钟内响应。

2、规故障24小时内处置完毕，复杂故障及时上报并跟踪闭环。

3、巡检、评估、演练、培训、整改等各类资料规范、完整、真实、可追溯。

4、服务期内确保无重大网络安全事件、无数据泄露、无内外网违规串接、无系统失陷。

5、因服务商失职造成安全事故、数据泄露或财产损失的，由服务商承担全部责任。

6、采购单位定期考核，考核不合格的限期整改；整改仍不合格的，采购单位有权终止合同。

五、交付物清单

1、每月《安全巡检报告》

2、每季度《风险评估与渗透测试报告》

3、每季度《安全加固与整改报告》

4、《网络与信息安全应急处置预案》

5、年度《网络安全保障总结报告》

6、应急演练记录、安全培训记录、安全台账、日志审计记录

六、其他要求

1、服务商须严格遵守国家网络安全、数据安全、保密相关法律法规及采购单位内部管理规定。

2、服务期间未经采购单位书面允许，不得复制、传播、泄露任何系统数据、业务信息与内部资料。

3、本采购需求为合同核心组成部分，与采购合同具有同等法律效力。

合同包2-采购需求（无线电监测技术设施运行维护）

一、项目基本信息

1.服务地点：铜川市无线电监测站新区分站、王益分站、宜君分站。

2.服务范围：对三个分站现有十大类技术设施进行全面维保维护，具体包括：动环系统、安防系统、不间断电源供电系统、消防设施、网络设施、机房空调设备、防雷设施、应急通信系统、行政执法系统、无线电指挥中心及检测室技术设施。

二、采购核心需求

本次采购核心为三个分站十大类技术设施为期1年的专业化维保维护服务，服务商需遵循《无线电监测机房运行维护规范》等相关标准，建立完善的维保体系，通过日常巡检、定期检测、故障抢修、应急处置、技术支持等方式，确保所有设施正常运行、性能达标，保障无线电监测、行政执法、应急通信等工作有序开展，具体维保要求如下：

（一）动环系统维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站动环系统（含温湿度监测、漏水监测、供电监测、门禁监测等模块）进行1次全面巡检，检查传感器、控制器、传输模块运行状态，确保数据采集准确、传输畅通，无异常告警。

2.定期检测：每季度对系统进行1次全面检测，校准各类传感器精度，检查系统软件运行状态，优化系统参数，确保系统响应及时、监测精准，符合动力环境安全基线标准相关要求。

3.故障处置：接到系统故障告警或采购单位通知后，2小时内响应，24小时内完成故障排查及维修（复杂故障需提前说明情况，明确维修时限并跟踪落实），更换损坏部件需选用与原设备兼容的合格产品。

4.日常维护：定期清理系统设备灰尘，检查线路连接情况，备份系统数据，每半年进行1次系统升级优化，确保系统稳定运行，建立完整的维保台账。

（二）安防系统维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站安防系统（含视频监控、门禁控制、周界防护等）进行1次巡检，检查摄像头、报警器、门禁读卡器、控制器等设备运行状态，确保监控画面清晰、报警灵敏、门禁正常。

2.定期检测：每季度对系统进行1次全面检测，测试监控覆盖范围、报警响应速度、门禁识别准确率，检查视频存储设备运行状态，确保存储时长符合采购单位要求（不少于30天），符合安全防范视频监控联网系统相关技术要求。

3.故障处置：接到故障通知后，2小时内响应，一般故障24小时内修复，复杂故障（如摄像头更换、线路改造）48小时内修复，确保安防系统无盲区、无故障运行，遵循安防系统维保规范要求。

4.日常维护：定期清洁摄像头镜头、门禁读卡器，检查线路接口，排查线路老化、松动等隐患，每半年对系统软件进行1次升级，定期备份监控录像，建立维保记录。

（三）不间断电源供电系统维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站不间断电源（UPS）系统进行1次巡检，检查主机运行状态、电池组电压、负载情况，查看有无异响、异味、过热等异常现象，确保系统正常供电。

2.定期检测：每季度对UPS主机进行1次全面检测，测试输出电压、电流、频率等参数，每半年对电池组进行1次充放电测试，检查电池健康状态，及时更换老化、损坏电池，确保UPS满载后备时间满足业务需求，留有至少60分钟余量；每年进行1次系统全面检测校准，符合供配电系统设计规范。

3.故障处置：接到UPS系统故障通知后，1小时内响应，优先保障核心设备供电，24小时内完成故障维修，避免因供电中断导致监测工作停滞或设备损坏，落实电力系统冗余保障要求。

4.日常维护：定期清洁UPS主机及电池组，检查线路连接，保持设备通风良好，每季度对电池组进行1次预防性维护，记录电池运行参数，建立电池维护台账。

（四）消防设施维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站消防设施（含灭火器、消防栓、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示标志等）进行1次巡检，检查设施完好性、有效性，确保无过期、损坏、缺失等情况，符合建筑设计防火规范。

2.定期检测：每半年对消防设施进行1次全面检测，测试火灾报警系统响应速度、消防栓供水压力、灭火器灭火性能，更换过期灭火器及损坏部件，符合气体灭火系统设计规范。

3.故障处置：接到消防设施故障通知后，2小时内响应，24小时内完成维修或更换，确保消防设施随时处于有效状态，能够及时应对火灾隐患。

4.日常维护：定期清洁消防设施，排查消防通道堵塞、线路老化等隐患，每季度组织1次消防设施使用培训，配合采购单位开展消防应急演练，建立消防维保台账。

（五）网络设施维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站网络设施（含路由器、交换机、防火墙、网线、光纤等）进行1次巡检，检查设备运行状态、网络连接稳定性，排查网络卡顿、断网等隐患，确保网络畅通。

2.定期检测：每季度对网络系统进行1次全面检测，测试网络带宽、传输速率、安全性，检查网络设备配置，优化网络性能，每半年对网络线路进行1次测试，排查线路损耗、老化等问题。

3.故障处置：接到网络故障通知后，1小时内响应，一般故障24小时内修复，复杂网络故障（如光纤维修、设备更换）48小时内修复，确保监测数据、行政执法数据正常传输。

4.日常维护：定期清洁网络设备，检查线路连接，备份网络配置，每半年对网络设备进行1次固件升级、病毒查杀，防范网络安全风险，建立网络维保记录。

（六）机房空调设备维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站机房空调进行1次巡检，检查空调运行状态、制冷/制热效果、温度湿度控制精度，查看有无异响、漏水、漏氟等异常现象，确保机房环境温度、湿度符合电子信息系统机房设计规范。

2.定期检测：每半年对空调设备进行1次全面检测，清洗空调滤网、蒸发器、冷凝器，检查制冷剂、压缩机、风机等部件运行状态，校准温度湿度传感器，每年进行1次全面保养，确保空调运行稳定、能耗合理。

3.故障处置：接到空调故障通知后，2小时内响应，一般故障24小时内修复，复杂故障（如压缩机更换、漏氟维修）48小时内修复，避免因机房温湿度异常损坏监测设备。

4.日常维护：定期清理空调周边杂物，保持设备通风良好，记录空调运行参数，排查设备老化、部件损耗等隐患，建立空调维保台账。

（七）防雷设施维保维护

1.日常巡检：每月对三个分站防雷设施（含避雷针、防雷接地装置、防雷器等）进行1次巡检，检查设施完好性、接地连续性，查看有无锈蚀、松动、损坏等情况。

2.定期检测：每年对防雷设施进行1次全面检测，测试接地电阻（接地电阻值需符合相关标准，不大于4Ω），检查防雷器性能，更换老化、损坏的防雷部件，配合采购单位完成防雷年检，确保防雷设施有效发挥作用，保护设备安全。

3.故障处置：接到防雷设施故障通知后，24小时内响应，48小时内完成维修或更换，尤其在雷雨季节前，需重点排查防雷隐患，确保设施正常运行。

4.日常维护：定期对防雷设施进行除锈、加固处理，检查线路连接，建立防雷维保记录，确保防雷设施符合相关安全标准。

（八）应急通信系统维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站应急通信系统（含应急对讲机、应急通信终端）进行1次巡检，检查设备运行状态、电池电量、通信信号，确保设备随时可投入使用，保障应急处置时通信畅通。

2.定期检测：每季度对系统进行1次全面检测，测试应急通信距离、信号稳定性，检查备用电源续航能力，每半年对设备进行1次充电、校准，每年进行1次系统联调测试，确保应急通信系统响应及时、运行稳定。

3.故障处置：接到应急通信设备故障通知后，2小时内响应，24小时内完成维修或更换，确保在突发情况时，应急通信系统能够正常发挥作用，支撑无线电应急保障工作。

4.日常维护：定期清洁设备，检查线路连接，备份设备配置，及时更新设备固件，建立应急通信系统维保台账，配合采购单位开展应急通信演练。

（九）行政执法系统维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站行政执法系统（含执法终端、数据采集设备、执法软件等）进行1次巡检，检查设备运行状态、软件登录情况，确保执法数据采集、传输、存储正常，支撑无线电干扰查处、违规行为整治等专项工作。

2.定期检测：每半年对系统进行1次全面检测，测试执法终端性能、数据传输速度，检查软件运行稳定性，优化软件配置，每年进行1次系统升级，确保系统符合行政执法工作需求。

3.故障处置：接到系统故障通知后，2小时内响应，24小时内完成故障排查及维修，确保执法工作正常开展，避免因系统故障影响执法效率。

4.日常维护：定期备份执法数据，检查设备存储容量，清理系统垃圾，排查软件漏洞，提供必要的技术支持，协助采购单位解决执法过程中遇到的系统相关问题，建立行政执法系统维保记录。

（十）无线电指挥中心及检测室技术设施维保维护

1.日常巡检：每周对三个分站无线电指挥中心及检测室各类技术设施（含监测接收机、频谱仪、信号发生器、测试仪器等）进行1次巡检，检查设备运行状态、连接情况，确保设备正常开机、性能稳定，符合无线电监测机房运行维护规范。

2.定期检测：每季度对设施进行1次全面检测，校准测试仪器精度，检查设备运行参数，优化设备配置，每年进行1次全面保养，确保设施检测精度符合相关标准，能够满足无线电监测、信号检测等工作需求。

3.故障处置：接到设备故障通知后，2小时内响应，一般故障24小时内修复，复杂技术故障（如专业仪器维修、设备校准）72小时内修复，必要时联系设备厂家协助维修，确保设施尽快恢复正常使用。

4.日常维护：定期清洁设备，检查线路连接，做好设备防尘、防潮、防静电处理，备份设备配置参数，建立技术设施维保台账，协助采购单位做好设备资产管理。

通用维保要求

1.服务商需建立完善的维保管理制度，配备专业维保人员，制定详细的日常巡检计划、定期检测计划、应急处置预案，明确岗位职责和工作流程。

2.所有维保工作需做好详细记录，包括巡检记录、检测记录、故障维修记录、部件更换记录等，每月向采购单位提交1次维保工作报告，每年提交1次年度维保总结报告，确保维保过程可追溯。

3.维保过程中，服务商需遵守采购单位的各项管理制度，爱护设施设备，避免因操作不当造成设备损坏；如需更换部件，需提前书面告知采购单位，经同意后选用合格产品，更换的旧部件需交采购单位统一处理。

4.服务商需提供7×24小时应急维保服务，确保故障响应及时，重大故障需现场处置的，服务商人员需在规定时间内抵达现场，保障设施尽快恢复运行，确保无线电监测设施完好率不低于90%。

5.服务期限内，服务商需配合采购单位完成各类设施的年检、检测等相关工作，提供必要的技术支持和协助。

三、人员要求

1.具备提供本项目服务所需的专业技术能力、设备和人员，能够满足本需求规定的维保标准和要求。

2.具有完善的售后服务体系，能够提供7×24小时应急维保服务，在接到通知后1小时内到达故障现场有固定的服务网点或常驻服务人员，确保故障处置及时。

四、服务质量要求

1.服务商需严格按照本采购需求、相关行业标准及《无线电监测机房运行维护规范》等要求提供维保服务，确保所有技术设施运行正常，故障发生率控制在5%以内，故障修复率达到100%，设施完好率不低于90%。

2.响应及时：日常巡检、定期检测需按时完成，不得拖延；接到故障通知后，需严格按照规定时限响应和处置，确保不影响采购单位正常工作。

3.维保记录完整：所有维保工作需做好详细记录，记录内容真实、规范、可追溯，每月提交的维保工作报告需经采购单位签字确认，作为服务质量考核的重要依据。

4.服务期限内，因服务商维保不当或失职导致设施损坏、故障扩大，或造成采购单位损失的，服务商需承担相应的赔偿责任。