采购内容及技术要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	风机盘管
	★制冷量：≥2.4kw

★制热量：≥4.0kw
风量：≥340m³/h                  
静压：30Pa
功率(高风）：＜50W
噪音(高风）：＜37dB(A)
	台
	6
	

	2
	风机盘管
	★制冷量：≥3.3kw

★制热量：≥5.5kw
风量：≥510m³/h                   
静压：30Pa
功率(高风）：＜60W
噪音(高风）：＜40.5dB(A)
	台
	42
	

	3
	风机盘管
	★制冷量：≥4.3kw

★制热量：≥7.2kw
风量：≥680m³/h                          静压：30Pa
功率(高风）：75W
噪音(高风）：＜41dB(A)
	台
	58
	

	4
	风机盘管
	★制冷量：≥5.0kw

★制热量：≥8.6kw

风量：≥850m³/h                            静压：30Pa

功率(高风）：＜85W

噪音(高风）：＜42dB(A)
	台
	24
	

	5
	风机盘管
	★制冷量：≥5.8kw

★制热量：≥9.8kw
风量：≥1020m³/h
功率(高风）：＜110W
噪音(高风）：＜43dB(A)
	台
	38
	

	6
	风机盘管
	★制冷量：≥8.0kw

★制热量：≥13.5kw
风量：≥1360m³/h                          静压：30Pa
功率(高风）：＜140W
噪音(高风）：＜44.5dB(A)
	台
	42
	

	7
	风机盘管
	★制冷量：≥9.0kw

★制热量：≥15.5kw
风量：≥1700m³/h                          静压：30Pa，
功率(高风）：＜175W
噪音(高风）：＜47dB(A)
	台
	24
	

	8
	风机盘管
	★制冷量：≥11.0kw

★制热量：≥19.0kw
风量：≥2040m³/h                        静压：30Pa
功率：＜230W
噪音：＜49dB(A)
	台
	18
	

	9
	风机盘管
	★制冷量：≥12.8kw

★制热量：≥22.0kw
风量：≥2380m³/h                            静压：30Pa
功率(高风）：＜260W
噪音(高风）：＜49.5dB(A)
	台
	14
	

	10
	超低温空气能模块机（核心产品）
	★制冷量：≥128kw

★制热量：≥140kw
风量：≥48000m³/h
制冷功率：＜40KW
制热功率：＜45KW
噪音：＜71dB(A)
电源：380V~50Hz
运行重量：＜900kg，                 制热运行环境温度：-25-46℃
	台
	4
	

	11
	缓冲水箱
	201不锈钢，公称压力：0.8MPa
	台
	1
	

	12
	室内机温控器
	模式选择，风量调节，温度控制。

★与风机盘管为同一品牌
	台
	266
	

	13
	主机集控器
	手自动开关机，运行状态显示，故障报警，模式切换，温度调节。

★与超低温空气能模块机为同一品牌
	台
	1
	

	14
	电箱
	水泵运行手自动切换，主机电源配电
	台
	1
	

	15
	水泵
	Q=60m³/h   H=28m
	台
	3
	

	16
	无缝焊接钢管
	DN150*4.5mm
	米
	124
	

	17
	无缝焊接钢管
	DN125*4.5mm
	米
	64
	

	18
	无缝焊接钢管
	DN100*4mm
	米
	68
	

	19
	镀锌钢管
	DN80*3.75mm
	米
	338
	

	20
	镀锌钢管
	DN65*3.5mm
	米
	296
	

	21
	镀锌钢管
	DN50*3.5mm
	米
	264
	

	22
	镀锌钢管
	DN40*3.0mm
	米
	236
	

	23
	镀锌钢管
	DN32*3.0mm
	米
	208
	

	24
	镀锌钢管
	DN25*2.8mm
	米
	428
	

	25
	镀锌钢管
	DN20*2.5mm
	米
	1552
	

	26
	橡塑保温板
	厚度：29mm，B1级阻燃
	立方
	22
	

	27
	镀锌铁皮风管
	厚度：0.75mm
	平米
	684
	

	28
	静压分风箱
	1350*260*L400；厚度：1.0mm（配20mmB1级橡塑保温板）
	个
	36
	

	29
	静压分风箱
	1200*260*L400；厚度：1.0mm（配20mmB1级橡塑保温板）
	个
	38
	

	30
	软风管
	直径：250mm（带保温）
	米
	1680
	

	31
	ABS出风口
	1.2m*0.3m
	个
	56
	

	32
	ABS出风口
	1.0m*0.3m
	个
	80
	

	33
	ABS出风口
	0.8m*0.3m
	个
	82
	

	34
	ABS出风口
	0.6m*0.3m
	个
	48
	

	35
	ABS回风口
	1.2m*0.2m
	个
	20
	

	36
	ABS回风口
	1.0m*0.2m
	个
	42
	

	37
	ABS回风口
	0.8m*0.2m
	个
	82
	

	38
	ABS回风口
	0.6m*0.2m
	个
	48
	

	39
	方形散流器
	0.35m*0.35m
	个
	296
	

	40
	不锈钢软接头
	DN20*250mm，304不锈钢
	个
	532
	

	41
	不锈钢软接头
	DN65*300mm，304不锈钢
	个
	16
	

	42
	铜闸阀
	DN20，公称压力：1.6MPa
	个
	532
	

	43
	金属表盘温度计
	测温范围0-100℃，304不锈钢探针
	套
	16
	

	44
	金属表盘压力表
	测压范围0-16KG，充油耐震型
	套
	16
	

	45
	止回阀
	DN80，公称压力：1.6MPa
	个
	3
	

	46
	橡胶避震接头
	DN80，公称压力：1.6MPa
	个
	6
	

	47
	Y型过滤器
	DN20，公称压力：1.6MPa
	个
	266
	

	48
	Y型过滤器
	DN65，公称压力：1.6MPa
	个
	4
	

	49
	Y型过滤器
	DN80，公称压力：1.6MPa  
	个
	3
	

	50
	室外管道保护
	铝箔布
	项
	1
	

	51
	水流开关
	DN25，304不锈钢拨片  
	个
	4
	

	52
	自动排气阀
	DN20公称压力：1.6MPa  
	个
	64
	

	53
	排水阀
	DN32，公称压力：1.6MPa  
	个
	24
	

	54
	蝶阀
	DN65，公称压力：1.6MPa  
	个
	24
	

	55
	蝶阀
	DN80，公称压力：1.6MPa  
	个
	18
	

	56
	蝶阀
	DN150，公称压力：1.6MPa  
	个
	10
	

	57
	管道水管支架
	L40角钢，#10槽钢
	项
	1
	中小企业声明和本国产品声明时不需要列入。

	58
	运输以及吊车运行费用
	
	项
	1
	

	59
	空调系统工程辅材
	螺丝、胶水等
	台
	266
	

	60
	主机电缆桥架
	150*100桥架、螺丝
	米
	240
	

	61
	主机基础
	#16槽钢
	米
	160
	

	62
	主机管道支架
	#10槽钢
	米
	80
	

	63
	主电缆
	3*120mm²+2*70mm²
	米
	180
	

	64
	主机电缆
	3*35mm²+2*16mm²
	米
	200
	

	65
	室内机电源线
	BVR1.5mm²
	米
	15000
	

	66
	主机及水泵电箱
	主机配电箱，分路控制；水泵控制箱运行手自动切换
	台
	1
	

	1、本项目核心产品为：超低温空气能模块机。

2、室外主管道全部用镀锌板材包裹。
3、空调所用电线电缆及配电柜均包含在报价内。
4、以上“★”内容项须附相关证明材料（证明材料例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）。


