采购包1：

标的名称：2026年中央空调和新风系统维保项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 中心办公大楼面积3.65万平方米，大楼内中央空调及新风系统共分四部分，分别为燃气式直燃机系统，冷却塔，电机、水泵和管道及空调、新风末端设备，为保障中央空调的正常运转，需要对以上四部分设备进行专业清洗、维修、检查和保养。 |
| 2 |  | 二、中央空调及新风系统维保要求 （一）直燃机维护 1.设备情况。空调主机部分（共壹台），直燃机设备型号ZXQ-349H2M2，设备编号ZXJF1080 2、服务标准 服务项目; 服务标准. 日常的技术支持; 直燃机维护原厂技术调试确保正常运行，随时向用户提供技术咨询与支持。. 周期性的专业保养; 主机每间隔2月进行1次专业维修保养（全年共计不得少于6次）。. 年度大型保养; 主机年度大型保养1次，时间节点为每年供暖季度结束后至夏季制冷启动之前（具体施工开展日期根据现场实际情况自定）。. 高效的故障响应; 全年24小时电话响应，接到故障报修信息2小时内到场响应。. 定期的性能试验; 每年制冷季、采暖季各进行1次（其中包含：溴化锂主机及泵房附属系统设备等）。. 额外的增值服务; 溴化锂溶液和冷却水/冷水水样免费检测服务（1次/年）提供化验报告. 年度服务质量的测评; 1次/年. 全方位的监督考核; 服务经理现场巡查1次/年. 服务公司总部与用户主管电话沟通（1次/年）. 3.维护内容 （1）溴化锂主机年度保养计划表 保养项目; 保养内容、方法及要求. 1.真空检查与保养. 1.1机组真空; 1.机组真空度检测及真空合格度确认，自抽压力显示值及真空读数是否正常；2.自抽系统工作是否正常；3.据需实施气泡法测真空验证主机真空是否合格；. 1.2真空泵; 1.极限性能的确认；2.阀门及其连接管道的密封；3.真空泵油面及油质检查、更换；4.电器的常规检查；5.真空泵表面污垢清理；. 2.运行质量检查. 2.1调阅运行记录; 1.查阅作业员记录的运行数据；2.查阅主机的历史记录，分析其中的异常数据记录；3.查阅故障参数信息；. 2.2运行观察、性能试验（至少60分钟）; 1.主机的负荷与出力情况观察，制冷效率是否稳定；2.（高压）发生器液位是否稳定，机组有无异响；3.变频器、溶液泵、冷剂泵的工作是否正常；4.主机各运行部件有无噪音等异常；5.燃烧器/蒸汽调节阀是否频繁启停/开关；6.对主机的运行数据进行记录，对运行性能方面存在的问题提出运行改进或维护建议；. 2.3现场技术交流（至少20分钟）; 1.了解操作人员的习惯，进行操作要领培训；2.集中讲解故障疑点及技术难点；. 3.工质检查及保养. 3.1冷剂水检查; 1.目测透明清澈无杂质；2.冷剂水密度；. 3.2溶液检查; 1.稀溶液浓度检测；2.浓溶液浓度检测与显示校验；. 3.3循环量（变频器）调整; 1.稀溶液循环量调节阀阀位；2.参数调整；3.变频器散热部件清灰；. 3.4蒸汽品质检查; 1.蒸汽压力检查；2.蒸汽温度检测；. 3.5冷水/冷却水水质化验; 1.主要检测指标检测,如达不到标准，与用户沟通进行处理。. 4.电气检查与保养. 4.1压力/温度检查; 1.显示值正常；2.接线牢固；. 4.2 控制/安全参数检查; 1. 安全参数/调节参数校对；. 4.3供电电源电压、电流检查; 1.万用表检测供电电压；2.钳型表检测电流值；. 4.4液位传感器校验; 1.液位显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏；. 4.5靶流开关安全试验; 1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水；. 4.6故障报警安全试验; 1.报警显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏；. 4.7蒸汽电动阀; 1.执行器动作检查；2.不漏汽；3.动作正常；4.传动齿轮加油. 4.8水泵连锁; 1.动作正常；2.接线牢固. 4.9变频器; 1.电器保养；2.风机机械保养；3.风扇/散热片清灰；. 4.10溶液泵/冷剂泵; 1.摇表检测绝缘电阻≥5兆欧（每年一次）；2.接线牢固；. 4.11机组接地检查; 1.摇表检测机组接地电阻，≤10欧姆（每年一次）；. 5.燃烧器检查与保养. 5.1燃烧情况检查; 1.烟气分析（运行期间一次）；2.燃烧器风机运行有无异常振动及杂音，风门机构传动是否正常；3.有条件的观察燃气流量及压力，确定燃烧器是否在正常负荷工作；. 5.2燃烧器本体保养; 1.清除积灰、污垢；2.风机电机的电压及电流检测；2.接线牢固. 5.3阀组及燃烧器燃气管路检查; 1.检查各部件连接处是否有泄漏；. 5.4燃气（油）系统过滤器检查; 1.检查并清洗过滤器（主管路过滤器、油泵过滤器、喷咀过滤器）. 5.5传动机构保养检查; 1.清除钢带上的灰尘和水渍，防止生锈；2.检查风门及转动情况，进风口清灰处理；. 5.6燃气阀组/检漏仪检查; 1.检查燃气阀组/泄漏检测装置动作是否正常；. 5.7压力开关检查; 1.试验上、下压力超限动作是否正常；. 注：年维护保养适用于年度检修期间的综合维护保养，每年度至少实施一次。 |
| 3 |  | （二）夏季制冷冷却循环系统（冷却塔等）维护 1.设备情况。冷却塔1座（清洗冷却塔布水器、填料及托盘），冷却循环水1套（主系统清洗、钝化、预膜及保养），冷却风扇系统2套。 2.服务标准及维护内容。 （1）检查冷却塔是否正常工作、联接螺栓、机脚螺栓有无松动锈蚀、对松动和锈蚀部分进行维护修理。 （2）检查管道、浮球阀及自动电动阀门运行有无故障是否有漏水现象、对损坏部件进行维修处理。 （3）检查播水盘喷嘴是否堵塞、清理淋水装置内的杂物。 （4）清理集水池内的污物。 （5）检查电机的防潮情况和叶旋转是否灵活，注润滑油检查并更换损坏的轴承风机，轴承保证经长时运行，风机和电机的轴承温度正常。 （6）检查水箱有无损伤和漏水现象、塔体、扶梯等维保杀菌灭藻并保持冷却塔的清理，浮球调节维修。 （7）检查齿轮传动装置并加注润滑油、对抽、轴承、咬合进行调整。 （8）对水系统管道应作除锈防锈处理有破损脱落处及时修补，有故障的阀门应拆修或换新、主管路阀门除锈、刷油漆、阀门加注黄油拆洗“Y”型过滤器维护保养。 （9）集水盘维护维护、塔体、扶梯等保养杀菌灭藻并保持冷却塔的清洁、集水盘维护维修、集水盘防腐蚀托盘淤泥杂物清理，填枓清洗灭减少污垢附着，布水器维护保保养，消音棉更换及维护。 （10）其他与之关联影响系统正常工作的部件、设备等。 |
| 4 |  | （三）电机水泵维护 1.设备情况。电机4台（隔爆型三相异步电动机），水泵4台，机房配电柜及变频柜（3个ABB继电开关）。 2.服务标准及维护内容。 （1）电机水泵组成、检查电机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承。检查电动机风叶有无擦壳现象、如有则应修整处理水泵维护转动水泵轴、观察是否有阻滞碰撞卡住现象、如是轴承问题则对轴承加注润油或更轴承，如是水泵叶轮问题则应拆除维修水泵有无损坏。 （2）清洗水泵机组外壳，如脱漆或绣蚀严重，则应重新油漆一遍。 （3）其他应维护的部件、设备等。 |
| 5 |  | （四）中央空调及新风系统末端系统维护 1.设备情况。中央空调末端系统（中央空调管道及四面下出风口78个，侧面出风口82个），22台新风机系统和风机盘管的送风口104个。 2.服务标准。 （1）检查性维护保养。基于设备运行情况和中心需求，进行各类常规检查，空调运行期间每月一次现场巡查，查看是否存在制冷、制热效果差问题，提出解决方案；对设备运行存在的问题提供专业意见和维保方案。 （2）预防性维护保养。每半年拆卸并清洗一次中央空调四面下出风口和侧面出风口；每年清洗换热器铜管、分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等；常规检查和紧急故障处理，在设备故障时，负责全部维修工作和500元以下所有单价零部件的更换；如有超出单价部分的配件需要更换则上报给采购人另行协商。 （3）紧急性维修。根据需求，24小时提供紧急维修服务，保证2小时内应急响应，最大限度调配专业维修人员快速排除故障，确保最短停机时间。 3.维护内容。空调末端系统工作时间内，每月不少于1次巡查，发现问题及时处理。 （1）新风机管网维护内容。巡查管道有无跑、冒、滴、漏现象，发现及时处理；检查管路保温有无开裂滴水现象，发现开裂及时修补；检查阀门锈蚀与破损情况，阀门螺栓紧固、阀杆加注润滑油；检查保温接头有无渗漏，发现及时修补；检查阀门开启、关闭是否灵活；金属管道外露部分和管道支架除锈刷防腐漆；通往室外的风管是否保持坡度，以防雨水倒灌；检查过滤器的密封及渗漏情况；检查进风、送风风阀是否在开启状态；检查机内有无其他异常情况，内板装好后是否密封；清洁风机外观、冷凝水盘及畅通冷凝水管；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修；检查室内送风管中隔音材料是否有脱落或开裂，以减少送风口的运转噪音；其他应维护的部件、设备等。 （2）风机盘管系统维护内容。检查风机盘管出风口温度，发现温度异常应及时查找原因并修复；检查托水盘有无倒坡，发现有排水不畅立即修复；检查管路、风机盘管保温是否完好，有无结露现象；检查风机运转声音是否正常，测量出风口风量有无变化；清洗检查回风口空气过滤网, 保障通风畅通、过滤网完好；清洁出风口表面灰尘、清洁电机叶片灰尘；检查冷冻水进出口阀门、清洗除污器管过滤网；清洗消毒回风口空气过滤网，保障通风畅通、杀菌合格；清扫电路板灰尘；新风系统定期检查新风机接线，及时解决安全隐患；每6个月检查系统并调节风量，排除隐患，保障新风效果；其他应维护的部件、设备等。 |
| 6 |  | 三、项目人员管理要求 1.供应商维保工作人员在现场作业时，应遵守采购人的相关制度和作业安全规定。 2.供应商维护不当，产生对采购人工作人员人身、财产损失，应当由供应商承担包括但不限于医疗费、财产损失费等全部费用。 3.供应商提供服务期间或供应商工作人员（包括供应商以各种用工方式委派到采购人的作业人员）作业过程中，发生的供应商及供应商工作人员人身、财产损害事故的，均由供应商自行承担全部责任。 4.供应商负责对高空作业配备相应的安全保障措施，供应商负责维保工作人员作业过程中的一切安全保障义务，因作业过程造成的一切人员伤亡和财产损失，概由供应商全部承担，给采购人造成损失的，由供应商全额赔偿。 |
| 7 |  | 四、保密要求 项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式的所属权均归属省中心，供应商必须对所涉及的内容保密，供应商及服务人员应按照要求签署保密协议。 |
| 8 | ★ | 五、付款方式 （一）合同签订生效并进入服务期后按月支付服务费，供应商按照合同约定每月完成服务并提交服务报告，经采购人审核后10个工作日内支付上月服务费；26年12月申请年度最后一次支付时，供应商需提供剩余款项的有效银行保函，采购人一次性支付剩余款项，待到项目验收通过后中心退还保函。 （二）服务期间服务总费用不变，采购人无须另向服务单位支付合同约定之外的其它任何费用。 （三）供应商须向采购人出具合法有效的发票，采购人进行支付结算。首次支付时供应商应开具全额发票。 （四）结算方式：银行转账。 |