一、采购需求

1.项目实现的目标和绩效

高新校区图书馆西电梯年代久远，进行电梯采购与更换。

2.服务清单

电梯采购与更换1台

3.服务内容

3.1原电梯拆除，并运至指定位置；

3.2新电梯采购及安装（含井道改造）；

3.3电梯调试；

3.4轿厢环境改造（轿厢内顶部吊顶、灯光改造、底面实木地板铺装）。

二、技术参数需求

1.技术规格及质量要求

电梯产品应符合下列有关机构发布的最新版本的标准：

本项目采购电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2020）、《电梯工程施工质量验收规范》 （GB50310-2016）、《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022 ）、《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）、《电梯 T 型导轨》（GB/T22562-2008）、 《电梯安装验收规范》（GB10060-2023）及国家现行其它规范、标准等所规定的规范要求。

2.主要参数需求

| 井道尺寸 （mm） | 轿厢尺寸 （mm） | 开门 净尺寸 （mm） | 层高 （mm） | 轿厢/厅/轿门材质 | 载重 （KG） | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2250×2250 | 1500×1600 | 900×2100 | 1-8F各层4500 9F(顶层）4950 地坑深度2060 | 不锈钢 | 1000 | 1.75m/s |

3、电梯具体货物配置及技术需求

| 序号 | 型号（技术参数） |
| --- | --- |
| 1 | 梯型要求：有机房商用乘客电梯；载重量 ≥1000kg；速度≥1.75M/S； 层站门：9/9/9。 |
| 2 | 开门尺寸（宽*深）：900 mm*2100 mm（中分门）;轿厢尺寸（宽*深*高）：1600mm*1500mm*2600mm（按照安装现场实际情况进行设计深化）。 |
| 3 | 1.驱动控制系统：采用全电脑全集选方式控制，不低于双32位电脑串行通讯，电梯专用（VVVF）变频器 2.驱动曳引方式：永磁同步无齿曳引机；曳 引机 防 护 等 级≥ IP41 ， 钢 丝 绳 曳 引。 |
| 4 | 门机系统：全电脑控制自动变频调压调速（VVVF）驱动中分门机系统，门电机外壳防护等级≥IP54，轿门开门装置（或门系统）的动作寿命达到≥1000 万次。 |
| 5 | 导轨要求：主导轨必须为实心导轨，采用T89 及以上。 |
| 6 | 安全钳：渐进式安全钳。 |
| 7 | 限速器：双向限速器。 |
| 8 | 导向轮、轿厢及对重反绳轮：采用金属材质（不能采用尼龙、工程塑料等非金属材质）。 |
| 9 | 制动器：按 ≥ 150％ 额 定 载 荷 制动 力矩 设 计 ，并 经 过≥ 500 万 次 寿 命 试 验 ， 保 证 电 梯 可 靠 制停 或 静 止 ， 不能 采 用杠 杆 鼓 式 制动 器 ； 原 厂 原 品 牌 产 品 优 质 产 品。 |
| 10 | 轿门、轿厢、厅门及门套、地坎材质： 1.轿门、轿厢前壁、侧壁：304 发纹不锈钢，厚度≥ 1.2mm； 2.轿厢后壁、两边、中间为304镜面不锈钢,不锈钢厚度≥1.2mm； 3.厅门及小门套材质：304 发纹不锈钢，不锈钢厚度≥ 1.2mm； 4.装饰大门套及材质：保留原电梯厅门石材大门套及门槛石，如施工中有损坏，中标人负责修复至原门套装饰状态，整体与电梯前室装饰相匹配； 5.轿门及厅门地坎材质：硬质铝合金地坎； 6.银色不锈钢、具体交付色彩以采购人确定为准。 |
| 11 | 厅外召唤箱、轿内操纵箱： 1.厅外召唤箱：采用彩色段码液晶显示、发纹不锈钢面板，不锈钢按钮，显示楼层位置及运行方向； 2.轿内操纵箱：采用彩色段码液晶显示、发纹不锈钢面板，不锈钢按钮，显示楼层位置及运行方向； 3.需根据采购人要求调整显示屏内容；银色不锈钢、具体交付色彩以采购人确定为准。 |
| 12 | 1.吊顶：304 镜面不锈钢边框（银色、具体交付色彩以采购人确定为准），白色透光板； 2.通风装置：空调； 3.吊顶照明：LED 节能型照明； 4.地板材质：强化实木地板（供应商提供三种款式供选择）。 |

3.电梯性能配置及性能指标要求：

| 序号 | 型号（技术参数） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ☆1 | 电梯核心部件要求： 主机、主板、变频器、门机系统、安全钳、限速器、制动器、缓冲器的品牌与电梯整机为原厂原品牌。 | 提供证明材料 |
| ☆2 | 光幕：原厂原品牌。 | 提供证明材料 |
| ☆3 | 平层准确度：≤±3mm。 | 提供证明材料 |
| ☆4 | 投标产品机型能效等级达到A 级。 | 提供证明材料 |
| 5 | 重要功能 ： 1.全集选控制 2.超速电气保护功能； 3.超速机械保护功能； 4.曳引机过载保护； 5.门受阻保护； 6.曳引机空转保护； 7.曳引机过热保护； 8.消防返回； 9.故障自动检测； 10.超载保护； 11.电梯服务支援系统； 12.自动返回基站； 13.五方通话对讲系统（无线） 14.物联网网关； 15.轿厢及厅外楼层、运行方向、检修、消防液晶显示； 16.轿厢应急照明功能； 17.轿厢意外移动保护 ； 18、超速保护。 |  |

4.电梯功能要求：

4.1电梯基本功能：

4.1.1轿内通风装置手动关闭（按钮型）；

4.1.2轿内照明手动关闭（按钮型）；

4.1.3双边静力矩周期性自动检测；

4.1.4开门保持时间自动调整；

4.1.5双边静力矩手动检测；

4.1.6双边静力矩上电检测；

4.1.7单边静力矩手动检测；

4.1.8电梯受阻失速保护；

4.1.9轿厢溜车安全保护；

4.1.10电气安全回路保护；

4.1.11逆变装置高温检测；

4.1.12厢意外移动保护；

4.1.13轿厢微机异常处理；

4.1.14轿内反向指令消除；

4.1.15层站召唤自动登记；

4.1.16层站微机异常处理；

4.1.17层站运行控制开关；

4.1.18轿内及层站运行方向指示；

4.1.19关门按钮响应指示；

4.1.20制动器冗余保护；

4.1.21电梯不启动报警；

4.1.22门锁旁路运行；

4.1.23门锁短接保护；

4.1.24电机过热保护；

4.1.25电源故障保护；

4.1.26终端强制减速；

4.1.27开门受阻控制；

4.1.28关门力矩控制；

4.1.29轿厢应急照明；

4.1.30紧急电动运行；

4.1.31消防运行到位；

4.1.32多方通话装置；

4.1.33消防返回结束；

4.1.34过电流、过电压保护；

4.1.35上电再平层；

4.1.36选层器修正；

4.1.37门负载检测；

4.1.38故障自诊断；

4.1.39检修操作；

4.1.40称重启动；

4.1.41超速保护；

4.1.42关门保护；

4.1.43轿内报警；

4.1.44直达运行；

4.1.45超载报警。

4.2电梯增配功能：

4.2.1满员自动通过；

4.2.2层站直达运行指示；

4.2.3轿内通风装置自动关闭；

4.2.4轿内照明自动关闭；

4.2.5轿内误指令人工消除（轿内按钮型）；

4.2.6消防返回；

4.2.7光幕保护装置，光束不低于 120 束；

4.2.8轿内超载指示；

4.2.9司机服务；

4.2.10停电自动平层装置；

4.2.11非服务层设置；

4.2.12语音报站（含语音安抚功能）。

三、采购要求

1.项目要求

1.1电梯的设计、制造及调试均应符合现行中华人民共和国国家标准、相关现行行业标准及地方标准的全部要求（同时要求满足消防电梯功能要求）。安装调试等以设备所属地特检院检测验收合格为准。

1.2采购电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。

1.3原有旧电梯按照学校要求安全拆卸，并做好安全防护；拆卸下的旧电梯到学校指定地点安全存放。

1.4施工区域须建立施工围栏，进行安全隔离，保障安全及相关区域的正常生活活动。

1.5监控线：每部梯随行电缆中应配一根屏蔽监控软线缆，便于今后在轿厢中安装监控探头；同时投标人须在轿厢内预留监控探头的接口。

1.6依照原电梯采集的井道土建尺寸如：井道宽深、底坑深度、顶层高度、 提升高度等实际尺寸以现场为准，供应商自行对测量参数负责，如因参数问题导致设备无法安装，一切后果由中标人承担，采购人不承担任何责任。安装期间需对电梯门、轿厢等易损部件进行覆膜保护，验收前若出现划痕、变形等损伤，供中标人需免费更换并赔偿工期延误损失

2.商务要求：

2.1服务时间：2年。

2.2服务地点：高新校区。

2.3服务要求：严格执行施工规范，确保安全；设备安装检验检测合格投入使用后，质保期2年（安装单位负责电梯维保、检测检验、保险办理，所需费用均由安装单位承担）。

2.4商务报价，本项目为交钥匙项目，报价方式为总价包干。报价中包含设备、运输、保险费、旧梯拆除（不得影响整体建筑安全及后期安全使用）、新梯安装（包括井道内的埋件、机房钢梁等）、新梯调试、层门防护文明施工、多次搬运及起吊、垃圾清运、瓷砖修复、土建整改（包括基坑土建整改、井道土建整改及井道吊钩整改、井道密封、门洞改造费及恢复原状的费用，外召唤空洞修复（不锈钢铁板做背衬板））、政府验收、两年保修期内的售后服务维修保养、年度检验（取得合格证）、电梯安全责任保险保险费、电梯自行检测业务、安全卫生措施费、维保标志张贴盒、禁烟标识等费用。	相应技术资料及图纸文件及为该电梯安装而可能增加的零配件和保修期内备品备件和专用工具、雇员费用、全额含税专用发票、对旧梯申报注销和新梯安装调试完毕的电梯设备向质量技术监督局等政府相关主管部门报验并最终验收合格所需的相关费用等一切合同实施过程中的应预见或不可预见费用。采购人只接收通过当地质量监督部门验收合格并发放准运证明的电梯设备。本项目从实施开始至验收、售后服务结束等环节过程中涉及的所有费用均应列入投标总价，采购人不再支付其他任何费用。

3.验收要求：乙方施工完毕，甲方组织校内相关职能部门进行验收。