采购需求

一、采购标的数量、规格和参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电感烟火灾探测器 （核心产品） | 符合 GB 4715《点型感烟火灾探测器》国标；分布智能型，电子编码；指示灯 360° 可视；无极性二总线通讯；单台保护面积 60~80㎡；低功耗设计，具备故障、火警、污染预警功能；工作温度 - 10℃~+55℃；支持编码器现场编址； 配套同系列专用底座，配套使用； | 334 | 台 |  |
| 2 | 感温火灾探测器 | 符合 GB 4716《点型感温火灾探测器》国标；电子编码，无极性二总线；单台保护面积 20~30㎡；适配厨房高温环境，抗油烟干扰；指示灯 360° 可视；具备故障报警功能； 配套同系列专用底座，配套使用； | 2 | 台 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 符合 GB 19807《手动火灾报警按钮》国标；分体式结构，电子编码；自带国标通用消防电话插孔；机械复位，具备报警抢占功能；指示灯正常/报警状态区分显示； 配套同系列专用底座，配套使用； | 35 | 台 |  |
| 4 | 火灾声光报警器 | 符合 GB 26851《火灾声和/或光警报器》国标；低功耗无极性二线制；支持远距离通讯；可设置多组警报音调，独立声光启停模式；声压级 80dB~115dB（A 计权）； 工作温度 - 10℃~+55℃ | 35 | 台 |  |
| 5 | 广播音箱 | 定压式消防应急广播扬声器，室内吸顶安装；符合消防应急广播相关标准；音质清晰，适配消防广播系统功率匹配要求； | 34 | 台 |  |
| 6 | 消防电话分机 | 无极性二总线编址型，适配消防通讯系统，语音清晰抗干扰；与现场电话插孔、总控室电话主机完全兼容 | 4 | 台 |  |
| 7 | 火灾报警控制器 | 符合 GB 4717《火灾报警控制器》国标；壁挂式火灾报警控制器，≥4 回路配置；中文液晶显示屏；单回路最大带载容量≥200 点，整机总带载≥800 点；自带微型打印机、备用电源；支持设备联网、故障自动记录、历史查询；兼容主流二总线消防探测设备； | 1 | 台 |  |
| 8 | 消防电话广播一体机 | 符合消防通讯、应急广播相关国标；壁挂式单回路；无极性二总线布线；系统编址设备容量≥126 点；中文液晶显示，可查看设备注释信息；与火灾报警控制器联动正常； | 1 | 台 |  |

具体详见采购文件。