卷 册 检 索 号

图号:

110kV庙零线57#-59#迁改工程

施工图设计

说    明    书

渭南光明电力设计有限责任公司

住建部电力行业乙级A261003785-4/2

二零二五年十二月

批   准：

审   核：

主   任:

专   责:

校   核:

编   写:

说明书目录

1、  总 述	1

1.1  设计依据	1

1.2  本工程设计执行参考的技术标准	1

1.3  工程概况	2

1.4  设计范围	3

1.5  建设规模	3

1.6  建设期限	3

1.7  电力系统	3

1.8  停电过渡	3

2、  线路路径及协议	3

2.1  线路路径	3

2.2  线路地形、地质及交通情况	3

2.3 交叉跨越	4

2.4  走廊通道清理及协议	4

2.5  交通运输情况	5

2.6  线路路径协议	5

3、  机电安装	5

3.1  气象条件	5

3.2  导线、避雷线截面积、型号及防振	10

3.3  绝缘配合、绝缘子及金具	14

3.4  防雷接地	17

3.5导线对地和交叉跨越距离	18

3.6导线换位及相序变换	19

3.7防鸟措施	19

3.8对邻近电信和无线电设施的影响	19

3.9三跨设计	19

4、 杆塔及基础	20

4.1  结构设计依据	20

4.2  杆塔	20

4.3  基础	22

5、架空线施工注意事项	24

6、环境影响及措施、节能降耗	25

6.1、环境影响及措施	25

7、机械化施工	26

7.1、机械化施工塔位选取原则	26

7.2、机械化施工设备选取原则	27

7.3、机械化施工建议	27

7.4、机械化施工结论	28

8、电缆工程

9、光缆部分	28

10、主要材料清册	30

12、拆除工程	31

13、附属设施	32

1、  总 述

1.1  设计依据

1.1.1  设计委托书。

1.1.2  迁改方提供的现场红线范围

1.2  本工程设计执行参考的技术标准

1.2.1 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）

1.2.2 《架空输电线路基础设计技术规程》（DL/T 5219-2014）

1.2.3 《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T 5154-2012）

1.2.4 《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）

1.2.5 《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2010）

1.2.6 《架空输电线路荷载规范》（DL/T 5551-2018）

1.2.7 《圆线同心绞架空导线》（GB/T 1179-2017）

1.2.8 《光纤复合架空地线》（DL/T 832-2016）

1.2.9 《铝包钢绞线》（YB/T 124-2017）

1.2.10《电力金具标称破坏荷载系列及连接型式尺寸（GB/T2315-2017）

1.2.11《交流输电线路架空地线接地技术到则》（DL/T 1519-2016）

1.2.12《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

1.2.13《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T 50064-2014）

1.2.14《输电线路铁塔制图和构造规定》（DL/T 5442-2010）

1.2.15《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694-2018）

1.2.16《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T 1236-2013）

1.2.17《国家电网公司输变电工程通用设计330~750kV输电线路金具图册》

1.2.18《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)（2015版）

1.2.19《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

1.2.20《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

1.2.21《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)

1.2.22国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知 (国家电网设备[2018]979号）

1.3  工程概况

由于西安市临潼区零口工业园石羊全产业链项目，致使国网渭南供电公司所属的110kV庙零线58#杆塔位于项目红线范围内、故应迁改方申请现对涉及到的电力线路进行迁改。本次改造采用架空及电缆结合方案。

具体改造方案如下：

新建110kV输电线路起于110kV庙零线新57#，止于110kV庙零线新59#，新建线路长0.9KM，其中架空线路长0.2km,电缆线路长0.7km，新建DN1800mm钢筋砼管650米。本工程拆除导线0.7km，拆除原57#、拆除原58#铁塔2基，新建新57#、58#、59#铁塔3基。

1.4  设计范围

110kV庙零线57#-59#工程架空线路结构、电气及通信设计。

1.5  建设规模

新建110kV输电线路起于110kV庙零线新57#，止于110kV庙零线新59#，新建线路长0.9KM，其中架空线路长0.2km,电缆线路长0.7km，新建DN1800mm钢筋砼管650米。本工程拆除导线0.7km，拆除原57#、拆除原58#铁塔2基，新建新57#、58#、59#铁塔3基。

1.6  建设期限

根据渭南供电公司安排，本工程必须避开负荷高峰期。建设期限待定。

1.7  电力系统

本工程为架空线路局部改造，系统运行方式不发生变更。

1.8  停电过渡

本工程立塔施工时需停运110kV庙底变线，涉及停电过渡问题，110kV庙底变可由110kV零口牵供电。

2、  线路路径及协议

2.1  线路路径

本工程改造段具体线路走径见图“DTDM-X-201-01”。

2.2  线路地形、地质及交通情况

- 本工程段附近地质情况如下：

- 从上到下为粉土，中砂，卵石等。

2、地下水情况：

大气降水及河水补给，一级阶地及河漫滩地下水埋深0.5~8.5m。

2.3 交叉跨越

主要交叉跨越统计见下表：

| 跨越名称 | 单位 | 次数 |
| --- | --- | --- |
| 房屋 | 次 |  |
| 公路 | 次 |  |
| 通信线 | 次 |  |
| 220V | 次 |  |
| 待建高铁 | 次 |  |
| 大棚 | 次 |  |

2.4  走廊通道清理及协议

①杆塔立杆及基础机械施工需修建4m宽施工便道约50m。

②杆塔立杆及基础施工需清理沿线地表附着物，实际砍伐量以施工为准。

该部分由迁改方负责办理。

2.5  交通运输情况

本工程线路施工时汽车运输条件良好，人力搬运距离按200米考虑。

2.6  线路路径协议

本工程路径线位需经西安市自然资源和规划局临潼分局批复，审批手续由迁改方负责办理。同时所涉及的杆塔征地手续及施工外围环境等均由迁改方负责办理。

| 序号 | 调查单位 | 调查情况 | 协议情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿线乡镇、地 方规划部门 | 收集地方相关规划情况，了解规划与线路路径之间的相互影响。 | 已取得临潼规划局批复 |
| 2 | 文物部门 | 查勘中调查了景区的规划资料。 | 本工程路径未涉及 |
| 3 | 国土部门 | 无 | 本工程路径未涉及 |
| 4 | 港航管理部门 | 无 | 本工程路径未涉及 |
| 5 | 水利部门 | 查勘中调查了线路沿线河道规划等资料。 | 本工程路径未涉及 |
| 6 | 其他 |  | 本工程路径未涉及 |

3、  机电安装

3.1  气象条件

3.1.1设计冰厚与冰区

1）环流背景

从天气过程看，一次强大的冷空气活动，往往反映了大气环流的巨大变化。大气环流可分为两种状态，其一为西风强盛状态，从能量角度看是位能积聚时期；其二为环流经向度很大状态，从能量角度看是位能转变为动能的时期。当欧亚大陆环流比较平直时，锋区偏北，经常从斯堪的纳维亚半岛到新地岛之间，由极地向南伸出一个小槽，但是往往就是从这一小股冷空气的活动开始，欧亚大陆的环流产生巨大的变化，由西风强盛变成经向度很大的形势，使锋区压到偏南位置；当欧亚大陆环流经向度很大的时候，乌拉尔山附近常有强大的阻塞高压，但从北欧来的冷空气活动，在有利的条件下，能使阻塞高压崩溃，环流经向度减小。因此，伴随着冷高压的活动，整个北半球，至少在数千公里的范围内，环流进行调整，气团产生交换，导致天气发生巨变，在一些区域产生导线覆冰现象。

2）地形影响

地形对积冰的影响分为几个不同的层次，各层次具有不同的机理和规律。

大地势的影响形成积冰的气候带分布特征。（例如：受海陆分布和山脉走势影响我国南岭以南冬季较暖，秦岭以北冬季较干积冰机率很小。南岭到秦岭之间冬季气温常降至0℃以下而且水汽充沛，在适当天气条件下即可积冰。这样一来，在南岭—秦岭之间便形成一个成冰气候带）。在成冰带内，大地形的影响结果是使得一些地方积冰频繁，另一些地方积冰频率相对偏低，从而形成多冰少冰区。我们关心的是再次级的地形对积冰强度的影响，包括山脉的方位和更次级的小地形对积冰的作用机制。

从水汽强制上升的原理来分析，山坡越陡地形抬升越快，促使水汽升华冷却，易形成覆冰现象。

另外，线路路径在翻越山区时，常存在垭口、分水岭、迎风坡、小盆地等一些微地形，这种地形造成风速和水汽通量增大，导线能捕获更多的水滴，因而形成较其它地形处大的电线积冰。

3）覆冰天气分析

影响导线覆冰大小的天气因素主要有：气温、风速、风向、相对湿度。气温过高或者过低，都不利于覆冰的形成，它有一定的温度范围，而且不同性质的覆冰，温度条件也不一样。一般来讲，覆冰时的近地面气温：雨凇在0～-3℃之间；雾凇在-3～-20℃之间；湿雪略高于0℃。

大量的观测资料表明，覆冰时的空气湿度趋于饱和，即相对湿度接近100%。

覆冰与风速、风向关系比较密切。风速在2～10m/s范围内，风速越大，越有利于覆冰的形成，而且覆冰厚度随着风速的增大而增厚。当风速超过这一范围时，风速越大，反而越不利于覆冰的形成；同时，覆冰与风向有十分密切的关系，当风向与电线正交时，最有利于覆冰厚度的增大。

冬春交换和秋冬交换季节是覆冰的多发季节，因为这两个季节常有冷暖空气会在本地区交错影响，寒潮南侵会造成雨雪天气过程，空气湿度较大，且最低气温常在0℃以下。

从以上形成覆冰的天气条件分析，本工程线路所经过的地段，虽然冬季寒冷时间长，气温很低，但是雨雪稀少，空气相对湿度较小，一般不会形成严重覆冰。

4）覆冰收资调查

现场踏勘期间，对线路所经地区及周围地区的覆冰情况进行了调查，通过对迁改线路原线路覆冰设计标准和运行情况了解，建议本工程新建线路全线设计冰厚按5mm考虑。

3.1.2设计风速与风区

根据《电力工程气象勘测技术规程》DL/T5158—2012的规定，输电线路基本风速采用离地面10m高处30年一遇10min平均最大风速，并采用极值Ⅰ型分布作为概率统计分析模型。

各气象站的资料系列均超过30年，风仪感应部分的离地高度一般在11.5m左右，根据要求，需将沿线各气象台站的最大风速值换算为离地10m高度的最大风速。

本次最大风速的高度换算采用指数法，公式如下：

式中：

——高度为处的风速，m/s；

——高度处的风速，m/s；

——设计高度，m；

——风速器离地高度，m；

——地面粗糙度系数。

根据《电力工程气象勘测技术规程》DL/T5158—2012，由地貌类型确定风随高度变化订正系数，本工程沿线区域地貌可确定为B类，据此得到地面粗糙度系数为0.16。

3.1.3 极值I型统计计算

根据《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）及《电力工程气象勘测技术规程》（DL/T5158-2012），最大风速采用极值I型概率分布（Gumbel分布）对样本进行概率推算。其分布函数为：

F(x)=exp{-exp[-a(x-u)]}

式中：

u—分布的位置参数及其分布的众值；

a—分布的尺度参数。

分布的参数与均值μ和标准差σ的关系按下述确定：

，

当由有限样本的均值和标准差作为和的近似估计时，取

，

其中c1、c2查中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表D.3.2。

平均重现期为R的最大风速可按以下公式确定：

经频率计算，得到沿线各气象站离地10m高、30年一遇10min平均最大风速，结果见下表，

| 气象站 | 10m高30年一遇最大风速（m/s） |
| --- | --- |
| 西安 | 23.5 |

设计最大风速的计算是根据沿线各气象站地面观测资料，由于线路长且大多走空旷的野外，地形复杂，海拔高度变化大，而且有河流、山脉走向、山口、风道等特殊条件，而气象站多位于城区，四周建筑物及高大树木遮蔽，使得观测资料代表性稍差些，计算结果往往小于实际情况，所以取值需结合计算结果、沿线大风调查、参考沿线已有线路的设计和运行资料并依据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010、《电力工程气象勘测技术规程》（DL/T5158-2012）综合选取。

3.1.4 风压反算

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）中的全国基本风压分布图以及各地基本风压分布，对本工程沿线不同海拔高程地区30年一遇高度10m处的基本风压值进行验算，从而得到本线路所经区域各地的设计风速，作为本工程设计风速取值的参考依据之一。

参考《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的风压图，计算得到西安30年一遇风压分别为0.40 kN/m2，反算的风速为25.3m/s。

风压与风速之间的换算采用以下公式：

式中：

：10m高处的最大风速值，单位m/s；

：风压，单位kN/m2；

根据上述公式，沿线各气象台站利用基本风压图换算的离地面10m高处30年一遇最大风速值为23.7~28.3 m/s，相应的风压为0.35~0.50 kN/m2。

考虑本工程迁改线路走径全线位于城市道路侧，因此风速取值更接近气象站观测值。

依据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），同时参考沿线邻近线路设计风速及设计覆冰取值和运行经验，结合气象资料的收集及计算分析，本工程设计气象条件组合见下表：

本工程选用国家四级西北I级气象区：

| 气象 条件 | 大 风 | 覆 冰 | 低 温 | 安 装 | 内过 电压 | 外过 电压 | 平均 气温 | 高温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -5 | -5 | -20 | -10 | 10 | 15 | 10 | 40 |
| 风速 | 23.5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 冰厚 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

西安地区平均雷暴日为20天。

因本工程未处于陕西省防舞动区域，可不考虑防舞动措施。

3.2  导线、避雷线截面积、型号及防振

架空线路导线的选择，首先应根据系统输送容量的要求按经济电流密度决定，同时应进行导线发热校验和电晕特性校验。为了充分研究各种导线方案对工程技术经济性能的影响，根据本工程沿线海拔高度及输送容量要求，对多种导线方案，从导线的工作场强、起晕场强、电阻损失、电晕损失、地面场强、无线电干扰、可听噪声、导线发热、线路自然功率等电气特性进行比选。通过电气特性比较，排除一部分技术上明显不合理的方案，然后对剩余方案进行造价分析，最后采用全寿命分析法进行综合的经济比较，优选出本工程经济合理的导线截面和导线结构型式。

本工程原线导线采用LGJ-300/50钢芯铝绞线，每相导线采用单导线排列，本次改造与原线路保持一致，相当于《圆线同心绞架空导线》（GB/T 1179-2008）中的JL/G1A-300/50钢芯铝绞线。

3.2.2、地线

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》中规定，地线采用OPGW-48B1-93。

（1）系统短路电流

短路电流计算年限一般考虑5～10年的系统发展与规划，结合系统的实际发展情况，本工程短路电流计算水平年为2030年。按2030年系统阻抗，本线路各段各短路点的单相接地短路电流均需满足。

（2）热稳定计算

根据系统及OPGW生产厂家提供的资料，OPGW的温度不能超过200℃，而普通地线验算热稳定时，按规程规定，允许温度可取为：钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线+200℃；钢芯铝包钢绞线、铝包钢绞线+300℃；镀锌钢绞线+400℃。按2025年系统阻抗计算的线路短路电流，并通过短路额定承载电流计算：

Ithr—1s额定承载电流，A；

Sthr—额定承载电流密度，A/m2；

热稳定校验：

S—导体的载流截面，mm2；

Qd—短路电流的热效应，A2·s；（线路保护动作按0.25s考虑）

C—与导体材料及发热温度有关的系数，其值铜169、铝及铝镁合金89、钢67；

同时考虑供电侧短路，不同位置的架空线路地线流过零序电流和地线分流系数：

IB—零序电流

Sf1—架空地线分流系数

本工程双根为OPGW-48光缆，满足热稳定和短路状态零序电流分流要求。

3.2.3、导、地线规格及机械物理特性见下表：

LGJ-300/50导线的主要技术参数见下表

| 项 目 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 结构（根数×直径） | 钢 芯 | 7×2.66 |
|  | 铝 股 | 26×3.24 |
| 截面积（mm2） | 钢 | 38.90 |
|  | 铝 | 239 |
|  | 总截面 | 278 |
| 铝钢截面比 |  | 16.3 |
| 直径(mm) |  | 21.7 |
| 单位重量(kg/m) |  | 0.9635 |
| 拉断力(N) |  | 83760 |
| 弹性模量E（N/mm2） |  |  |
| 膨胀系数 （1/0C） |  |  |

OPGW-48B1-93光缆物理参数见下表

| 项 目 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 根数×直径 | 1/2.6,4/2.5，11/2.8 |
|  | 类型/根数/直径 | 松套2/2.5 |
| 截面积（mm2） | 铝包钢 | 93 |
|  | 铝管或不锈钢管 | 2.9 |
|  | 承载截面积 | 93 |
| 直径(mm) |  | 13.2 |
| 单位重量(kg/m) |  | 641 |
| 拉断力(kN) |  | 114.3 |
| 弹性模量GPa |  | 162 |
| 膨胀系数 （1/0C） |  | 13.0 |

3.2.4、导、地线设计应力

导线设计应力

| 范围 | 导线型号 | 截面积 (mm2) | 设计应力 （kg/mm2） | 安全 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新线路 | LGJ-300/50 | 278 | 8.5 |  |

地线设计应力

| 范围 | 地线型号 | 截面积 (mm2) | 设计应力 （kg /mm2） | 安全 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新线路 | OPGW-48B1-93 | 93 | 30.0 |  |

3.2.5、导线、地线防振措施

导、地线悬挂点处受力最集中，特别在线夹出口处，易造成导地线的振动疲劳损伤，引起断股或断线，因此，必须考虑采用防振措施。

导线平均运行应力的大小直接影响线路的防振水平。本工程按设计规程的要求，平均运行应力取不大于25%瞬时破坏应力值，导线采用防振锤防振。

本工程防振采用防振锤进行防振，防振锤安装地点应尽量接近波腹，以最大限度的消耗导线振动能量。

本工程导、地线防振均采用防振锤防振，防振锤采用国网通用设计输电线路金具图册中的产品。导线：LGJ-240/40用FDY-3/4、型防振锤；避雷线：GJ-50用FDY-2/G型防振锤；OPGW-48B1-93采用非预绞式。

防振锤的安装数量与电线的直径及所处档距的大小有关，每档每端每根线条上安装防振锤数量如下表：

防振锤的安装个数见表：

| 档距范围 (m) | L≤450 | 450＜L≤800 | 800＜L≤1200 | LGJ-240/30 导线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装个数 | 1 | 2 | 3 |  |

3.2.6导地线配合

导线与地线在档距中央的距离，在气温为15℃、无风、无冰条件时，应满足： S≥0.012L+1（米）的要求（式中：L为档距，S为导线与地线在档距中央的距离）。

3.3  绝缘配合、绝缘子及金具

3.3.1 绝缘配合

本工程全线在海拔1000米以下，按架空送电线路技术规程规定，在海拔高度不超过1000米的地区，带电部分与杆塔构件的间隙为：

外过电压：1.0米，内过电压：0.7米，运行电压：0.25米

带电作业情况下带电部分与杆塔构件的最小空气隙值为1.0m，对操作人员需要停留工作的部位，另考虑人体活动范围30-50cm，带电作业情况下的气象条件为：气温+15℃，风速10m/s。

本工程采用杆塔均满足以上要求。

3.3.2 沿线污秽等级的确定及污区划分

根据《陕西省电力系统污区分布图》划分,本工程所属地区为D级污秽区。统一爬电比距50.4mm/kV。

3.3.3 绝缘配置：

本工程绝缘子耐张串采用瓷绝缘子。重要的交叉跨越采用双挂点。根据“陕西省电力公司落实《十八项电网重大反事故措施》实施细则”要求：跨公路、规划路、村庄全部采用双串绝缘子，本工程全部采用双串绝缘子。

绝缘子主要尺寸和技术参数

| 型 号 | 主要尺寸(mm) |  |  | 电 气 特 性 |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 盘径 | 爬距 | 工频放电电压(kV) |  | 冲击耐受电压kV | 机电破坏负荷kN |  |
|  |  |  |  | 湿闪 | 击穿 |  |  |  |
| U70BP/146D，280,450 | 146 | 280 | 450 | 42 |  | 120 | 70 | 5.8 |
| FXBW-110/70-3 | 1440 |  | 3520 | 250 |  | 550 | 70 |  |
| FXBW-110/70-2 | 1240±15 |  | 3150 | 230 |  | 550 | 70 | 5.3 |

3.3.4、绝缘子片数的确定

a. 悬垂串：

跳线绝缘子采用FXBW3-110/70-2复合悬式绝缘子；绝缘子结构高度均应在1240mm及以上。

b.耐张串：

耐张绝缘子采用U70BP/146D，280，450型盘形防污瓷绝缘子，双联连接，每联9片。

c.跳线串

（1）、边相、中相跳线任意部位至与地相连的金属部件、塔身接地构件的距离应满足大于1.5m。

（2）、安装后的跳线应呈悬链状自然下垂，不得有扭曲或刚性变形。

（3）、110～220kV架空线路0°-20°转角塔内、外边相各安装1个跳线串（包括重锤）。20°-40°转角塔内、外角侧边相不安装跳线串。40°以上转角塔内角侧边相不安装跳线串，外角侧边相安装1个跳线串。单回路转角塔中相安装两个跳线串。

（4）、边相跳线串或跳线驰度1000m以下参考值为f=1.6m，并应满足下表：

带电部分与杆塔构件最小间隙

| 1000m以下 | 工频 | 操作 | 雷电 | 带电作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间隙要求（m） | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |

（5）、所有跳线串考虑重锤片，采用FZC-15Y重锤片。

3.3.4 金具

本工程金具采用《国家电网公司输变电工程通用设计110kV输电线路金具分册》(2011版)中的定型产品。

- 导、地线耐张线夹、悬垂线夹

| 型 号 | 适用范围 | 适用导、地线 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| NY-300/50A | 导线耐张串 | LGJ-300/50 | 国家电网公司输变电工程通用设计110kV输电线路金具 分册》(2010版) |
| NY-50G | 地线耐张串 | GJ-50 |  |

2）预绞式分流条：

接原线跳线处，新旧引流导线经新耐张管压接后，压接点应加装预绞式分流条。预绞丝缠绕前需清洗导线。

5）打孔注油措施

根据“十八项反措”要求，新旧导线压接管位置，应进行打孔注油措施，以防止因液压工艺不良，造成导线钢芯进水严重锈蚀发生断线事故，或新旧导线接续时线径存在差异导致压接不紧引起接点发热。

具体措施为：在压接管未压区距压接处5mm左右的地方上下相对的位置打两个Φ3mm的孔，打孔时应注意不伤及导线，然后用高压枪向孔内加注黄油，直至黄油从端口挤出为止；再用Φ3mm的铝铆钉堵住黄油加注孔；压接管端头部分压接后的缝隙也用黄油填充，能有效防止雨水的进入和滞留，延缓或减小导线钢芯的锈蚀。

压接管打孔注油工艺示意图

3.4  防雷接地

3.4.1 防雷：

为了保证线路有足够的耐雷水平，本工程拟采取以下措施。

1）本工程原线路采用双根避雷线进线架空线路防雷保护，本次改造维持原线路双根避雷线不变。

2)单回路塔地线对外侧导线的保护角小于15，双回路塔地线对外侧导线的保护角小于10。且考虑适当减少，降低绕击率进一步提高线路的雷电性能。

3)杆塔上两地线的距离不超过导线与地线垂直距离的5倍。

4)为避免雷击档距中央闪络，导线与地线在档距中央的距离应满下式要求：

S0.012L+1(米)

其中：S—导线与地线在档距中央的距离。

L—实际档距。

5)杆塔逐基装设接地装置。所有杆塔均应接地，接地装置的工频电阻值，应符合规程要求，并在此基础上，将量尽量降低铁塔的接地电阻。

3.4.2 接地：

根据沿线土壤电阻率和冻土深度，全线路铁塔应逐基敷设人工接地装置。平腿铁塔接地装置采用射线和方框及方框加射线水平敷设型式（城市规划区接地装置采用方框水平敷设），接地引下线采用热镀锌Φ12圆钢，接地体采用Φ12圆钢，接地装置粘土地段埋深0.8米,岩石地段埋深0.6米，铁塔接地装置采用四个接地引下线。

本线路应作好每基杆塔的接地装置，保证规程规定的耐雷水平，接地电阻值必须满足《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规程中表7.0.16规定值。

表7.0.16 有地线的线路杆塔不连地线的工频接地电阻

| 土壤电阻率 （Ω.m） | 100 以下 | 100至 500 | 500至1000 | 1000至2000 | 2000 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频接地电阻 （Ω） | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

对被交叉跨越的电力线和弱电线路的接地，均按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 50064-2014中有关条文执行。

3.5导线对地和交叉跨越距离

根据《线路设计规范》，本工程在导线最大弧垂情况对地和交叉跨越距离如下表：

| 交 叉 跨 越 物 名 称 | 最小间距（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 居民区 | 7 | 导线最大弧垂 |
| 非居民区 | 6 | 导线最大弧垂 |
| 交通困难仅步行可达地区 | 5 | 导线最大弧垂或最大风偏 |
| 步行不能达到的山坡峭壁和岩石 | 3 | 导线最大风偏 |
| 对建筑物的垂直距离 | 5 | 导线最大弧垂 |
| 对建筑物的水平或净空距离 | 4 | 导线最大风偏 |
| 对树木自然生长高度的垂直距离 | 4 | 导线最大弧垂 |
| 对果树、经济作物 | 3 | 导线最大弧垂保证控制高度 |
| 公路：等级公路 | 7 | 一级公路按+70℃ |
| 电力线 | 3 | 导线温度+40℃ |
| 通信线 | 3 | 导线温度+40℃ |
| 特殊管道 | 4 | 导线温度+40℃ |

3.6导线换位及相序变换

本工程属中性点直接接地电力网线路，中性点长期运行中的电位较低，且改造段路径较短，因此导、地线均不需换位。

本工程为既有线路改造，导线相序应与原有线路保持一致，新旧导线搭接处，以原线路相序为准。要求放线施工前，应仔细核对现场实际相序，确保无误方可接线施工。

3.7防鸟措施

本工程加装防鸟刺及反光驱鸟器（风动）。

3.8对邻近电信和无线电设施的影响

经过现场踏勘、收资，本线路与平行的光缆线路较远，经计算，光缆通信线路的危险影响未超过允许值。

3.9三跨设计

根据国网十八项反措要求，本工程跨越国道需按三跨设计考虑，具体实施如下：

1） 本工程新建线路地线型号更改为双根OPGW-48B1-93；

2） 本工程跨越高速档铁塔设计重要性系数不小于1.1，跨越塔两侧档距比小于2:1，导线覆冰验算比同区域常规增加10mm，地线增加15mm；

4）本工程跨跨越塔导线耐张绝缘子串采用双联设计；

5）本工程跨跨越塔全塔加装防松防盗设备；

6）本工程三跨段防振锤采用非预绞式；

7）本工程三跨段安装视频图像监控装置；

8）本工程三跨段增加X射线无损检测；

9）本工程三跨段档内导地线不应有接头；

10）本工程三跨段，耐张段采用耐-耐；

4、 杆塔及基础

4.1  结构设计依据

(1)《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）；

(2)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T 5154-2012）；

(3)《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T 5219-2014）；

4.2  杆塔

4.2.1、杆塔选型：

本线路地形平坦，交通运输较便利。线路杆塔均采用铁塔。

本工程套用陕西省电力公司通用设计定型铁塔110-JGD-24模块，全线杆塔型号选择如下：

杆塔一览表

| 序号 | 杆塔型号 | 角度 | 基数 | 每基钢材 重量(kg) | 钢材重量 合计(kg) | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110-JGD-24 | 0-30 | 2 | 16814 | 33628 | Q355/Q235 |
| 2 | 110-DC21D-J4-24 | 0-90 | 1 | 9598 | 9598 | Q355/Q235 |
|  | 合 计 |  | 3 |  | 50442 | Q355/Q235 |

本工程共采用杆塔3基。本工程铁塔重量为50442kg,(不含防盗螺栓的重量)，为防止铁塔塔材被盗，铁塔8米以下采用防盗螺栓（采用自锁式防盗防松螺栓）8米以上采用防松螺栓，防松和防盗螺栓重量为472kg。单独计列。

4.2.2、铁塔施工注意事项：

1）所选用的铁塔均满足张力放线和人工展放两种情况的要求，横担端部节点构造相应设置了安装用孔，施工中应尽量利用它们，避免在主材或斜材上绑扎绳索，防止受力后产生不应有的变形和事故。铁塔架线施工时，必须按照从上至下的顺序逐相进行；且地线超前一个耐张段。

2）全线新立铁塔自基础顶面以上螺栓，除接地螺栓外（便于接地测量），其余采用双帽滚针式防卸螺栓(包括脚钉)；所有部位螺栓均加装防松垫。全线所有铁塔M16螺栓为4.8级螺栓；M20以上为6.8级螺栓。对于部分使用的Q420高强度钢材，加工时请加工厂家根据国家电网公司有关规定进行加工，本工程不再特殊要求。紧线前应安装所有的塔材,并紧固所有的螺栓。

4.2.3防盗

为确保线路安全运行，新建铁塔采取防盗措施，全部塔身均设置防盗螺帽。铁塔加工图内不含防盗螺栓重量。加工定货时另购防盗螺帽。

4.2.4防松

为确保线路安全运行，新建铁塔采取防松措施，全部塔身均设置防松垫片。铁塔加工图内不含防松垫片重量。加工定货时另购防松垫片。

4.2.5环境保护

线路施工中，严禁放大炮及大面积降方，破坏植被，乱砍乱伐森林。土坎边及斜坡地段铁塔基础，多砌保坎，少降方，保证山体自然坡度，防止山体滑坡。降方后的土石方，不得随意乱倒，应堆放在指定地点，施工后恢复植被，保护环境。

4.3  基础

基础施工应严格遵守《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233—2014），并参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）中的有关规定进行施工。

1）基础选型

根据本工程铁塔使用情况，结合沿线地形、地质情况和交通运输等综合因素，本工程拟采用灌注桩基础。

地脚螺栓锚固深度根据规范要求：

C25混凝土Q345级、35号碳素钢d≤25时，la=34d；d＞25时，la=37d。

C30混凝土Q345级、35号碳素钢d≤25时，la=30d；d＞25时，la=33d。

注：d为地脚螺栓直径

根据DL/T5219-2014要求箍筋直径不应小于d/4（d为纵向钢筋的最大直径，即地脚螺栓），且不应小于6mm，本工程地脚螺栓加工时应按小根开和此要求加工。

4.3.1、基础统计

基础一览表

| 序号 | 杆塔代号 | 基数 | 每基钢材 重量（kg） | 钢材合计 (kg) | 每基砼量(m3) | 砼量合计(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110-JGD-24 | 2 | 6733.1 | 13466.2 | C25:40 C20:1.95 | C25:80 C20:3.9 |
| 2 | 110-DC21D-J4-24 | 1 | 2956 | 2956 | C25:34.59 C20:5.48 | C25:34.59 C20:5.48 |
| 合计 |  | 3 |  | 16422.2 |  | C25:114.59 C20:9.38 |

4.3.2、基础施工注意事项

本工程基础采用灌注桩基础。铁塔普通基础混凝土标号C30，一次浇筑完成，不留施工缝。根据地勘报告，本工程基础施工采用机械化施工，施工工艺采用旋挖钻机泥浆护壁灌注桩成孔。需制作泥浆池。如因现场条件所限无法采用机械施工时，人孔成孔需采用钢筋混凝土护壁，并应设置降水井降水。

保护帽（C20）顶面应适度放坡，顶面不得积水。混凝土初凝前进行压实收光，确保顶面平整光洁。棱角分明，无蜂窝、麻面。本工程保护帽直径为600~800mm，高度为300mm。

基础的施工应遵照有关规程、规范以及施工说明。

施工单位应对所有的转角塔、终端塔按照塔型、呼称高和转角度数等，根据施工经验决定铁塔预偏值。铁塔基础的四个主柱顶面，应按予偏值浇成斜面，并应共在一个斜平面内，架线后转角杆塔顶部不得向内角侧偏移。

4.3.3、预偏

转角塔、终端塔应采取预偏措施，预偏值除设计提供参考数据外，施工单位应结合施工经验修正设计提出的数据，保证在紧线完毕后，转角塔不内倾，终端塔不朝内角侧和线路侧倾。紧线后的外倾值应满足相关施工验收标准。基础立柱抬高值如下：(仅供参考！其中B为相应腿呼称高的全基础根开，单位: mm)

转角度数:   0°< 转角度数 < 5°---3‰×B

5°< 转角度数 < 12°---4‰×B

10°< 转角度数 < 20°---≥5‰×B

20°< 转角度数 < 40°---≥6‰×B

40°< 转角度数 < 60°---≥8‰×B

60°< 转角度数 < 90°---≥10‰×B

5、架空线施工注意事项

5.1、杆塔应按照《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233—2014）标准进行施工、验收。

5.2、杆塔的组装必须在基础验收合格后方可进行。

5.3、杆塔组装过程中，不得对任一构件强行组装，因缺孔、错孔、运输变形的构件其锌层脱落时不得使用。

5.4、杆塔组装完毕后，必须拧紧全部连接螺栓及底脚螺栓（底脚螺栓与塔脚底板之间的间隙用M15水泥砂浆填密实）方可进行紧线。在一个耐张段内，紧线达到设计弧垂时，应检查杆塔的连接螺栓、底脚螺栓的紧固性，确认无松动现象，方可浇制基础保护帽。

5.5、转角塔作锚塔和紧线塔时的临时拉线对地夹角不大于45°，其方向与导、地线方向一致，临时拉线一般可按平衡导、地线张力的30%考虑。紧线牵引绳对地夹角不大于20°。

5.6、施工单位在进行施工前必须对线路进行复测，核对线路档距、转角方向、转角度数及断面高程等。

5.7、在进行土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程和接地工程的各阶段应严格按照《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233—2014）执行。

5.8、放线时，对于线路中的跨房、跨35kV线路档导线中间不得接续。

5.9、为减轻杆塔荷载和较大高差情况下的导线悬挂点应力，架线时当导线对地距离满足规程要求的前提下，可适当的放松导线和地线，但导、地线在一般的档距中央，导线与地线间的距离应满足（计算条件：气温+15°C，无风）S≥0.012L+1(m)的要求。

5.10、工程所使用的各种材料、设备等，均应符合国家及有关部门的标准及规定。

5.11、基础施工中若发现杆塔位地质条件与设计不符（如地下水、管道、光缆等情况），应及时通知设计单位研究处理。

5.12、铁塔接地装置应尽量按设计形状地形敷设,当受到地形限制时可沿等高线敷设，回填土应分层夯实，其接地电阻值应满足设计要求。塔位附近有地下电缆，接地装置射线应远离地下光缆方向敷设，确保接地装置末端与地下光缆、电缆距离大于50米。

6、环境影响及措施、节能降耗

6.1、环境影响及措施

本项目对环境的影响主要表现在施工期和运行期。施工期主要表现为对地表植被、生态环境的损坏以及噪声、拆迁安置对受影响人群生活的影响。运行期主要表现为输电过程中产生的工频电场，工频磁场、无线电干扰、可听噪声及土地占用对环境的影响。

线路施工（尤其是塔基施工）中会破坏地表植被，产生弃土，如果不重视水土保持工作，会对当地生态环境有一定影响，本线路设计中充分重视水土保持，最大限度的降低基础施工的土方量，另外基础施工完成后在基础周围人工种植植被。线路建成后，沿线生态环境将恢复到目前的水平。线路施工期间将视工程具体情况采取设挡土墙、排水沟等水土保持措施，以减少工程引起的水土流失量，提高项目的水土保持功能。

110kV线路边导线20m处的工频电磁场强度、无线电干扰场强、可听噪声监测值和理论计算结果表明，可听噪声限值远低于55dB（A），无线电干扰场强低于53dB（μV/m）的标准限值，临近民房时工频电场强度在4kV/m以下，磁场强度远低于0.1mT的标准限值。故本线路建成投运后产生的磁场、无线电干扰、噪声及工频电场不会对环境造成明显影响。

6.1.1、铁塔

采用国家电网110kV输电线路通用设计塔型，缩小了相间距离，线路走廊宽度缩小，节约了线路走廊，减少了青苗赔偿。

6.1.2、基础

使用灌注桩稳固基础，增强线路可靠性。

7、机械化施工

7.1、机械化施工塔位选取原则

本工程后期施工时应综合考虑塔位交通和地质条件、地方协调能力和经济性等因素，确定塔位的机械化施工的可行性。本工程机械化施工塔位选取主要原则如下，

（1）平丘地形不论大开挖基础和原状土基础均能实现机械化施工。塔位选取原则以进场容易、青苗赔偿小、塔位需满足连续区段为要求。

（2）丘陵地区的机械化施工塔位（主要采用旋挖钻机）需尽量选择在植被稀少、道路便捷、地形相对平缓、青苗赔偿容易、地质条件（最好非岩石地区）符合设备性能，且塔位连续的区段进行。

7.2、机械化施工设备选取原则

（1）平地、丘陵的掏挖基础和挖孔基础应综合考虑地形、地貌、工程地质、交通、设备、工期等因素，通过机械化成孔与人工开挖的经济技术比较后选用，优先选用旋挖钻机。

（2）大开挖基础可选用反铲挖掘机进行基坑开挖。

（3）黄土地区的掏挖基础和挖孔桩基础可选用旋挖钻机或机械洛阳铲等机械进行成孔。

7.3、机械化施工建议

“全过程机械化施工”作为现阶段架空输电线路一种新理念，已得到广泛重视。输电线路设计技术是输电线路工程建设全寿命周期中的重要环节，包括路径选择、勘测、基础设计、杆塔设计、架线、接地设计等流程，对施工中所采用的工艺、机械设备等具有导向作用。在设计阶段，就要按照全过程机械化施工的要求，充分考虑地形、地质条件，施工机械系列配置，基础型式等。

本工程机械化施工建议如下，综合考虑塔位交通和地质条件、地方协调能力和经济性等因素，因地制宜地选用基础施工机械。建议全线采用机械化施工。

8、电缆部分

8.1 电缆隧道

本工程新建Φ1.8米钢筋砼管埋管650米，工作井14座。

8.3 接地措施

电缆埋管两侧支架上层设接地线，接地线采用-5×50扁铁，要求接地线与支架焊接牢靠满焊搭接长度不小于200mm。

用规格为-5×50的接地扁钢满焊搭接长度不小于200mm，分别将两侧接地线及电缆支架与接地极焊接连通并牢固。

8.4防火措施

电缆隧道两端及每隔200m设置防火墙，防火墙采用防火板封堵系统，电缆穿越采用易扩容工法，防火墙中部安装甲级钢质防火门。防火墙两侧电缆刷防火涂料3～5米。防火墙应满足耐火极限不低于1h的耐火完整性、隔热性要求。

隧道中应配备可靠动作的火灾自动探测报警装置。

电缆采用C级阻燃电缆，电缆接头及两侧2m～3m涂刷防火涂料，电缆每间隔10m涂刷5m防火涂料，涂料总厚应为0.9mm～1.0mm。

为保证电缆接头在发生意外爆炸时形成可靠防火分区，有效避免火焰蔓延窜燃；防止恶劣潮湿环境电缆接头进水，保证电缆可靠运行，根据管沟内电缆中间头尺寸加装防爆壳。填充系统由阻火带、非凝固型防火泥、凝固型防火泥、防火包裹卷材、防火板等材料组成。

8.5沟（隧）道防水

电缆构筑物防水：电缆构筑物内外两侧及沟底采用M10砂浆加防水剂，抹面2厘米厚。

管道部分防水：管道端口与沟道连接处采用C25防水混凝土，防水混凝土标准为B-6要求1：2防水砂浆抹面，并刷热沥青二道。

8.6  电缆选型及分盘

根据电力系统规划要求，本工程段电缆型号选为ZR-YJLW-26/110-1×630单芯铜导体，交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。电缆材料总长2400米。

8.7 电缆工程主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZR-YJLW-26/110-1×630 | 米 | 2400 | 单芯 |
| 2 | 户外电缆终端头 |  | 套 | 6 |  |
| 3 | 中间接头 |  | 套 | 6 |  |
| 4 | 直接接地箱 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 保护接地箱 |  | 只 | 2 |  |
|  | 接地电缆 | ZR-YJV 10kV 单芯 240 | 米 | 135 |  |
| 6 | 避雷器 |  | 支 | 6 |  |
| 7 | 埋管 | D1800mm钢筋砼管 | 米 | 650 |  |
| 8 9 | 接地极 | D50mm,2.5m | 根 | 14 |  |
|  | 接地扁铁 | 50*5 | 米 | 1400 |  |
| 10 | 电缆小沟 | 1.0×1.0米内填黄沙 | 米 | 30 |  |
| 11 | 检查井 |  | 座 | 14 |  |
| 12 | 防火墙 |  | 面 | 4 |  |
| 13 | 电缆标识牌 | 电子标签 | 个 | 12 |  |
| 14 | 消弧线圈 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 并沟线夹 | 185/25 | 套 | 36 |  |
| 16 | 砖砌保护墩 | 2.0×1.5×1.5，240mm墙，内填黄沙 | 座 | 2 |  |
| 17 | 防火涂料 | 每米1kg，每60米刷10米 接头处刷15kg | kg | 60 |  |
| 18 | 电缆保护管 | D200PVC，每根3米 | 根 | 2 |  |
| 19 | 电缆固定夹 |  | 套 | 48 |  |
| 20 | 支架保护帽 |  | 个 | 2040 |  |
| 21 | 设备线夹 | SYG-185/25A | 个 | 6 |  |
| 22 | 设备线夹 | SY-185/25A | 个 | 6 |  |
| 23 | T型线夹 | TL | 个 | 6 |  |
| 24 | 绝缘横担 | FS-35/5 | 支 | 2 | 中相引线支撑 |

9、光缆部分

本工程原地线为GJ-50，跨越210国道需采用OPGW光缆作为地线，本次改造采用双根OPGW光缆。

主要材料如下：

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆 | OPGW-48B1-93 | km | 2×0.5 |
| 光缆耐张串 |  | 串 | 12 |
| 塔用接头盒 |  | 个 | 2 |
| 塔用余缆架 |  | 个 | 4 |
| 防振锤 |  | 个 | 24 |
| 引下线夹 |  | 个 | 60 |

10、主要材料清册

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线 | LGJ-300/50 | 米 | （200米） |
| 地线耐张串 | BN2X-G-07 | 串 | 9 |
| 导线耐张串 | 1ND21Y-0040-07P(H) | 串 | 18 |
| 跳线串 | 1TD-00-07H(P)Z | 串 | 18 |
| 防污瓷绝缘子 | U70BP/146D，280，450 | 片 | 335 |
| 复合绝缘子（跳线） | FXBW-110/70-2 | 串 | 9 |
| 预绞式分流条 |  | 套 | 9 |
| 防振锤 | FDY-3/4 | 个 | 18 |
| 防振锤（地线用） | FDY-2/G | 个 | 12 |
| 视频监控 |  | 套 | 2 |
| 安全备份线夹 |  | 套 | 9 |
| 铭牌号（杆号） |  | 块 | 50 |
| 相序号 | A相 | 块 | 3 |
| 相序号 | B相 | 块 | 3 |
| 相序号 | C相 | 块 | 3 |
| 警告牌 |  | 块 | 3 |
| 防鸟刺 |  | 套 | 48 |
| 反光驱鸟器（风动） |  | 套 | 9 |
| 防坠落装置 | 每基塔1套 | 套 | 2 |
| 耐张线夹X射线无损检测 |  | 个 | 12 |
| 耐张线夹(备用) | NY-300/50A | 个 | 12 |
| 防坠落装置 |  | 套 | 2 |
| 重锤片 | FZC-15 | 片 | 12 |

材料清册均含损耗、光缆金具串由中标厂家提供。

11、拆除工程

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁塔（基础拆除） |  | 基 | 2 |
| 导线金具 |  | 套 | 3 |
| 绝缘子 |  | 根 | 3 |
| 地线金具 |  | 套 | 2 |
| 导线 | LGJ-300/50 | 米 | 360 |
| 地线 | GJ-50 | 米 | 240 |
| 交叉跨越 |  |  |  |
| 公路 | 跨越 | 条 | 1 |
| 通信线 | 跨越 | 条 | 1 |
| 10kV | 跨越 | 条 | 1 |

12、附属设施

12.1  新立的杆塔装设铭牌号、相序牌，色标及警告牌，按标准化线路要求加装。

12.2  新立铁塔横担装设防鸟刺及反光驱鸟器（风动）。

12.3  相序按原线路接线不变，施工前请核查。

12.4 新旧导线连接处引流加装分流条。

12.5  本工程杆塔基础采用机械施工，如若无法机械施工时采用人工开挖，人工开挖时必须采用沉管保护。

12.6 线路的施工质量要求，应遵照国家标准《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）中有关规定。并经运行单位验收合格后方可投运。

12.7 本工程均用现场桩号，竣工后由运行单位编制统一的连续铁塔号，所有铁塔均应悬挂“相序牌”和“告示牌”，其颜色,大小及式样与原线路一致，本工程杆塔需更换铭牌号50基。

12.8 根据国家电网公司部门文件基建技术〔2009〕276号要求，30米以上杆塔和220kV以上线路杆塔需装设防坠安全保护装置。本工程全部杆塔需装设防坠安全保护装置。

12.9新建电缆终端杆做2米高砖砌保护围挡，内填黄沙；围挡外墙刷反光色标，电缆上杆处刷6米长防火漆。