关于西安职业学院二层餐厅改造工程预算评审初审存在问题的回复

土建部分：

无

安装部分：

①.负一层变电机房到二层配电柜路径和负一层机房上、下走线平面图有不明确。

电力电缆 YJV-4*240+1*120具体计算量：（中心配电室低压出线柜+电缆头）预留+中心配电室低压出线柜到负一层低压配电间平面距离+负一机低压配电间到二层配电间低压柜+（低压柜+电缆头）预留；

按照以上算法总计量为225m。

②.负一层变电机房到空调室外机平面图有不明确。

电力电缆电力电缆 YJY4*50+1*25具体计算量：（中心配电室低压出线柜+电缆头）预留+中心配电室低压出线柜到负一层低压配电间平面距离+负一机低压配电间到一层配电间低压柜+一层配电间低压柜到空调室外机；

按照以上算法总计量为75m。

③.二层机房配电箱到未端配电箱平面图有不明确。

a.电力电缆 YJV-4*185+1*90具体计算量：（低压柜+电缆头）预留+两低压柜平面距离+（二层顶线槽到机柜）*2+（低压柜+电缆头）预留；

按照以上算法总计量为44.26m。

b.电力电缆YJY-4*120+1*70具体计算量：（低压柜+电缆头）预留+两低压柜平面距离+（二层顶线槽到机柜）*2+（低压柜+电缆头）预留；

按照以上算法总计量为101.88m。

c.电力电缆YJY-4*70+1*35具体计算量：（低压柜+电缆头）预留+两低压柜平面距离+（二层顶线槽到机柜）*2+（低压柜+电缆头）预留；

按照以上算法总计量为73.07m。

d.电力电缆 YJY-4*25+1*16具体计算量：（低压柜+电缆头）预留+两低压柜平面距离+（二层顶线槽到机柜）*2+（低压柜+电缆头）预留；

按照以上算法总计量为303.27m。

④.插座走线图纸未明确上下走线，虑本次装修地面不动，电缆电线均按上走线。

按照以上条件，4mm的插座电线总计量为2942.94m。

⑤.消防火灾自动报警电气图中，配线电管的型号未明确且不一致。

根据日常标准按照JDG20，工程量总计为843.11m。