[bookmark: _Toc17821]技术要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求）
	本项目总目标是对陕西省科学技术研究院内1、6号楼进行光纤到楼、双绞线到桌面的综合布线系统建设，完成各个办公室的室内有线与无线网络模块建设。并在各楼层建设楼层机房和对现有各个系统中相应模块升级。
本项目总体要求是实现与现有各个系统对接融合。需在1号楼和6号楼建成安全可靠稳定的有线及无线网络系统；优化升级现有模块化数据中心机房集成系统；升级现在AC、AP、杀毒、视频会议、精密空调等系统中的相应模块。

	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	无线网络

	1
	无线AP
	1、 支持802.11be标准，采用双射频设计；
2、整机支持6条空间流，整机最大速率≥6.45Gbps
3、接口：≥1个2.5GE电口，≥1个GE电口，≥1个USB接口；
4、支持USB接口扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）；
5、支持Multi-RU机制，支持Multi-Link多链路机制
6、支持蓝牙，支持内置智能天线；
7、为保证信息安全，要求CPU芯片和WIFI基带芯片为国产化芯片，提供第三方测试报告；
8、设备最大功耗：14.8W（不含USB）；
9、提供原厂3年质保。
★10、要求无线AP设备软硬件兼容现网无线控制器AC，能够被现有AC统一管理。
	22
	台
	

	2
	24口POE交换机
	1、交换容量≥670Gbps,包转发率≥170Mpps。
2、千兆电口≥24（POE+），千兆光口≥4；
3、支持POE+功能，整机POE输出功率≥400W，支持快速POE功能实现秒级对PD设备供电，交换机升级时实现PD设备供电零中断功能。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
5、便于设备维护，要求设备支持复位按钮。
6、为保证信息安全，要求CPU等关键芯片均为国产化芯片，提供第三方测试报告；
7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
8、支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6；
9、实配：千兆多模模块2个，提供原厂3年质保。
	2
	台
	

	3
	AC增加授权
	现在AC中增加无线AP资源授权license 许可20个
	1
	项
	

	4
	AC续保1年
	现有AC续保1年。因无线控制器授权扩容只能针对未过质保设备扩容，所以无线控制器需要续保1年，厂家设备续保要求最低1年起。
	1
	项
	

	5
	无线网络安装调试
	无线网络软硬件安装及调试（含现网40个AP从云上落到现有AC中），要求能接入融合到现在无线网络中。
	1
	项
	

	二 、机房系统建设

	1
	48口接入交换机
	1、交换容量≥670Gbps,包转发率≥200Mpps。
2、千兆电口≥48，千兆光口≥4；
3、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
4、便于设备维护，要求设备支持复位按钮。
5、为保证信息安全，要求CPU等关键芯片均为国产化芯片，提供第三方测试报告；
6、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
7、支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6；
8、实配：千兆多模模块2个，提供原厂3年质保。
	3
	台
	

	2
	网络机柜
	42U网络机柜，机柜尺寸600mm*800mm*2055mm，网格门
	1
	台
	

	3
	PDU插座
	8位10APDU防雷插座
	2
	个
	

	4
	48口配线架
	48口配线架、含模块
	3
	个
	

	5
	理线器
	24档48口
	9
	个
	

	6
	网络跳线
	六类非屏蔽网络跳线3M
	130
	根
	

	7
	ODF光纤配线架
	24口ODF、LC多模托盘，满配
	2
	套
	

	8
	光纤跳线
	LC-LC双芯跳线、多模、5米
	10
	根
	

	9
	精密空调
	1.风冷级精密空调（室内机、室外机），上送风，总冷量≥12.5KW，风量≥3000m^3/h，尺寸：2000H*600W*600D，380V三相电源输入，采用R410A制冷剂。
2.精密空调的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380~415V，频率：50/60Hz。
3.机组使用环境：温度：-20℃ ~ +45℃。
4.精密空调应由高效节能的直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
	1
	台
	

	10
	空调电源线
	RVV5*6mm²国标
	100
	米
	

	11
	机柜电源线
	RVV3*6mm²国标
	200
	米
	

	12
	机柜配电单元
	4U机架式机柜配电单元、含空开、汇流排、接地排、实时电压电流显示
	2
	套
	

	13
	机房遮光帘
	机房遮光窗帘
	2
	套
	

	14
	机房照明
	灯管、灯座、开关
	1
	套
	

	15
	机房墙面防水
	柔性环保防水涂料、2遍防水
	95
	平方
	

	16
	机房墙面腻子乳胶漆
	防霉抗甲醛环保乳胶漆（底漆2遍+面漆2遍）
	95
	平方
	

	17
	辅材
	机柜理线槽、固线器、桥架接头等
	1
	项
	

	18
	高清摄像机
	监控用高清摄像机 400万全彩半球
	2
	台
	

	19
	硬盘录像机
	监控用4路硬盘录像机
	1
	台
	

	20
	监控硬盘
	监控用硬盘 4T
	1
	块
	

	21
	监控显示器
	监控用24寸高清显示器
	1
	台
	

	22
	高压水枪
	冲洗空调高压枪 水管车 30米水管
	1
	台
	

	23
	全钢静电地板
	机房用全钢静电地板 600mm*600mm（含安装）
	32.4
	平方
	

	24
	UPS电池组
	机房ups用铅酸蓄电池组更换及安装调式 
UPS电池1、蓄电池规格为12V/100AH（环境温度25℃，截止电压10.8V，20小时率额定容量），符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准，蓄电池组的保修期为3年，在浮充状态下25℃运行环境中12V电池设计寿命不低于10年。
2、蓄电池阻燃性能：蓄电池的槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性，槽、盖的阻燃能力均应达到UL94-V0级。
3、蓄电池气密性：蓄电池采用全密封防泄漏结构，能承受50kPa的正压或负压外壳而不破裂，不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
4、蓄电池安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3～30kPa范围内。
5、蓄电池技术指标：标称电压：12V；浮充电压：13.5-13.80V；均充电压：14.1-14.4V。
6、蓄电池内阻：蓄电池的内阻≤4.9mΩ。
7、蓄电池重量及尺寸：12V/100AH电池重量28.2KG。单体电池高度≤220mm，宽度≤173mm，长度≤330mm。
	128
	只
	

	25
	网络杀毒
客户端
	在现有网络杀毒系统中更新110个客户端（其中  10个服务器端）；五年病毒库升级服务授权；客户端要兼容国产化操作系统（个人版和服务器版）
1、病毒查杀日志：病毒防护日志包含：病毒查杀日志、查杀任务日志、系统防护日志、按分组、按终端、按时间。
2、病毒防护报表：（1）病毒报表支持病毒查杀趋势、扫描触发方式趋势、发现病毒趋势、终端感染趋势、病毒类型统计、病毒处理结果统计、病毒发现触、方式统计、趋势图表、按分组、按终端、按病毒名称；（2）扫描分析：显示管理员下发、用户自主发起、第三方联动下发的全部扫描任务列表，且支持针对单个扫描任务提供完整病毒分析（包含终端完成分布、检出威胁率、病毒处理结果分布、发现威胁终端TOP10、病毒类型TOP10、终端分组TOP10、病毒名称TOP10、病毒文件TOP10、病毒路径TOP10、勒索程序TOP10、挖矿木马TOP10、WebShell木马TOP10 ），便于完成日常扫描工作的闭环管理。（3）实时防护分析：提供实时防护拦截病毒的完整分析（包含实时防护概况趋势、处理结果分布、病毒类型TOP10、检出终端TOP10、病毒名称TOP10、病毒文件TOP10、病毒路径TOP10、勒索程序TOP10、挖矿木马TOP10、WebShell木马TOP10）（4）主动防御分析：提供主动防御细分类型的防御趋势，帮助管理员抓住重点问题
3、黑白名单：支持手动导入、导出黑白名单，添加黑白名单。支持通过文件导入添加黑白名单。
4、病毒扫描：（1）支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。病毒扫描	病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。（2）支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。（3）支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式。（4）支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。（5）支持仅利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描【提供功能截图】
5、主动防御：支持对进程防护、驱动防护、U盘安全防护【提供功能截图】
6、网络防护：支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。
7、杀毒引擎：支持不少于二个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。
★8、要求网络杀毒客户端，能够被现有网络杀毒系统统一管理，客户端要兼容国产化操作系统（个人版和服务器版）。
	110
	个
	

	三、有线无线综合布线

	1
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽
	23
	箱
	

	2
	六类明装网络插座
	六类明装网络插座，含模块
	130
	套
	

	3
	明装电话插座
	明装电话插座，含模块
	15
	套
	

	4
	110电话配线架
	110电话配线架
	1
	套
	

	5
	桥架
	300mm*200mm*1.0mm
	70
	米
	

	6
	室外多模光纤
	24芯室外多模铠装光缆
	100
	米
	

	7
	成品网络跳线
	有线网络模块到桌面六类非屏蔽网络跳线成品线 3M
	40
	条
	

	8
	8口千兆交换机（桌面式）
	非网管型交换机，交换容量16Gbps，包转发率11.9Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口；桌面式铁壳小端口交换机；支持标准交换、端口隔离两种模式切换
	15
	台
	

	9
	人工及辅材
	人工费及线管、线槽、接头、阴阳角、水晶头等辅材费及旧网络设备的拆除迁移。
	1
	项
	

	四、视频会议系统

	1
	会议平板
	1、整机集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器、视频会议编解码器模块，具备金属外边框及后盖，无外露天线及其他连线，支持壁挂和移动脚架两种安装方式，附带2只磁吸触控书写笔
2、整机采用98英寸超高清LCD液晶显示屏，显示分辨率为3840×2160，支持4K显示，显示比例为16：9，刷新频率：60Hz，响应时间14ms，色彩度：10bit，即1.07B，动态对比度5000：1，色域覆盖率72% NTSC，灰阶256级
3、整机下边框内置两个物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能
4、内置的单个摄像头位于整机正面上方居中位置，可拍摄5000万像素数的照片，可拍摄清晰度为3840×2160（4K），帧率为25fps的视频
5、内置8阵列麦克风。拾音角度180°，有效拾音距离12米，麦克风支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭此功能
6、采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个4W高音扬声器和2个16W中低音扬声器，频响范围180Hz-20kHz
7、设备具备多种声音播放模式，如会议模式、影院模式，且支持 AI 智能检测，实现空间自适应模式播放
8、屏幕亮度350cd/m²，支持自适应功能，即根据不同光照环境调整屏幕亮度，且支持手动开启或关闭此功能，提供3种图像模式，6种色彩空间模式
9、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本为Android 16.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统
10、内置8核CPU，主频2.2GHz，内存4GB，存储128GB
11、采用i5-12450H配置的CPU，采用8GB配置的内存，采用256GB的固态硬盘，采用Windows11正版操作系统
12、整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度2.0mm，触摸点数40点
13、设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小包含三个字号可选白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持10点同时书写，多人书写模式下支持移动板面扩大书写区域及双指缩放书写内容
14、支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色
15、支持在电脑屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作，包含唤起主页，暂停传屏，结束传屏等
16、用户在客户端传屏码输入框输入连接码，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码
17、支持安装有IOS、Windows、统信UOS、麒麟OS、鸿蒙系统的电脑、手机及Pad，通过软件客户端或者无线传屏器进行传屏
18、支持自定义开机启动通道功能，支持自定义设置设备开机进入Android、Windows、HDMI 1、HDMI 2通道
19、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、开关机、命令行推送、备份还原、获取日志功能
20、支持会议录音与录屏、实时总结以及关键画面提取，支持实时转写、双语翻译，包括字幕、悬浮、全屏呈现
21、整机除OPS模块外，前置面板包含1个Type-C、2个USB Type-A接口，侧面包含1个Touch、2个HDMI in、1个HDMI out、1个RS232、一个USB、1个RJ45 in、1个Audio out接口
	1
	台
	

	2
	PC模块
	1.CPU采用英特尔ADL-H酷睿i5-12450H处理器，8核12线程，主频2GHz，集成UHD Graphics核芯显卡。
2.内存采用DDR4 SO-DIMM规格，传输速率3200MT/s，配置容量8GB（4GB×2）。
3.固态硬盘（SSD）配置容量256GB。
4.内置HS-100C声卡。
5.预装Windows 11 64bit正版操作系统。
6.模块配备HDMI OUT高清输出接口1个、USB3.0接口3个、USB2.0接口3个、1000M RJ45千兆网口1个、MIC IN麦克风音频输入接口1个，并配置40pin PC接口，用于与整机插拔连接。
7.模块配置运行状态指示灯2个、安全锁孔1个。
8.模块采用外部供电方式，输入电源为DC 18V，最大功耗110W，待机功耗2.3W。
	1
	台
	

	3
	无线传屏器
	1.通过USB接口与电脑连接，可将电脑画面无线传输至会议平板整机，并支持触摸回传。
2.传屏器配置USB Type-C接口1个。
3.传屏器配置USB Type-A转接头1个。
4.传屏器最长连接距离为12m。
5.传屏器支持win7、win10、win11、Mac OS 10.12、兼容国产操作系统。
6.传屏器最快启动时间为3S。
7.传屏器最快断开画面时间为5S。
8.传屏器传输延迟为80ms。
9.传屏器无线传屏最大分辨率为3840×2160@30Hz。
10.传屏器BYOM最大分辨率为1920×1080@30Hz。
11.传屏器支持触摸回传功能。
12.传屏器Wi-Fi版本为802.11a/n/ac。
13.传屏器工作频率为5GHz。
14.传屏器工作距离范围为0～12m。
15、兼容国产操作系统
	1
	个
	

	4
	智能笔
	1.识别原理为结构笔，适用于红外屏，可在会议平板红外屏上实现触控书写与无线翻页等功能。
2.智能笔配置按键3个，分别为功能键、上翻键、下翻键。
3.智能笔支持无线翻页功能。
4.智能笔遥控技术采用BLE蓝牙。
5.智能笔通信距离为10m。
6.智能笔配对方式采用BLE蓝牙。
7.智能笔指示灯颜色为红、绿、蓝三色。
8.智能笔采用7号干电池供电。
9.智能笔续航时间为90天（碱性干电池）。
10.智能笔待机时间为180天。
	1
	只
	

	5
	移动支架
	1.采用底座、壁挂与支架一体结构，底部配置万向滚轮，可移动部署，用于会议平板整机的移动安装。
2.脚架组装后成品尺寸（长×宽×高）为1205mm×639mm×1605mm。
3.脚架最大承重为100kg。
4.脚架可承载机型尺寸为55～98英寸。
5.脚架壁挂VEAS孔距为800mm×600mm。
6.脚架产品颜色为底座黑色，壁挂、支架黑色。
	1
	个
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