工程量清单：
		工程名称：垃圾处理厂房-土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102002001
	挖基坑土方
	[项目特征]
1.土的类别:素土
2.开挖深度:3.1m
3.放坡:1：0.5
4.详见费用汇总
[工作内容]
1.开挖、放坡
	m3
	2814.49

	2
	010102009001
	回填方
	[项目特征]
1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:压实系数不小于0.95
4.详见费用汇总
[工作内容]
1.回填
2.压实
	m3
	1074.89

	3
	010103002001
	余方弃置
	[项目特征]
1.土石类别:余土
2.运距:8km
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.装卸
2.外运
	m3
	1739.6

	
	A.2
	地基处理与边坡支护工程
	
	
	

	4
	010201001001
	换填垫层-设备基础底
	[项目特征]
1.600~800mm厚砂砾石换填
2.详见费用汇总
[工作内容]
1.铺设土工材料（若有），分层铺填
2.碾压、振密或夯实
	m3
	350.92

	5
	010201001002
	换填垫层-基底
	[项目特征]
1.基础基槽开挖至基础底以下1500mm,采用1:1级配砂石分层夯实换填至基底标高,级配砂石换填范围外出基础边缘尺寸不应小于1500mm,级配砂石压实系数应≥0.97,换填后土层的地基承载力特征值应不小于120Kpa
2.详见费用汇总
[工作内容]
1.铺设土工材料（若有），分层铺填
2.碾压、振密或夯实
	m3
	1288.18

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	6
	010401002001
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	m3
	125.16

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	7
	010501001001
	基础垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
	m3
	35.2

	8
	010505001001
	垫层模板
	[项目特征]
1.垫层部位:基础垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	11.5

	9
	010502001001
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	40.63

	10
	010505002001
	基础模板
	[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	45.66

	11
	010502004001
	设备基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
2.预留孔眼二次灌浆
	m3
	110.71

	12
	010505002002
	基础模板
	[项目特征]
1.基础类型:设备基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	106.93

	13
	010502005001
	基础连系梁
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	14.29

	14
	010505003001
	基础连系梁模板
	[项目特征]
1.模板形式:基础连系梁
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	108.98

	15
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.04

	16
	010505004001
	柱面模板
	[项目特征]
1.模板形式:钢筋混凝土柱
2.柱截面形式:矩形
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	11.5

	17
	010502030002
	排水沟
	[项目特征]
1.沟截面净空尺寸:200*400mm
2.玻璃钢格栅盖板（做法参见02J331-B4-1/30）
3.沟内外壁1厚水泥基渗透结晶型防水涂料
4.沟内外壁水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆粉刷20厚
5.C20混凝土圈梁及底板
6.240mm砖砌地沟
7.碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实
8.素土夯实,压实系数大于0.9
[工作内容]
1.地基夯实
2.垫层铺设
3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
4.砂浆输送、抹面
5.刷防护材料
	m
	44.8

	18
	010502030001
	排水沟
	[项目特征]
1.沟截面净空尺寸:300*400mm
2.玻璃钢格栅盖板
3.1厚水泥基渗透结晶型防水涂料
4.C20混凝土
5.碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实
6.素土夯实,压实系数大于0.9
[工作内容]
1.地基夯实
2.垫层铺设
3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
4.砂浆输送、抹面
5.刷防护材料
	m
	30.42

	19
	010502025001
	散水
	[项目特征]
1.工程部位:用于建筑物除台阶处的四周，宽900
2.100厚C25细石混凝土，上面撒1:1水泥砂子压实赶光
3.300厚砂砾石
4.素土夯实，向外坡4%
[工作内容]
1.地基夯实
2.垫层铺设
3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
4.变形缝、分隔缝填塞
	m2
	78.21

	20
	010502027001
	坡道
	[项目特征]
1.工程部位:用于建筑物入口处坡道
2.250厚C30混凝土
3.300砂砾石（详见费用汇总）
4.素土夯实，压实系数不小于0.94
[工作内容]
1.地基夯实
2.垫层铺设
3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
4.变形缝、分隔缝填塞
	m2
	35.28

	21
	010502032001
	零星现浇构件
	[项目特征]
1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.66

	22
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	0.073

	23
	010506001003
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	3.348

	24
	010506001002
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	4.478

	25
	010605003001
	双层亚型金属板复合保温屋面板
	[项目特征]
1.图集做法:做法参见17J925-1第1-11页屋6
2.外层金属板
3.保温层厚度为120mm厚岩棉板
4.防水层为：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（高分子膜类）
5.防水垫层为：≥1.0厚自粘聚合物沥青防水卷材
6.隔汽层
7.檩条
8.≥0.5厚内层压型钢板
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.接缝、嵌缝
	m2
	495.86

	26
	010605002001
	压型钢板外墙面
	[项目特征]
1.工程部位:用于1.2m以上外墙
2.外板0.6mm铝单板
3.50厚岩棉板保温层
4.内板0.5mm压型钢板，（参见图集17J925-1《压型金属板建筑构造》5-4页编号YX12-120-880，内板颜色为白色）做法参见17J925-1第3-12页（外层横向排板）
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.补刷油漆
4.接缝、嵌缝
	m2
	639.47

	27
	010603002001
	空腹钢柱
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
3.单根质量:质量(t) ≤3
4.耐火等级要求:≥2.0(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂非膨胀(厚涂)防火涂料
[工作内容]
1.拼装
2.吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	t
	14.574

	28
	010604001001
	钢梁
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.单根质量:质量(t) ≤1.5
3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
4.耐火等级要求:≥1.5(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料
[工作内容]
1.拼装
2.吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	t
	8.722

	29
	010607002004
	钢支撑(柱间支撑）
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:柱间支撑
3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
4.耐火等级要求:≥2.0(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂非膨胀(厚涂)防火涂料
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	0.518

	30
	010607002002
	钢支撑（刚性系杆）
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:刚性系杆
3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
4.耐火等级要求:≥1.5(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	1.175

	31
	010607002001
	钢支撑(水平支撑)
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:水平支撑
3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
4.耐火等级要求:≥1.5(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	0.374

	32
	010607002005
	钢支撑(隅撑）
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:柱间支撑
3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
4.耐火等级要求:≥1.5(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	0.483

	33
	010607002003
	钢撑杆、钢拉条
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:钢撑杆、钢拉条
3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆
4.耐火等级要求:≥1.5(h)
5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	0.716

	34
	010607003002
	钢檩条
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:檩条采用热侵镀锌防腐,表面双面镀锌量不应小于275g/m²
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	16.773

	35
	010506009001
	预埋铁件
	[项目特征]
1.钢材种类:预埋件
[工作内容]
1.铁件制作
2.铁件安装
	t
	0.781

	36
	010506008001
	螺栓
	[项目特征]
1.螺栓种类:地脚螺栓通用大样
2.规格:m24
3.使用部位:柱脚
[工作内容]
1.螺栓制作
2.螺栓安装
3.对拉螺栓端头处理
	t
	0.221

	37
	010608002001
	高强螺栓
	[项目特征]
1.螺栓种类、规格:M20高强螺栓
[工作内容]
1.安装
2.补刷油漆
	套
	268

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	38
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
	[项目特征]
1.设计编号:JLM3535
2.门洞口尺寸:3500X3500mm
3.门材质:钢质卷帘门
[工作内容]
1.门安装
2.启动装置、活动小门、五金安装
	m2
	12.25

	39
	010802001001
	门连窗
	[项目特征]
1.设计编号:MLC1
2.门洞口尺寸:1800X5700
3.框、扇材质、规格:断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度:(5+12+5)中空玻璃
5.1.3-1.5m的位置设置手动开启装置
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	41.04

	40
	010807001001
	金属(断桥)窗
	[项目特征]
1.设计编号:C1845
2.窗洞口尺寸:1800X4500mm
3.框、扇材质及规格:断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度:(5+12+5)中空玻璃
5.1.3-1.5m的位置设置手动开启装置
[工作内容]
1.窗（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金配件安装
4.嵌缝打胶
	m2
	186.3

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	41
	010901009001
	女儿墙天沟
	[项目特征]
1.图集做法:详见17J925-1/2-44页2
2.构件部位:屋面处
3.尺寸:600*300mm
4.板材同屋面板材质（钢板天沟）
5.圆拉杆用防水卷材包裹
6.附加防水卷材
7.天沟溢水口
[工作内容]
1.天沟、檐沟制作、安装
2.配件安装
3.接缝、嵌缝
4.刷防护材料
	m
	60.8

	42
	010904003001
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	[项目特征]
1.工程部位:砌体墙身（室内地面下一皮砖处）
2.防水（防潮）层做法:防水砂浆防潮层
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、摊铺、养护
	m2
	56.8

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	43
	011101003001
	环氧树脂自流平地面
	[项目特征]
1.工程部位:用于一层所有房间地面
2.0.5~1.5厚环氧树脂自流平面涂层
3.0.5~1.5厚环氧树脂自流平中涂层
4.环氧树脂自流平底涂层
5.220厚C30细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理
6.2.0厚聚合物水泥防水涂料
7.基层处理剂一道
8.60厚C15混凝土垫层
9.300厚3：7灰土夯实
10.换填夯实，压实系数大于等于0.94
11.湿陷性黄土砂砾石换填800mm（设备基础底部均已全面积换填此处不考虑）
[工作内容]
1.基层处理
2.找平层铺设
3.涂界面剂
4.涂刷中层漆
5.打磨、吸尘
6.镘自流平面漆（浆）
	m2
	300

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	44
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.工程部位:用于所有内墙
2.涂刷内墙无机涂料两遍（单列）
3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平（单列）
4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平
5.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
6.基层墙体
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
	m2
	131.82

	45
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.工程部位:用于1.2m以下外墙
2.涂饰面层涂料二遍（单列）
3.喷涂主层涂料（单列）
4.涂饰底层涂料（单列）
5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱网格布
6.6厚1:2.5水泥砂浆找平
7.9厚1：3水泥砂浆
8.砖墙
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	m2
	134.7

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	46
	011403001001
	抹灰面油漆
	[项目特征]
1.工程部位:用于所有内墙
2.涂刷内墙无机涂料两遍
3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	131.82

	47
	011403001002
	真石漆外墙面
	[项目特征]
1.工程部位:用于1.2m以下外墙
2.涂饰面层涂料二遍（单列）
3.喷涂主层涂料（单列）
4.涂饰底层涂料（单列）
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	134.7

	
	
	补充分部
	
	
	

	48
	01B001
	基底钎探
	[项目特征]
1.基坑开挖后,应对基底设计标高以下5.0m范围内土层进行地球物理勘查,查明地下岩溶的分布及发育情况,以便采取相应的处理措施。
[工作内容]
1.钎探、回填
	m2
	814.29

	49
	01B002
	钢结构雨棚
	[项目特征]
1.外封C250X75X20X2.0
2.□250x8悬挑
3.采单板包封
[工作内容]
1.钢结构制作、运输、安装
	m2
	42

	50
	011001003001
	保温隔热墙面
	[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性能:80mm厚岩棉板
[工作内容]
1.清理基层
2.涂刷界面剂、界面砂浆
3.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆
4.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏
5.铺、刷（喷）防护材料
	m2
	134.7

	工程名称：垃圾处理厂房-给排水工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	3
	031001006002
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN80
3.连接形式:热熔连接
4.管道保温要求:保温材料采用30mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A)
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.管卡:DN80
[工作内容]1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

	m
	3.62

	4
	031001006004
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PP-R管（超高）
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道保温要求:保温材料采用30mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A)
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.管卡:DN50
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	20.19

	5
	031001006005
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PP-R管（超高）
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.管道保温要求:保温材料采用30mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A)
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.管卡:DN40
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	3.34

	6
	031001006006
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PP-R管（超高）
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.管道保温要求:保温材料采用25mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A)
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.管卡:DN25
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	17

	7
	031001006007
	塑料管�


	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.管道保温要求:保温材料采用25mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A)
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.管卡:DN25
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验4.吹扫、冲洗
	m
	5.82

	8
	031002001001
	阀门�

	[项目特征]
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	9
	031002001004
	阀门�

	[项目特征]
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	10
	031002001005
	阀门�

	[项目特征]
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	11
	031002001002
	阀门�

	[项目特征]
1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN80
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	12
	031002001003
	阀门�

	[项目特征]
1.名称:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN80
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	13
	031002011001
	水表�

	[项目特征]
1.名称:水表
2.规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	雨水
	
	
	

	14
	031001006008
	塑料管�

1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	[项目特征]
1.材质:PVC-U光壁排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:承插粘接
4.管卡:DN100
[工作内容]
	m
	52

	15
	031003026001
	其他给、排水附件�

	[项目特征]
1.类型:侧入式雨水斗
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	7

	
	
	消防
	
	
	

	16
	030901012001
	室内消火栓�

	[项目特征]
1.名称:轻便消防水龙箱
2.型号、规格:室内轻便消防水龙接自生活给水管道,内径不小于25mm,长度不小30米,消防软管卷盘箱型号:SG24AZ
[工作内容]
1.箱体及消火栓安装
2.配件安装
3.水压试验
	套
	2

	17
	030910001001
	灭火器�

	[项目特征]
1.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器2A(3kg)
[工作内容]
1.本体放置
	具
	14

	18
	031002001006
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	19
	031002001007
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:真空破坏器
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	工程名称：垃圾处理厂房-采暖工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	设备
	
	
	

	1
	030225001001
	成套整装锅炉�

	[项目特征]
1.名称:电加热蒸汽发生器
2.型号:LTP-ACE-430kw  600kg/h
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
	台
	1

	2
	030225001002
	成套整装锅炉�

	[项目特征]
1.名称:电真空热水锅炉（含控制柜）
2.型号:安装供暖面积1500平米 60/50℃ ZRD-190 220kw
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
	台
	1

	3
	030211002001
	电动给水泵�

	[项目特征]
1.名称:304不锈钢立式热水泵（含控制柜）
2.型号:流量2m3/h,扬程20米
3.检查接线
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.电动机安装
	台
	2

	4
	031004014001
	集气罐�

	[项目特征]
1.类型:304不锈钢蒸汽冷凝水罐
2.规格:φ800*H1000mm
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	1

	5
	031004002001
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 22片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	41

	
	
	管道
	
	
	

	6
	031001001001
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管（超高）
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	7.4

	7
	031001001002
	镀锌钢管�


	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	7.2

	8
	031001001003
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管（超高）
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	107.49

	9
	031001001004
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管（超高）
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	17.24

	10
	031001001007
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管（超高）
2.规格:DN30
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	5.79

	11
	031001001005
	镀锌钢管�


	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管（超高）
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验4.吹扫、冲洗
	m
	159.79

	12
	031001001006
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	155.48

	13
	031001001008
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	20.5

	14
	031007001001
	管道支架�

	[项目特征]
1.类型:管道支架
2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	168.3

	
	
	阀门
	
	
	

	15
	031002001001
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	6

	16
	031002001007
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	6

	17
	031002001002
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN40
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	4

	18
	031002001003
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN50
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	19
	031002001008
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:铜球阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	21

	20
	031002001009
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:恒温两通阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	21

	21
	031002001006
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:φ3手动放气阀
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	21

	22
	031002007001
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN40
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	
	
	系统调试
	
	
	

	23
	031008001001
	采暖工程系统调试�

	[项目特征]
1.系统形式:采暖工程系统调试�
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	工程名称：垃圾处理厂房-强电工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电箱柜
	
	
	

	1
	040801004001
	成套配电柜�

	[项目特征]
1.名称、型号:低压配电柜AA101（含铜母线及其他附件）
2.规格:800*800*2200
3.安装方式:落地安装
4.包含基础槽钢制作安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装、调试
3.接地
	台
	1

	2
	040801004002
	成套配电柜�

	[项目特征]
1.名称、型号:低压配电柜AA101-补（含铜母线及其他附件）
2.规格:800*800*2200
3.安装方式:落地安装
4.包含基础槽钢制作安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装、调试
3.接地
	台
	1

	3
	040801004003
	成套配电柜�


	[项目特征]
1.名称、型号:低压配电柜AA102（含铜母线及其他附件）
2.规格:800*800*2200
3.安装方式:落地安装
4.包含基础槽钢制作安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装、调试
3.接地
	台
	1

	4
	030402012001
	成套配电箱�
子
	[项目特征]
1.名称:配电箱 1AL
2.规格:500*600*160
3.安装方式:底边距地1.5m暗装
4.无端子外部接线:BV2.5-18个  BV4-14个
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端
	台
	1

	5
	030402012002
	成套配电箱�

	[项目特征]
1.名称:应急照明配电箱 ALE1
2.安装方式:底边距地1.5m暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	台
	1

	6
	030402012003
	成套配电箱�

	[项目特征]
1.名称:电动卷帘门控制箱 RS
2.安装方式:底边距地4.0
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	台
	1

	7
	030415006001
	输配电装置系统�

	1.型号:低压配电柜调试
2.电压等级（kV）:1kv
	系统
	3

	8
	030415007001
	母线系统�

	[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV
[工作内容]
1.系统调试
	段
	1

	
	
	电缆桥架
	
	
	

	9
	030409016001
	桥架槽盒安装�

	[项目特征]
1.名称:强电桥架（超高）
2.型号规格:200*200
3.材质:热镀锌金属桥架
4.桥架支撑架
[工作内容]
1.安装
	m
	35.05

	10
	030409001001
	电力电缆�

	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1kV-3×185+1×95
3.电缆终端头:2个
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	30

	11
	030409001002
	电力电缆�

	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:ZC-YJY-5x16
3.电缆终端头:2个
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	14.26

	
	
	配管配线
	
	
	

	12
	030412001004
	配管�

	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC150
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	30

	13
	030412001005
	配管�

	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	11.26

	14
	030412001003
	配管�

	[项目特征]（超高）
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	313.67

	15
	030412001006
	配管�

	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	85.1

	16
	030412003001
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线（超高）
2.型号规格:ZD-BV-2.5
3.敷设方式:管内、桥架内敷设
[工作内容]
1.配线
	m
	571.65

	17
	030412003004
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.型号规格:ZD-BV-2.5
3.敷设方式:管内、桥架内敷设
[工作内容]
1.配线
	m
	72.01

	18
	030412003002
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线（超高）
2.型号规格:ZD-BV-4
3.敷设方式:管内、桥架内敷设
[工作内容]
1.配线
	m
	401.86

	19
	030412003005
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.型号规格:ZD-BV-4
3.敷设方式:管内、桥架内敷设
[工作内容]
1.配线
	m
	100.19

	20
	030412003003
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线（超高）
2.型号规格:ZN-RVS-2x2.5
3.敷设方式:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	143.84

	21
	030412003006
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.型号规格:ZN-RVS-2x2.5
3.敷设方式:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	74.6

	
	
	照明灯具
	
	
	

	22
	030413002002
	装饰灯�

	[项目特征]
1.名称:安全出口标志灯(A型)
2.规格:DC36V 1W,LED光源,巡检,常亮,频闪
3.安装高度:门上0.1米壁装
4.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	23
	030413002003
	装饰灯�

	[项目特征]
1.名称:方向标志灯(单向)(A型)
2.规格:DC36V 1W,LED光源,巡检,常亮,频闪
3.安装高度:距地0.5米壁装
4.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	10

	24
	030413002001
	装饰灯�

	[项目特征]
1.名称:防水集中电源疏散照明壁灯(A型)
2.规格:DC36V 6W,LED光源,巡检,常亮,频闪,光通量600lm
3.安装高度:距地2.6米壁装
4.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	25
	030413002004
	装饰灯�

	[项目特征]
1.名称:集中电源疏散照明壁灯(A型)
2.规格:DC36V 6W,LED光源,巡检,开灯,灭灯,光通量600lm
3.安装高度:距地2.6米壁装
4.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	10

	26
	030413002005
	装饰灯�

	[项目特征]
1.名称:双面方向标志灯(单向)(A型)
2.规格:DC36V 1W,LED光源,巡检,常亮,频闪
3.安装高度:距地2.6米吊装
4.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	27
	030413003001
	荧光灯�


	[项目特征]
1.名称:深照型灯（超高）
2.型号:1x100W
3.安装形式:梁下0.5米吊装
4.接线盒
[工作内容]1.安装
	套
	18

	
	
	防雷接地
	
	
	

	28
	030410003001
	引下线�

	[项目特征]
1.名称:防雷引下线
[工作内容]
1.利用主钢筋进行电气连接
	m
	102

	29
	030410002001
	接地母线�

	[项目特征]
1.名称:户内接地母线
2.材质:40*4镀锌扁钢
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
	m
	61.65

	30
	030410002002
	接地母线�

	[项目特征]
1.名称:户外接地母线
2.材质:40*4镀锌扁钢
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
	m
	18.3

	31
	030410011001
	接地跨接�

	[项目特征]
1.名称:接地跨接
[工作内容]
1.制作
2.跨接
	处
	40

	32
	030410007001
	等电位端子箱、测试板�

	[项目特征]
1.名称:测试卡
[工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	4

	33
	030410007002
	等电位端子箱、测试板�

	[项目特征]
1.名称:MEB总等电位联结箱
[工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	1

	34
	040807003001
	接地装置�

	[项目特征]
1.类别:接地装置调试
	系统
	1

	工程名称：垃圾处理厂房-通风工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机�

	[项目特征]
1.名称:壁挂型排气扇
2.规格:12000m3/h,1.1KW
[工作内容]
1.安装
	台
	4

	2
	030702001001
	碳钢通风管道�

	[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.规格:长边长(mm)≤1000
4.板材厚度:1mm
5.风管支吊架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉两道
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
	m2
	5.45

	3
	030703003001
	风口、散流器�

	[项目特征]
1.名称:防雨百叶
2.规格:700*700
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	4
	030703003002
	风口、散流器�

	[项目特征]
1.名称:防虫网
2.规格:700*700
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	5
	030705001001
	通风空调工程检测、调试�

	[项目特征]
1.通风空调工程调试
	系统
	1

	工程名称：垃圾处理厂房-抗震支架
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	抗震支架
	
	项
	1

	工程名称：附属用房改造-土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	厨房、浴室
	
	
	

	1
	011207001001
	120mm厚轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格:水泥板+石膏板
	m2
	30.52

	2
	010502032001
	隔墙下混凝土挡水槛
	
	m3
	0.18

	3
	011102003001
	铺地砖楼面（地41）
	1. 8-10厚地砖,干水泥擦缝
2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3. 2厚聚合物水泥基防水涂料四周翻起150高
4. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平。
5. 铲除原有8-10厚地砖,及垫层（计入费用汇总）
	m2
	38.5

	4
	011302001001
	铝方板吊顶（棚34）
	1. 600x600铝方板
2. 与铝合金条板配套的专用龙骨,间距<1200,用掉件与钢筋吊杆联结后找平
3. 10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环固定
4. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距<1200
	m2
	38.5

	5
	011203003001
	釉面砖防水墙面（内114）
	A饰面:
1.白水泥擦缝
2.5厚釉面砖
3.4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实
B基层:
1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
2.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
3.素水泥一道甩毛
破除:（计入费用汇总）
1.铲除原破损5厚釉面砖
2.铲除原水泥砂浆抹灰
	m2
	190.8

	6
	010802001001
	淋浴室铝合金门
	1.门洞口尺寸:700*1200mm
2.门类型:铝合金门
	m2
	1

	7
	01B002
	浴室盥洗台
	1.成品1600mm
2.陶瓷一体式洗脸柜
	套
	1

	8
	01B001
	毛巾架
	参陕标09J05 第60页③
	套
	2

	9
	01B003
	厨房橱柜
	1参14J913-2 P37页L形C2
	m
	8.37

	工程名称：附属用房改造-给排水工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	厨房、浴室-给水
	
	
	

	1
	031001001003
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:内衬塑镀锌钢管
2.规格:DN25
3.安装部位:室内
4.介质:给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	33.87

	2
	031001006003
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	31.67

	3
	031002001003
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	4
	031005019003
	电热水器�

	[项目特征]
1.名称:6000W电热水器
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	5
	031003011001
	成套淋浴器�


	[项目特征]
1.名称:淋浴器
[工作内容]
1.器具安装2.附件安装
	套
	2

	6
	031003003001
	洗脸盆�

	[项目特征]
1.名称:洗脸盆
[工作内容]
1.器具安装
	组
	2

	7
	031003017001
	地漏�

	[项目特征]
1.名称:地漏
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	8
	030912001001
	手提式灭火器�

	[项目特征]
1.形式:MF/ABCE5
[工作内容]
1.本体放置
	具
	2

	
	
	附属用房卫生间-给水
	
	
	

	9
	031001001002
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:内衬塑镀锌钢管
2.规格:DN25
3.安装部位:室内
4.介质:给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	18

	10
	031001006002
	塑料管�


	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	7.98

	11
	031002001002
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	12
	031005019002
	电热水器�

	[项目特征]
1.名称:1500W电热水器
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	工程名称：附属用房改造-通风工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	厨房、浴室-通风
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机�

	[项目特征]
1.名称:卫生间排气扇
2.规格:150m³/h
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	2
	030702008001
	柔性软风管�

	[项目特征]
1.名称:柔性软风管 φ100
[工作内容]
1.风管安装
2.风管接头安装
	m
	15.4

	3
	030703003001
	风口、散流器�

	[项目特征]
1.名称:防雨百叶
2.规格:φ100
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	4
	030703003002
	风口、散流器�

	[项目特征]
1.名称:防虫网
2.规格:φ100
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	5
	030705001001
	通风空调工程检测、调试�

	[项目特征]
1.通风空调工程调试
	系统
	1

	工程名称：附属用房改造-采暖工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	厨房、浴室-采暖
	
	
	

	1
	031001001008
	镀锌钢管�


	[项目特征]1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	48.81

	2
	031001001009
	镀锌钢管�

2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
	m
	7.27

	3
	031001001010
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	38.7

	4
	031001001011
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	4.8

	5
	031007001002
	管道支架�

	[项目特征]
1.类型:管道支架
2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	41.39

	6
	031004002010
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 8片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	4

	7
	031004002005
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 22片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	8
	031004002006
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 16片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	9
	031002001012
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:静态水利平衡阀
2.规格:DN32
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	10
	031002001013
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:动态压差控制阀
2.规格:DN32
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	11
	031002001014
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	12
	031002001015
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	13
	031002001016
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:铜球阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	6

	14
	031002001017
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:恒温两通阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	6

	15
	031002001018
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:φ3手动放气阀
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	6

	16
	031002007005
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN32
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	17
	031002007006
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	处理车间-采暖
	
	
	

	18
	031001001012
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	46.25

	19
	031001001013
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	47.05

	20
	031001001014
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	12.52

	21
	031001001015
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	11.68

	22
	031001001016
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	58.05

	23
	031001001017
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	7.2

	24
	031007001003
	管道支架�

	[项目特征]
1.类型:管道支架
2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	80.17

	25
	031004002007
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 22片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	9

	26
	031002001019
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:静态水利平衡阀
2.规格:DN50
3.碳钢平焊法兰 DN50
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	27
	031002001020
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:动态压差控制阀
2.规格:DN50
3.碳钢平焊法兰 DN50
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	28
	031002001021
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	29
	031002001022
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	30
	031002001023
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:铜球阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	9

	31
	031002001024
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:恒温两通阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	9

	32
	031002001025
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:φ3手动放气阀
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	9

	33
	031002007007
	成品补偿器�


	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN50
[工作内容]1.安装
	个
	1

	34
	031002007008
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN40
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	35
	031002007009
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN32
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	36
	031002007010
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	附属用房-采暖
	
	
	

	37
	031001001018
	镀锌钢管�
作、安装

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	68.15

	38
	031001001020
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	2.89

	39
	031001001021
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	23.41

	40
	031001001022
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	51.6

	41
	031001001023
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	6.4

	42
	031007001004
	管道支架�

	[项目特征]
1.类型:管道支架
2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	69.98

	43
	031004002008
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 22片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	6

	44
	031004002009
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 8片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	2

	45
	031002001026
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:静态水利平衡阀
2.规格:DN50
3.碳钢平焊法兰 DN50
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	46
	031002001027
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:动态压差控制阀
2.规格:DN50
3.碳钢平焊法兰 DN50
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	47
	031002001028
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	48
	031002001029
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	3

	49
	031002001030
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:铜球阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	8

	50
	031002001031
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:恒温两通阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	8

	51
	031002001032
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:φ3手动放气阀
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	8

	52
	031002007011
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	53
	031002007012
	成品补偿器�

	[项目特征]
1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm)
2.规格:DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	库房、泵房-采暖
	
	
	

	54
	031001001024
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	5.74

	55
	031001001025
	镀锌钢管�


	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	6.45

	56
	031001001026
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	0.8

	57
	031007001005
	管道支架�

	[项目特征]
1.类型:管道支架
2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	5.02

	58
	031004002011
	钢制散热器�

	[项目特征]
1.名称:散热器 24片
2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片)
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	59
	031002001033
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:静态水利平衡阀
2.规格:DN32
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	60
	031002001034
	
	阀门�
[项目特征]
1.类型:动态压差控制阀
2.规格:DN32
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	61
	031002001035
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	62
	031002001036
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	63
	031002001037
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:铜球阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	64
	031002001038
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:恒温两通阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	65
	031002001039
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:φ3手动放气阀
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	1

	
	
	硝化罐、反硝化罐采暖
	
	
	

	66
	031001001027
	镀锌钢管�

	[项目特征]
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级
5.安装部位:室内
6.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	20

	67
	031004013001
	热媒分集水器�

	[项目特征]
1.类型:分集水器2路（含分集水器上阀门）
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
	组
	2

	68
	031001006001
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PE-X交联聚乙烯
2.规格:DN25
3.安装部位:室内
4.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	171

	69
	031002001040
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:球阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	4

	70
	031002001041
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:过滤球阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	71
	031002001042
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:自动温控阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	72
	031002001043
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:温控器
2.规格:DN25
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	73
	031007001006
	管道支架�

	[项目特征]
1.类型:地暖盘管角钢
2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	30.4

	
	
	采暖系统调试
	
	
	

	74
	031008001001
	采暖工程系统调试�

	[项目特征]
1.系统形式:采暖工程系统调试�
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	工程名称：附属用房改造-电气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	厨房、浴室-电气
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱�
子
	[项目特征]
1.名称:配电箱 AL
2.规格:300*500
3.无端子外部接线:BV2.5-6个 BV4-12个
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端
	台
	1

	2
	030412003001
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.型号规格:ZD-BV-2.5
3.敷设方式:管内、桥架内敷设
[工作内容]
1.配线
	m
	40.66

	3
	030412003002
	配线�

	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.型号规格:ZD-BV-4
3.敷设方式:管内、桥架内敷设
[工作内容]
1.配线
	m
	113.82

	4
	030412001001
	配管�

	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质、规格:PC20
3.配置形式:管内敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	66.6

	5
	030413001001
	普通灯具�

	[项目特征]
1.名称:吸顶灯
2.规格:25W
3.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	6
	030413001002
	普通灯具�

	[项目特征]
1.名称:平板灯
2.规格:50W
3.接线盒
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	7
	030413012001
	开关、按钮�

	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.开关盒
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	8
	030413013001
	插座�

	[项目特征]
1.名称:单相五孔电源插座
2.开关盒
[工作内容]
1.安装
	套
	10

	工程名称：附属用房改造-抗震支架
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	抗震支架
	
	项
	1

	工程名称：室外工程-土建
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	

	1
	011701001001
	拆除围墙及基础
	[项目特征]
1.砌体材质:砖
2.拆除砌体的截面尺寸:拆除围墙及基础29.9m(墙体370mm宽,800mm高)
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.拆除
2.建渣场内运输
	m3
	13.28

	2
	011701001002
	拆除花池及基础
	[项目特征]
1.拆除砌体的截面尺寸:拆除花池及基础129平米(花池高800mm)
2.详见费用汇总
[工作内容]
1.拆除
2.建渣场内运输
	m3
	123.84

	3
	011702001001
	破除混凝土硬化
	[项目特征]
1.构件名称:破除混凝土硬化
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:面层厚度250mm
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.拆除
2.建渣场内运输
	m3
	189

	4
	011702001002
	破除混凝土硬化基础
	[项目特征]
1.构件名称:破除混凝土基层
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:垫层厚度200mm
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.拆除
2.建渣场内运输
	m3
	155.25

	5
	010103002001
	拆除垃圾外运
	[项目特征]
1.土石类别:余土
2.运距:8km
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.装卸
2.外运
	m3
	481.37

	
	
	新建应急水池
	
	
	

	6
	010101001001
	挖单独土方
	[项目特征]
1.土的类别:素土
2.详见费用汇总
[工作内容]
1.开挖
2.装车
3.场内运输
4.障碍物清除
	m3
	22.75

	7
	010101003001
	单独土方回填
	[项目特征]
1.材料品种:素土
2.详见费用汇总
[工作内容]
1.场内运输
2.回填
3.压实
	m3
	8.75

	8
	010103002002
	余方弃置
	[项目特征]
1.土石类别:余土
2.运距:8km
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.装卸
2.外运
	m3
	14

	9
	010501001001
	基础垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
	m3
	1.89

	10
	010505001001
	垫层模板
	[项目特征]
1.垫层部位:基础垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	2.13

	11
	010502003001
	筏形基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30抗渗
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	3.7

	12
	010505002001
	基础模板
	[项目特征]
1.基础类型:筏形基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	4.55

	13
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30抗渗
[工作内容]
1.孔洞预留
2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	7.14

	14
	010505005001
	墙面模板
	[项目特征]
1.模板形式:钢筋混凝土墙
2.高度:3m
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	57

	15
	010903001001
	墙面卷材防水
	[项目特征]
1.部位:外墙
2.1:2.5水泥砂浆保护层
3.3mm厚聚酯胎自粘卷材1:2.5
4.水泥砂浆高级抹灰打磨平整
5.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝、封边、收口
	m2
	30

	16
	010903002001
	墙面涂膜防水
	[项目特征]
1.部位:内墙
2.涂刷聚脲防水材料两遍1:2.5
3.水泥砂浆高级抹灰打磨平整
4.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	24

	17
	010905001001
	基础卷材防水
	[项目特征]
1.部位:筏板底
2.350mm厚混凝土底板（单列）
3.1:2.5水泥砂浆保护层
4.3mm厚聚酯胎自粘卷材
5.1:2.5水泥砂浆高级抹灰打磨平整
6.C20混凝土垫层（单列）
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝、封边、收口
	m2
	19.06

	18
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	0.008

	19
	010506001003
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	1.501

	
	
	混凝土硬化
	
	
	

	20
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	[项目特征]
1.200mm厚C25混凝土面层
2.200mm厚砂砾石垫层（详见费用汇总）
3.素土夯实(压实系数≥95%)
[工作内容]
1.清理基层
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣
4.拉毛
5.压痕或刻防滑槽
6.伸缝、缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护
	m2
	241.6

	
	
	新建高位水箱
	
	
	

	21
	010101001002
	挖单独土方
	[项目特征]
1.土的类别:素土
2.详见费用汇总
[工作内容]
1.开挖
2.装车
3.场内运输
4.障碍物清除
	m3
	54

	22
	010103002003
	余方弃置
	[项目特征]
1.土石类别:余土
2.运距:8km
3.详见费用汇总
[工作内容]
1.装卸
2.外运
	m3
	54

	23
	011601002002
	高位水箱基础
	[项目特征]
1.200mm厚C25混凝土面层
2.200mm厚砂砾石垫层（详见费用汇总）
3.素土夯实(压实系数≥95%)
[工作内容]
1.清理基层
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣
4.拉毛
5.压痕或刻防滑槽
6.伸缝、缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护
	m2
	36

	24
	01B001
	新建高位水箱
	[项目特征]
1.新建24立方高位水箱(内胆为:1.5mm厚SUS304-2B 食品级不锈钢;保温层为:80mm厚高密度聚氨酯发泡;外保护层为:201 不锈钢板)
	m3
	24

	
	
	采暖管网检查井
	
	
	

	25
	010502031001
	热力阀门井
	[项目特征]
1.井、池净空尺寸:1800*1450*2200
2.垫层材料种类、厚度:100mm厚c15混凝土垫层
3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚c25混凝土
4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚c25混凝土
5.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:120mm厚c25混凝土预盖板
6.抹面砂浆种类、厚度:20mm防水砂浆
7.井盖材质、规格:φ700mm重型铸铁盖板
[工作内容]
1.地基夯实
2.垫层铺设
3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
4.砂浆抹面
5.刷防护材料
6.井盖安装（若有）
	座
	1

	
	
	管道支架
	
	
	

	26
	010607002001
	钢支撑、钢拉条
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:管道支架
3.构件涂（镀）层要求:防锈漆两道面漆两道
[工作内容]
1.吊装就位
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
	t
	3.968

	工程名称：室外工程-安装
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室外给排水
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PPR管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室外
5.介质:给水
6.管道保温要求:管道内缠10W/m电伴热带，采用40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC空调扎带 
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	372

	2
	031001006002
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PPR管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室外
5.介质:给水
6.管道保温要求:管道内缠10W/m电伴热带，采用40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC空调扎带 
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	48

	
	
	排水
	
	
	

	3
	031001006003
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PE100管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室外
5.介质:排水
6.管道保温要求：内缠10W/m电伴热带,40mm厚橡塑保温棉保温,外缠PVC 空调扎带
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	594

	4
	031001006004
	塑料管�

	[项目特征]
1.材质:PE100管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室外
5.介质:排水
6.管道保温要求：内缠10W/m电伴热带,40mm厚橡塑保温棉保温,外缠PVC 空调扎带
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	401.8

	
	
	室外采暖
	
	
	

	5
	031001002001
	钢管�

	[项目特征]
1.材质:无缝钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:焊接连接
4.安装部位:室外
5.介质:热水
6.管道除锈后,外刷红丹防锈漆两遍，采暖管道均选用离心玻璃棉(A级),δ=50mm，密度70kg/m3
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	280

	6
	031001002002
	钢管�

	[项目特征]
1.材质:无缝钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室外
5.介质:热水
6.管道除锈后,外刷红丹防锈漆两遍，采暖管道均选用离心玻璃棉(A级),δ=50mm，密度70kg/m3
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	50

	7
	031002001001
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:J11T-16C DN32
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	10

	8
	031002001002
	阀门�

	[项目特征]
1.类型:手柄传功对夹蝶阀
2.规格、压力等级:D71H-1.6C DN65
3.碳钢平焊法兰 DN65
[工作内容]
1.阀门连接
	个
	2

	9
	031008001001
	采暖工程系统调试�

	[项目特征]
1.系统形式:管网调试�
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
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