一、项目主要内容

为推进医疗西区老旧楼宇加固及装修改造项目进度，拟对医疗西区老旧楼宇进行结构安全鉴定，具体包括对肾病内分泌住院楼、西院住院楼、儿童病院门诊部、儿童病院住院部、中医康复病院、老年病院制冷机房、锅炉房、制冷中心8栋楼宇开展结构安全性及抗震性能鉴定工作，鉴定总面积约26208.8平方米。具体如下：

| 房屋名称 | 房屋地址 | 建造 时间 | 房屋 结构 | 建筑 总层数 | 使用情况 | 房屋性质 | 隐患内容 | 面积（㎡） | 图纸情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肾病内分泌住院楼 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 2011 | 框架 | 地上7层（地上局部3层，地下局部1层） | 正常使用 | 住院 | 使用年限长 | 10371 | 有 |
| 西院住院楼 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 2005 | 框架 | 6 | 正常使用 | 住院 | 使用年限长 | 6970 | 有 |
| 儿童病院门诊部 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 1953 | 砖木 | 2 | 正常使用 | 门诊 | 使用年限长 | 2013.5 | 无 |
| 儿童病院住院部 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 1995 | 砖混 | 4 | 正常使用 | 住院 | 使用年限长 | 2064.3 | 无 |
| 中医康复病院 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 1985 | 砖混 | 3 | 正常使用 | 住院 | 使用年限长 | 1800 | 无 |
| 老年病院制冷机房 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 1993 | 砖混 | 2 | 正常使用 | 设备机房 | 使用年限长 | 140 | 无 |
| 锅炉房 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 1993 | 框架 | 2 | 正常使用 | 设备机房 | 使用年限长 | 2100 | 无 |
| 制冷中心 | 友谊西路256号省人民医院院内 | 2002 | 框架 | 2 | 正常使用 | 设备机房 | 使用年限长 | 750 | 无 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 26208.8 |  |

服务内容为对采购人指定的8栋楼宇进行结构安全性、抗震和结构综合安全性鉴定。(1)外观缺陷与损伤检查；(2)结构体系及结构布置检测；(3)地基基础检查；(4)建筑物整体倾斜检测；(5)材料强度检测；(6)钢筋配置检测；(7)构件截面尺寸检测；(8)钢筋保护层厚度检测；(9)安全性鉴定；(10)抗震鉴定；(11)综合安全性鉴定；(12)处理建议。

- 二、技术要求

（一）规范依据要求

遵守的主要规范标准（包括但不限于）：

《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）

《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）

《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）

《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）

项目所在地的相关规定、标准图集等

（二）鉴定内容及技术要求

1.基础资料核查与图纸复原

（1）对既有建筑现状进行详细核查，收集查阅相关原始图纸资料。

（2）因本次鉴定楼宇使用年限较长、部分原始图纸资料缺失，供应商须依据建筑结构现状进行图纸复原或补绘，确保鉴定依据与现状一致。

（3）图纸复原内容须包含建筑平面图、结构平面图等基本图纸。

2.现场检测

（1）结构体系核查：对建筑结构体系、结构布置、承重体系进行核查。

（2）构件尺寸检测：对主要承重构件（梁、板、柱、墙）的截面尺寸进行抽样检测。

（3）材料强度检测：对混凝土强度、砌体强度、砂浆强度等进行抽样检测。

（4）钢筋配置检测：对主要承重构件的钢筋配置（数量、直径、间距、保护层厚度）进行抽样检测。

（5）结构变形检测：对建筑整体倾斜、构件变形、地基沉降等进行测量。

（6）外观质量检测：对结构构件裂缝、破损、锈蚀、渗漏等外观质量进行全面检查记录。

（7）围护结构检查：对非承重墙体的连接构造、裂缝、变形等安全性检查。

3.结构复核验算

（1）基于现场检测结果，建立合理的结构计算模型。

（2）对结构承载力进行复核验算（包括恒荷载、活荷载、风荷载、雪荷载等）。

（3）对抗震能力进行验算分析（包括抗震构造措施核查、抗震承载力验算）。

（4）形成包含鉴定计算结果（能够反映是否需要加固及需加固的部位）的鉴定报告。

4.鉴定评级

（1）依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）对建筑结构安全性进行评定。

（2）依据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）对建筑抗震性能进行评定。

（3）提出处理建议（继续使用、加固处理、拆除重建等）。

（三）成果要求

出具正式盖章版结构安全性及抗震性能鉴定报告，一式四份。

报告须包含检测方案、检测结果、结构分析、鉴定结论、处理建议等内容，并附房屋简图及现场检测照片。

提供所有成果的电子版文件。

（四）人员要求

人员包含项目负责人、技术负责人、试验检测工程师、试验检测人员等，其中项目负责人应具有一级注册结构工程师执业资格，且在本单位注册。

（五）其他要求

供应商对检测鉴定报告质量负责，有义务向采购人解释报告内容。

供应商应做好检测期间的安全生产管理，因供应商原因造成的安全生产责任事故，由供应商承担一切后果。

因鉴定需要破坏的墙面、地面等，供应商负责恢复原状。

在合同期内和合同终止后，成交供应商应负责所有成果、资料的保密工作，非经采购人书面认可，不得向任何人以任何方式提供任何资料。

要求按时完成本次服务工作。实事求是地对工作成果严格审核把关，确保成果质量并确保按照要求的时间节点提交成果报告。