# 西安高新区集贤园老大路应急污水处理站运维服务项目采购需求

一、项目概况

老大路2000m³应急污水处理项目，包含一体化污水处理站（2000m³/d）的设计、设备供货、安装、调试、运维等相关内容，运维服务期为初步验收合格之日起12个月。

二、服务模式

拟建新增应急污水处理站项目地址位于陕西省西安市周至县集贤园老大路，应急总处理规模为2000m3/d。

采用“设备租赁+委托运维”模式，服务期内，运维单位提供一体化污水处理应急设备，并负责设计、设备供货、运输、安装、调试、运行、维护等，服务期满后，运维单位负责将污水处理设备进行拆除回收。

三、进水水质情况、出水要求

1、进水水质情况

本项目污水来源主要为：园区及周边居民产生的生活污水的混合污水。其参考进水水质指标如下表：

表1：项目进水水质表

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6-9 | 500 | 260 | 400 | 40 | 55 | 6 |

2、出水水质排放标准

满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018表1中A标准。

四、技术服务要求

1、技术规格要求

表2  技术规格要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量 | 2000吨/日 |
| 2 | 处理工艺 | A²/O/A+MBR工艺 |
| 3 | 设备材质 | 设备主体采用碳钢防腐材质 |
| 4 | 电源电压 | 380V |
| 5 | 安装方式 | 地上式安装 |
| 6 | 控制要求 | 全自动运行，可手自动运行切换 |
| 7 | MBR膜要求 | 中空纤维帘式膜组件，膜材质：PVDF复合膜(带加强支撑层)，平均膜孔径：≤0.4μm，抗拉强度：≥100N。 |

2、技术服务要求

2.1 供货：

采购人指定地点。供应商负责污水处理服务所需要的相关设施设备的供货、安装、调试，供应商需自行完成进出水管线铺设、外接电源、污泥管道等配套基础设施。

2.2 运营：

（1）供应商负责此次租赁的污水处理设备的日常运营，确保污水处理设施运行正常，出水水质达标排放。

（2）供应商应制订污水处理管理应急预案，确保紧急情况下对污水的妥善处置。

（3）供应商负责污水临时处理设施产生的污泥规范化处理，包括但不限于无害化处置、焚烧处置、园林绿化利用、资源化利用等方式，处置方式需要达到当地环保要求，费用由供应商承担。

（4）供应商应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，运行期满将档案资料移交给采购人。

3、运行服务要求

3.1 在污水处理设备运营期内，供应商确保设备的正常使用，按《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018 表1中A标准限值要求。

3.2 在服务期间，如因供应商管理、操作或经营不善等原因造成的人员安全事故、环境安全事故等一系列安全事故问题，均由供应商自行承担。

五、商务要求

1、报价要求

供应商的报价是供应商响应项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。包含但不限于供应商完成本项目所投入的一体化污水处理设备的设备租赁、运输、安装、调试、运行、维护、电费、污泥处置费、药剂费、人工费、检测化验费、维修费、管理费、增值税金等所有费用，供应商在报价时应充分考虑其风险，中标后不做调整。

2、服务期限

（1）设备交付期：自中标通知书发出之日起3日历天。

（2）安装调试期：自中标通知书发出之日起10日历天内，供应商完成安装和清水试车，通过初步验收。

（3）水质检测合格期限：自中标通知书发出之日起15日历天内，供应商完成工艺调试，通过水质验收。

3、考核及验收要求

1）初步验收：合同签订后，供应商设备抵运现场并安装完毕后，采购人在2个工作日内完成项目的初步验收。初步验收包括设备的型号、规格、外观、数量及清水试车等。初步验收合格后，出具初步验收合格确认单，开始起算服务期。

2）中期验收：服务期内，由甲方组织每三个月进行一次验收，验收合格后，出具验收单（甲方有权随时调阅、查验相关资料）。

3）终期验收：服务期满且完成本项目服务内容及要求的所有内容，供应商向采购方提出验收申请，采购方接到供应商验收申请后组织终期验收，验收合格后，出具终期验收单。

六、招标标的及范围

老大路2000m³应急污水处理项目，包含一体化污水处理站（2000m³/d）的设计、设备供货、安装、调试、运维等相关内容，运维服务期为初步验收合格之日起12个月。

- 招标预算

- 本项目预算金额为：4382251.12元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备租赁费（污水处理规模2000m³/d） | 元 | 3124400.00 | 租赁期一年，含设备租赁费、安装费、吊装费、调试费、税金及设备拆除、设备运输（包含设备进场及离场费用） |
| 二 | 运营成本（污水处理规模2000m³/d） | 元 | 1257851.12 | 含电费、药剂费、污泥处置费、检测费、人工费、管理费、维修费、税金 |
| 三 | 合计 | 元 | 4382251.12 |  |
| 四 | 综合服务费单价（元/t） | 元/t | 6 |  |