采购需求

| 序号 | 参数性质 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 质量要求：质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求。 |
|  |  | 零配件及耗材要求（包括专用工具）； 服务期及质保期内，供应商应免费更换初中高效过滤器、回风过滤网、冷媒、润滑剂、风轮、电路板、铜管等所有耗材（含人工费、安装费等）。供应商应配备充足的备品备件，其中1000元以内的零部件由供应商免费更换并提供报价表，若需更换1000元以上零部件须经甲方认可后另行据实计价并提供报价表。供应商同时负责办公场所、设备设施及运维所必须的工具。（包括但不限于以上内容） |
|  |  | 供应商应提供全年24小时驻场服务（至少1名现场负责人，8名持证维保人员（包含制冷与空调作业证、低压电工作业证、高处作业证、焊接与热切割作业证），白班6名，夜班2名），负责日常维修、换季清洗等，每天对净化设备、空调机房等运行情况不少于两次检查、有台账记录。如遇紧急情形，应在收到甲方通知后10分钟内到达现场，故障2小时内修复，若未按时完成，根据合同条款扣除相应款项。 供应商自行配备维修等工具以及室内外高空作业安全防护设备、施工过程中要承担对相关人员的安全责任及损害赔偿由供应商负全部责任。 供应商应负责对医院手术室、ICU、病理科、内镜中心等区域的空调控制系统进行更换，并在更换完成后向采购人完成技术交底，交底内容包括但不限于系统操作、维护要点及注意事项。 乙方负责医院餐厅两台多联机外机移机，由此产生的全部费用（包括但不限于第三方服务费、人工费、材料费等）由乙方承担。 |
|  |  | 附表一：运维设备清单及内容 序号; 项目区域; 项目名称; 数量; 单位; 维保内容. 1; 六楼设备层; 风冷模块机（四管制热回收机组）; 4; 台; 整机的运行、维护、保养、检修（含控制及配电系统）清洗（过渡季清洗，每年2次）. 2; 冷热水循环泵; 6; 台; 运行、维护、保养、检修. 3; 水泵自控系统; 2; 套; 运行、维护、保养、检修. 4; 净化机组; 11; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查、排风机）. 5; 新风机组; 2; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查）. 6; 水系统; 2; 套; 运行、维护、保养、检修（含管道阀门清洗、过渡季转换）. 7; 六层产科; 净化机组; 1; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查、排风机）. 8; 新风机组; 1; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换、清洗（含控制及配电系统，加湿器检查）. 9; 风机盘管; 29; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，回风过滤网、过滤器清洗，（每年2次，冬夏季）. 10; 自控系统; 2; 套; 运行、维护、检修. 11; 净化检测区域; 3; 间; 月检：温湿度、风速、压差、洁净度、风量、噪声、照度. 12; 水系统; 2; 套; 运行、维护、保养、检修（含管道阀门清洗、过渡季转换）. 13; 五楼病理科及手术部; 净化机组; 2; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检修、排风机）. 14; 新风机组; 2; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查）. 15; 风机盘管; 32; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，回风过滤网、过滤器清洗（每年2次，冬夏季）. 16; 自控系统; 4; 套; 运行、维护、保养、检修（含病房集中控制面板）. 17; 净化检测区域; 15; 间; 月检：温湿度、风速、压差、洁净度、风量、噪声、照度. 18; 四楼ICU、康复中心、消毒供应室、手术公区; 新风机组; 2; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查）. 19; 净化机组; 1; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查、排风机）. 20; 风机盘管; 40; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，回风过滤网、过滤器清洗（每年2次，冬夏季）. 21; 自控系统; 3; 套; 运行、维护、检修（含病房集中控制面板）. 22; 水系统; 2; 套; 运行、维护、保养、检修（含管道阀门清洗、过渡季转换）. 23; 三楼内镜中心及试验科PCR试验室; 净化机组; 4; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查、排风机）. 24; 新风机组; 1; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查）. 25; 风机盘管; 40; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，回风过滤网、过滤器清洗（每年2次，冬夏季）. 26; 自控系统; 5; 套; 运行、维护、检修（含病房集中控制面板）. 27; 水系统; 2; 套; 运行、维护、保养、检修（含管道阀门清洗、过渡季转换）. 28; 二层静配中心; 净化机组; 2; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检修、排风机）. 29; 新风机组; 1; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查）. 30; 风机盘管; 12; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，回风过滤网、过滤器清洗（每年2次，冬夏季）. 31; 自控系统; 3; 套; 运行、维护、检修（含病房集中控制面板）. 32; 二层介入手术室; 净化机组; 2; 台; 整机的运行、维护、保养、检修，初、中、高效滤网更换（含控制及配电系统，加湿器检查、排风机）. 33; 自控系统; 2; 套; 运行、维护、检修（含病房集中控制面板）. 34; 净化检测区域; 4; 间; 月检：温湿度、风速、压差、洁净度、风量、噪声、照度. 35; 水系统; 2; 套; 运行、维护、保养、检修（含管道阀门清洗、过渡季转换）. 36; 净化区域; 初效、中效、高效耗材; /; /; 全部按规范按时更换. 37; 一层; 净化空调（克莱门特）; 2; 台; 更换过滤网（每年2次，冬夏季）. 38; 负三; 净化空调 （克莱门特）; 1; 台; 更换过滤网（每年2次，冬夏季）. 39; 设备层; 离心机; 3; 台; 按规范维护. 40; 设备层; 冷却塔; 12; 组; 按规范维护. 41; 设备层; 风冷螺杆机; 2; 台; 按规范维护. 42; 设备层; 空气源热水机; 22; 台; 按规范维护. 43; 全院; 风机盘管; 1189; 台; 按规范维护. 44; 全院; 精密空调; 20; 台; 按规范维护. 45; 全院; 新风处理机组; 38; 组; 按规范维护. 46; 全院; 氟系统中央空调; 57; 台; 按规范维护. 47; 全院; 分体挂机; 908; 台; 维修、拆机、移机、安装（包含所有配件）. 48; 负一层; 换热站; 3; 台; 按规范维护. 49; 全院; 电机式蒸汽加湿器; 个; 更换加湿桶. 附表二：维保内容及周期 序号; 维护名称; 服务内容; 维护周期. 1; 空调风系统; 检查新风机组内部卫生情况; 每周1次. 空调机组运行情况检查; 每天2次. 检查循环机组内部清洁情况; 每周1次. 机组箱门、壁板密封性检查; 每周1次. 机组灭菌灯表面擦洗; 每周1次. 机组密封情况检查（视情况重新硅胶密封）; 每月1次. 检查风机轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度; 每月1次. 检查机组皮带松动情况及调整张力; 每月1次. 检查电机轴承有无磨损及润滑油泄露; 每月1次. 净化机组表冷器检查、清扫、维护; 每月1次. 压差开关、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器; 每月1次. 风机盘管、温度控制开关检查; 每周1次. 2; 水、汽系统方面; 加湿器更换加湿桶; 每年1次. 电动三通阀外观及运行状况检查; 每周1次. 供水管水过滤器检查、清洗; 每半年1次. 各种阀门的关闭密封性的检查; 每月1次. 电磁阀的检查、清洗; 每半年1次. 水管截止阀、止回阀、软接的检查; 每半年1次. 3; 电气系统; 自控系统运行情况检查、调整运行参数; 每天2次. 动力电箱分电箱螺丝松紧; 每月1次. 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验; 每半年1次. 电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯; 每天1次. 空调机组控制电子线路板、控制柜、变频器; 每月1次. EPS电源定时放电; 每月1次. 室内情报面板的检查和锥修; 每周1次. 4; 风冷模块机的检查、维护; 热泵系统的运行情况检查; 每天2次. 冷凝器翅片卫生; 每周1次. 氟路系统的检查; 每月1次. 5; 循环水泵的检查、维护; 循环水泵运行情况检查; 每天1次. 循环水泵轴承的检查; 每周1次. 循环水泵水封的检查; 每周1次. 压力表、温度表的检查; 每周1次. 6; 洁净区自检; 温湿度、风速、压差、洁净度、风量、噪声、照度; 每月1次. 附表三：净化空调过滤器清单 序号; 设备编号; 机组型号; 所在楼层; 初效G4; 中效F8. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; AHU-静配-201; VAC0813A25HW; 二楼机房; 493*595*46; 2; 490*592*381; 2. 2; PAU-静配-201（立）; VAC0712A25VW; 二楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 3; AHU-DSA-201; VAC1016A25HW; 二楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 4; AHU-DSA-202; VAC0813A25HW; 二楼机房; 493*595*46; 2; 490*592*381; 2. 5; PAU-检验科-302; VAC1015A25HW; 三楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 2; 287*592*381; 2. 6; PAU-检验科-303; VAC1015A25HW; 三楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 2; 287*592*381; 2. 7; AHU-ICU-401; AHU-ICU-402; 四楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 493*595*46; 2; 490*592*381; 2. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 8; AHU-供应室-401; VAC0809A25HW; 四楼机房; 493*595*46; 1; 490*592*381; 1. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 9; AHU-手术部-501; VAC0710A25HW; 五楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 10; AHU-手术部-502; VAC0710A25HW; 五楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 11; AHU-手术部-503; VAC0712A25HW; 五楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 12; AHU-手术部-504; VAC0809A25HW; 五楼机房; 493*595*46; 1; 490*592*381; 1. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 13; AHU-手术部-505; VAC0809A25HW; 五楼机房; 493*595*46; 1; 490*592*381; 1. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 14; AHU-手术部-506; VAC0810A25HW; 五楼机房; 493*595*46; 1; 490*592*381; 1. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 15; AHU-手术部-507; VAC0810A25HW; 五楼机房; 493*595*46; 1; 490*592*381; 1. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 16; AHU-手术部-508; VAC1117A25HW; 五楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 17; AHU-手术部-509; VAC1117A25HW; 五楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 18; AHU-手术室-510; VAC0712A25HW; 五楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 19; AHU-手术室-511; VAC1015A25HW; 五楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 2; 287*592*381; 2. 20; AHU-手术室-512; VAC0813A25HW; 五楼机房; 493*595*46; 2; 490*592*381; 2. 21; AHU-手术室-513; VAC0814A25HW; 五楼机房; 493*595*46; 2; 490*592*381; 2. 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 22; PAU-手术部-502; VAC1015A25HW/ VAVM08014; 五楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 2; 287*592*381; 2. 23; PAU-手术部-503; VAC1015A25HW/ VAVM08014; 五楼机房; 595*595*46; 2; 592*592*381; 2. 290*595*46; 2; 287*592*381; 2. 24; AHU-内镜-301; VAC0710A25HW; 三楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 25; PAU-病理科-501; VAC0606A25CW; 五楼机房; 290*595*46; 1; 287*592*381; 1. 26; PAU-ICU-401; VAE020CH3RFC; 四楼机房; 463*695*46; 1; 460*692*381; 1. 27; PAU-静配-202; VAE030CH3RFC; 二楼机房; 463*695*46; 1; 460*692*381; 1. 28; PAU-产科-602; VAE040CH3LFDB; 六楼机房; 493*493*46; 2; 490*490*381; 2. 29; PAU-运动室-401; VAE040CH3RFD; 四楼机房; 493*493*46; 2; 490*490*381; 2. 30; PAU-手术室-501; VAE040CH3LFD; 五楼机房; 493*493*46; 2; 490*490*381; 2. 31; PAU-内镜-301; VAE050CH3LFC; 三楼机房; 493*493*46; 2; 490*490*381; 2. 32; PAU-检验科-301; VAE080CH3RFD; 三楼机房; 575*595*46; 2; 572*592*381; 2. 33; PAU-病理科-502; VAE150CH3LFC; 五楼机房; 290*595*46; 3; 287*592*381; 3. 595*595*46; 3; 592*592*381; 3. 34; PAU-产科-601; 六楼机房; 290*595*46; 2; 287*592*381; 2. 附表四：新风处理机组设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 安装位置; 初效型号; 中效型号. 1; FAU-1-1F-01新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）2000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380.50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）18，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（k㎡）28，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 1F; 315*540*20; 315*540*4.7. 2; FAU-1-1F-02新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）5500，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）1.5，盘管段：制冷工况 冷量（kw）50， 进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）77，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 1F; 540*625*2; 540*625*2. 3; FAU-1-1F-03新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）4000，机外静压（Pa）300，电源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）1.5，盘管段：制冷工况 冷量（kw）36， 进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）56，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 1F; 625*546*4.6; 625*546*2. 4; FAU-1-1F-04新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡3／h）5000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）1.5，盘管段：制冷工况 冷量（kw）45，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）70，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 2F; 625*546*4.7; 625*546*2. 5; FAU-1-2F-01新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）1000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.75，盘管段：制冷工况 冷量（kw）9，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）14，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 2F; 315*546*4.6; 315*546*2. 6; FAU-1-2F-02新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）3500，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.25，盘管段：制冷工况 冷量（kw）32， 进出水温（kw）7／12，加热工况热量（kw）49，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 2F; 315*546*4.6; 315*546*2. 7; FAU-1-2F-03新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）4000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）1.5，盘管段：制冷工况 冷量（kw）36， 进出水温（kw）7／12，加热工况 热 量（kw）56，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 2F; 625*546*4.6; 625*546*2. 8; FAU-1-2F-04新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）2000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.25，盘管段：制冷工况 冷量（kw）18，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）28，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 2F; 315*546*4.6; 315*546*2. 9; FAU-1-3F-01新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）2000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）18，进出水温（kw）7／12，加热工况热量（kw）28，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 负一层 厨房区 域; 315*546*4.6; 315*546*2. 10; FAU-1-3F-02新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）5000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）2.2，盘管段：制冷工况 冷量（kw）45，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）70，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 负一层厨房区域; 625*546*4.6; 625*546*2. 11; FAU-1-3F-03新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3㎡／h）2000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）18，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）28，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 3F; 315*546*4.6; 315*546*2. 12; FAU-1-4F-01新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）1000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.25，盘管段：制冷工况 冷量（kw）9，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）14，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式 效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 4F; 315*546*4.6; 315*546*2. 13; FAU-1-4F-02新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）1000，机外静压（Pa）300，电源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.25，盘管段：制冷工况 冷量（kw）9，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）14，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 4F; 315*546*4.6; 315*546*2. 14; FAU-1-4F-03新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）3000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）27，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）42，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 4F; 315*546*4.6; 315*546*2. 15; FAU-1-5F-01新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）1500，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）14，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）21，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 5F; 315*546*4.6; 315*546*2. 16; FAU-1-5F-01＇新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）2500，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）23，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）35，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 5F; 315*546*4.6; 315*546*2. 17; FAU-1-BZ-01新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）5000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）2.5，盘管段：制冷工况 冷量（kw）45，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）70，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 10; 6-15F; 625*546*4.6; 625*546*2. 18; FAU-1-BZ-02新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）5000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）2.5，盘管段：制冷工况 冷量（kw）45 进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）70，进出水温，（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式 效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 10; 6-15F; 625*546*4.6; 625*546*2. 19; FAU-1-B3-01新 风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）3500，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）0.55，盘管段：制冷工况 冷量（kw）32，进出水温（kw）7／12，加热工况 热量（kw）49，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 负3F; 315*546*4.6; 315*546*2. 20; FAU-1-B3-02新风机组; 送风段：送风机（采用有蜗壳式离心风机风量（3m3／h）6000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw）1.1，盘管段：制冷工况 冷量（kw）55，进出水温（kw）7／12，加热工况热量（kw）84，进出水温（℃／℃）60／50，过滤器 形式 板式效率％＞85 噪声dB（A）＜60 能段：初中效过滤＋静电除尘＋表冷（加热）＋风机段＋出风段 袋式; 1; 负3F; 625*546*4.6; 625*546*2. 新风处理机组设备表（组合式）. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 服务区域; 初效型号; 中效型号. 1; AHU-2-1F-01组合式空调机组; 送风段：送风机 总风量（3㎡／h）10000，新风量（3㎡／h）3300，机外静压（Pa）300，电源ΦxV Hz 3x380,50，功串（k㎡），7.5，加热／表冷盘管：冷量（kw）80， 进出水温（kw）7／12，热量（kw）120，进出水温（℃／℃）60／45，静电除尘电量W（220V）噪声dB（A）＜60能段段：混合＋初中效过滤＋表冷／加热段＋风机段＋出风段＋出风段; 1; 首层医疗街; 490*285*4.7 595*490*4.7 595*596*4.7 290*595*4.7 290*595*4.7; 490*285*2 595*490*2 595*695*2 595*285*2 285*592*2. 2; AHU-1-2F-01组合式空调机组; 送风段：送风机 总风量（3㎡／h）7000，新风量（3㎡／h）2300，机外静压（Pa）300，电源ΦxV Hz 3x380,50，功串（kw），7.5，加热／表冷盘管：冷量（kπ）56，进出水温（kw）7／12，热量（kw）84，进出水温（℃／℃）60／45，静电除尘电量W（220V）噪声dB（A）＜60能段段：混合＋初中效过滤＋表冷／加热段＋风机段＋出风段＋出风段; 1; 二层医疗街; 450*493*4.7 290*595*4.6 450*493*4.6 290*595*4.6; 450*490*381 287*592*381 450*490*381 287*592*381. 3; AHU-1-3F-01组合式空调机组; 送风段：送风机 总风量（3m3／h）8000，新风量（3㎡／h）2600，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw），7.5，加热／表冷盘管：冷量（kπ）64， 进出水温（kw）7／12，热量（kw）96，进出水温（℃／℃）60／45，静电除尘电量W（220V）噪声dB（A）＜60能段段：混合＋初中效过滤＋表冷／加热段＋风机段＋出风段＋出风段; 1; 三层医疗街; 450*493*4.7 290*595*4.6 450*493*4.6 290*595*4.6; 450*490*381 287*592*381 450*490*381 287*592*381. 4; AHU-1-4F-01组合式空调机组; 送风段：送风机 总风量（3m3／h）8000，新风量（3m3／h）2600，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw），7.5，加热／表冷盘管：冷量（kw）64，进出水温（kw）7／12，热量（kw）96，进出水温（℃／℃）60／45，静电除尘电量W（220V）噪声dB（A）＜60能段段；混合＋初中效过滤＋表冷／加热段＋风机段＋出风段＋出风段; 1; 四层医疗街; 450*493*4.6 290*595*4.6 450*493*4.6 290*595*4.6; 450*490*381 287*592*381 450*490*381 287*592*381. 5; AHU-B1-01组合式空调机组; 送风段：送风机 总风量（3㎡／h）15000，新风量（3m3／h）5000，机外静压（Pa）300，电 源ΦxV Hz 3x380,50，功率（kw），15，加热／表冷盘管：冷量（kw）120，进出水温（kw）7／12，热量（kw）180，进出水温（℃／℃）60／45，静电除尘电量W（220V）噪声dB（A）＜60能段段：混合＋初中效过滤＋表冷／加热段＋风机段＋出风段＋出风段; 1; 地下一层 餐厅; 595*595*4.6 595*495*4.6 495*475*4.6 595*595*4.6 595*475*4.6; 595*595*381 595*495*381 495*475*381 595*595*381 595*475*381. 附表五：其他设备参数 安装区域; 项目名称; 数量; 单位; 品牌; 型号; 制冷量KW; 电功率KW. 负一层设备间; 变频离心式冷水机组; 1; 台; 麦克维尔; WSC121XBHNOF/E4212-QH; 3165; 509. 定频离心式冷水机组; 2; 台; 麦克维尔; WSC121XBHNOF/E4212-PH; 3165; 486. 循环泵; 2; 台; 连成; YE3-225M-4; 流量600m3/h; 45. 冷冻水循环泵; 4; 台; 连成; YE3-280M-4; 流量260m3/h; 90. 冷却水循环泵; 4; 台; 连成; YE3-280M-4; 流量690m3/h; 90. 软化水; 1; 套; 容积 V=16m3. 定压补水; 1; 套; 威斯特; YE3-160M1-2; 补水量 G=16.2m3/h; 11. 楼顶; 风冷螺杆机; 1; 台; 麦克维尔; MHS400ST3-FHA; 1414; 412. 空气源热水机; 22; 台; 万居隆; DTS-KAC-900R/SBH-D; 90; 35. 冷却塔; 12; 台; 贝泰; Q235; 流量200m3/h; 5.5. 六楼设备层; 风冷式冷热水机组; 4; 台; 维克; VAXH06024BNF; 230; 69. 冷热水循环泵; 6; 台; 凯泉; 100KQL100-32-15/2; 32; 15. 负一层换热站; 板式热交换器; 2; 台; 飞洋; M20M-MGDD; 换热量3300. 循环泵; 3; 台; 南方; YE3-250-4; 流量210m3/h; 35. |