# 技术参数与性能指标附件

采购包1：

  - 一、项目名称

2026年特种设备安全质量监督抽查（承压类特种燃气管道运营单位）

  - 二、项目概况

为加强西安市承压类特种设备安全工作，全面排查整治承压类特种设备安全隐患，规范我市承压类特种设备生产、使用单位行为，预防和减少安全事故，保障全市特种设备安全稳定。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《西安市特种设备安全条例》等法律、法规、规章和安全技术规范，结合我市承压类特种设备安全监管实际和年度重点工作部署，西安市市场监督管理局计划开展2026年承压类特种设备燃气管道运营单位监督抽查工作。此次监督抽查坚持依法监管和以问题为导向的原则，从督促使用单位日常安全管理和企业落实安全主体责任、提升质量安全水平、助力安全监察工作效能等方面着手，重点查找和解决特种设备使用管理、检验、检测等环节中存在的问题和风险，整治安全隐患，查处违法行为，规范安全秩序，夯实安全主体责任，持续提升特种设备安全质量水平，促进全市特种设备安全形势平稳向好发展。

三、项目数量及内容

计划抽查全市范围内所有燃气管道运营单位（目前全市共31家），抽查燃气压力管道设备数量不少于217台（每5条公用管道记1台）。

重点检查燃气管道运营单位压力管道、压力容器等特种设备运行情况，安全管理机构和安全管理制度建立情况，监督检验、定期检验和自行检查落实情况，安全附件及仪表情况，以及相关设备档案；对有燃气场站的单位一并对其工业管道、压力容器使用登记、定期检查情况进行抽查。

抽查管道总数为217×5=1085条，31家单位每家平均抽取35条管道。当某企业压力管道数量不足35条时，将抽取数量分摊至其他企业，满足总体抽查管道数达到1085条。

四、项目实施要求

（一）技术服务要求

1.未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。

2.中标供应商应当成立监督抽查工作机构，根据有关法律、法规、安全技术规范编制监督抽查工作实施方案。方案应当科学、高效、准确、便捷，符合实际。方案应当包含监督抽查需求的技术人员、检测工具、车辆配置、突发事件处置等要素。

3.中标供应商应当制定监督抽查工作实施总计划、月度计划，且计划任务分布合理；对监督抽查过程中出现的突发情况能迅速组织力量响应。

4.中标供应商应当严格按照监督抽查工作实施方案规定的项目、要求和方法组织实施监督抽查工作。监督抽查工作开展过程中做好有关安全防护措施，对监督抽查工作中的安全负全责。

5.中标供应商开展现场监督抽查工作，应避开设备使用高峰期，减少对被抽查单位正常工作影响。

6.中标供应商提供监督抽查任务使用的信息化系统，至少可以实现数据随机抽样、接收下发监督抽查任务、进展状况查询、数据统计分析，系统能够满足出具、查询监督抽查过程中开具的通知书、报告单，且运行可靠、稳定，并能配备专人配合采购人做好监督抽查全过程数据处理工作。

7.中标供应商拟投入监督抽查工作的人员应当熟悉监督抽查项目内容、判定依据，并对相关行政监管法规要求、工作流程有一定认知；现场监督抽查时，相应的持证检验师不得少于2名（承压类）。

8.中标供应商不得提前向被抽查单位透露有关监督抽查工作的计划、内容等信息；未经同意，不得对外发布、泄漏监督抽查工作的相关信息；不得泄漏被抽查单位的商业信息。

9.中标供应商对监督抽查过程中未发现问题的，应及时出具报告，并分类、逐台、逐单位建立监督抽查电子档案，定期向采购人提交汇总信息。

10.中标供应商对监督抽查过程中发现的严重事故隐患（重大违法行为）每天汇总一次，对发现的不符合项每周汇总一次，并将《严重事故隐患（重大违法行为）汇总表》《监督抽查汇总表》提交采购人。

11.中标供应商应严格遵守有关纪律规定，监督在抽查过程中不得向被抽查对象收取任何费用，不得向被抽查对象提出与监督抽查无关的服务和要求。

（二）出具报告相关要求

1.按照《西安市市场监督管理局2026年特种设备安全质量监督抽查工作实施方案》和采购单位要求，对所抽查到的设备和相关单位，要逐台设备、逐个单位实施监督抽查并逐份出具监督抽查报告。

2.监督抽查过程中发现不符合项的，监督抽查机构应向被抽查单位出具《监督抽查不符合项目通知书》，发现严重事故隐患（重大违法行为）的，同时出具《严重事故隐患（重大违法行为）报告单》，并且必须明确“处理意见”。监督抽查出具的《通知书》《报告单》须经被抽查单位现场配合人员签字确认。对于拒绝签字的现场配合抽查人员应注明原因并留存相关证据链。

3.监督抽查出具的《监督抽查不符合项目通知书》《严重事故隐患（重大违法行为）报告单》，现场以短信的形式推送至被抽查单位和辖区监管部门。

4.被抽查单位在规定时间内完成监督抽查不符合项整改后，向监督抽查机构提出复查申请。监督抽查机构应及时安排复查并出具相关复查结论。

5.监督抽查机构对复查不合格的，向被抽查单位出具《复查不合格设备报送单》，对逾期未申请复查的单位，应填写《逾期未申请复查设备报送单》，同时将《复查不合格设备报送单》《逾期未申请复查设备报送单》报送辖区监管部门。

6.被抽查单位对抽查结果有异议的，监督抽查机构应当配合各级监管部门做好相关处理工作。

7.《通知书》《报告单》中不符合项目、严重事故隐患（重大违法行为）的文字表述必须严谨，符合相关法律、法规、安全技术规范要求，且与《监督抽查报告》及监督抽查原始记录一致。

五、商务要求

（一）资质认定

承接西安市2026年承压类特种设备燃气管道运营单位监督抽查工作的单位必须具备以下条件：

- 具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（甲类检验机构A2级）》及以上（含），或者原国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（综合检验机构甲类）》。

- 2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明（原件）

（二）服务期限

自合同签订后5个工作日内开始实施监督抽查工作，并于2026年12月10日完成现场抽查任务。

（三）服务终止

在有效服务期内，如供中标供应商在人员配置、作业管理、质量控制、科学高效、便捷服务等各方面不能满足采购文件的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究违约责任。同时将违约情况上报财政部门列入政府采购失信名单。

（四）完成服务成果

1.中标供应商于2026年12月10日前，完成对全市范围内所有燃气管道运营单位（目前全市共31家）的监督抽查，抽查在用燃气压力管道设备数量不少于217台（每5条公用管道记1台）。

2.中标供应商于2026年12月20日前，向采购人提交监督抽查汇总表、分析报告、总结报告；同时提交不少于31家使用单位和不少于217台（每5条公用管道记1台）在用燃气压力管道条数监督抽查报告的电子版材料。提交报告及电子版材料符合采购人要求后视为合同履约完成。

3.承办2026年承压类特种设备监督抽查工作动员部署会议、阶段小结、监督抽查完成后的总结会议以及项目验收会。

4.根据采购人需求，完成相关承压类特种设备应急预案演练、特种设备学习资料、安全宣传、特种设备安全监察人员能力提升培训及生产和使用单位风险辨识与管控专项培训等工作，推动特种设备相关单位落实落细企业主体责任，监督抽查时组织被检查单位进行现场考试并登记上传考试成绩的形式，帮扶指导企业通过落实“两个规定”。配合监管部门做好各项专项整治；协助被抽查单位完成陕西省特种设备智慧监管平台数据、全国压力管道检验信息管理系统录入工作，完善企业库、人员库和设备库。

5.本项目设定质量保证期，质保期为项目验收完成后5个月，主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。

6.在监督抽查总任务量和总经费不变的情况下，根据工作实际，采购人有权对监督抽查任务项目内容进行适当的调整，其他特殊情况双方协商确定。

六、具体内容及方法要求（包含但不限于以下内容）

燃气管道运营单位监督抽查

| 序号 | 检查项目 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备档案 | 掌握企业燃气公用管道检验真实数据（包含市政、庭院及工商业用户），且是否都已按规定录入全国压力管道检验信息管理系统，并动态更新；燃气场站内工业管道、压力容器是否办理使用登记证，是否进行定期检验，并录入陕西省特种设备智慧监管平台。 |
| 2 |  | 是否要求建立设备安全技术档案且档案齐全 |
| 3 |  | 所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录 |
| 4 |  | 有设备故障、异常情况处理记录 |
| 5 |  | 有事故隐患排查和整治记录 |
| 6 | 机构及制度 | 建立并实施安全管理制度和操作规程 |
| 7 |  | 制定事故应急（专项）预案并有演练记录 |
| 8 | 告知及检验情况 | 制造、安装单位是否具备相应资质，所用管道元件是否通过制造监督检验，安装修理改造时是否履行告知手续，是否进行安装监督检验，检验完成的压力管道是否已取得监督检验报告，是否存在其他违法违规行为 |
| 9 |  | 压力管道是否处于法定检验有效期内，存量公用管道定期检验计划是否落实，检验完成的压力管道是否已经取得定期检验报告，检验报告中指出的问题是否整改闭环 |
| 10 |  | 明确未处于法定检验有效期内的压力管道状况（区分已检验未出具报告、处于检验过程中、未检验） |
| 11 | 定期自行检查情况 | 按规定进行年度检查 |
| 12 | 安全附件及仪表 | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 |
| 13 |  | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 |
| 14 |  | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 |
| 15 | 运行情况 | 现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内 |

燃气管道运营单位锅炉安全监督抽查

| 序号 | 项目类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全管理 | 所使用锅炉是否由取得生产许可的厂家生产并经检验合格。 |
|  |  | 是否使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备。 |
|  |  | 核查锅炉作业人员（包括锅炉司炉、锅炉水质处理人员）和相关管理人员（包括特种设备安全管理负责人、安全管理人员、安全总监、安全员）是否按照《特种设备使用单位落实安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用管理规则》的规定持证上岗（或经过培训和考核），持证人数是否满足设备运行和管理的需要。向省平台上传设备信息、安全总监、安全员、作业人员、信息报送员等数据情况完成上线率100%。 |
|  |  | 核查特种设备作业人员培训记录。核查安全总监、安全员培训、考核记录。 |
|  |  | 核查锅炉使用管理制度和规程的建立与实施情况（岗位责任制、巡回检查制度、交接班制度、设备维护保养制度、水（介）质管理制度、安全管理制度、节能管理制度、锅炉及辅助设备的操作规程）。是否建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 |
|  |  | 核查锅炉使用登记证和注册登记表。 |
|  |  | 核查设备台账和安全技术档案。 |
|  |  | 是否制定各类设备运行、检查记录格式，并及时记录。抽查“日管控、周排查、月调度”见证资料。 |
|  |  | 核查定期检验报告、安全附件及仪表校验、检定资料、能效测试报告等。 |
|  |  | 核查检验报告中所提出的问题是否整改。 |
|  |  | 是否定期开展安全隐患排查治理工作，存在隐患及时封闭，并认真记录； |
|  |  | 是否制定应急救援预案，定期组织开展演练，并记录； |
|  |  | 是否定期召开锅炉安全管理会议，研究部署锅炉安全节能工作。 |
|  | 锅炉安置环境和承重 装置 | 锅炉周围的安全通道的畅通情况，照明设施的完好情况。 |
|  |  | 承重结构以及支吊架的裂纹、脱落、变形、腐蚀、焊缝开裂、卡死情况，吊架的失载、过载以及吊架螺帽的松动情况。 |
|  | 锅炉本体 和锅炉范 围内管道 | 受压部件可见部位的变形、结焦、泄漏情况以及耐火砌筑的破损、脱落情况。 |
|  |  | 管接头可见部位、法兰、人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔、水汽取样孔的腐蚀、渗漏情况。 |
|  |  | 分汽缸的变形、泄漏以及保温脱落情况。 |
|  |  | 炉墙和管道保温的变形、破损、脱落情况。 |
|  | 管道、阀 门和支吊架 | 管道的标志以及泄漏情况。 |
|  |  | 阀门的参数、开关方向标志、编号、重要阀门的开度指示和限位装置以及阀门的泄漏情况。 |
|  |  | 支吊架的裂纹、脱落、变形、腐蚀，焊缝开裂、卡死情况，吊架失载、过载以及吊架螺帽松动情况。 |
|  | 炉墙 和保温 | 炉墙、炉顶的开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰和变形情况以及炉墙的振动情况。 |
|  |  | 保温的完好情况，设备和管道保温外表面温度情况。 |
|  |  | 炉膛、烟道各门孔的密封、完好情况。 |
|  |  | 耐火层的破损、脱落以及膨胀节的膨胀、变形、开裂情况。 |
|  | 膨胀系统 | 悬吊式锅炉膨胀中心的固定情况。 |
|  |  | 锅炉膨胀指示装置的卡阻、损坏、指示情况及膨胀量记录。 |
|  |  | 锅炉各部件的膨胀情况。 |
|  | 安全阀 | 安全阀的安装、数量、型式、规格以及安全阀上的装置。 |
|  |  | 安全阀定期排放试验记录、控制式安全阀和控制系统定期试验记录、安全阀定期校验记录或者报告。 |
|  |  | 安全阀的解列、泄漏情况，排汽、疏水的布置，消音器排汽孔的堵塞、积水、结冰情况。 |
|  | 压力测量 装置 | 压力表的装设及其部位、精确度、量程、表盘直径。 |
|  |  | 压力表检定或者校准记录、报告或者证书。 |
|  |  | 压力表刻度盘的高限压力指示标志。 |
|  |  | 压力表、压力取样管和阀门的损坏、泄漏情况。 |
|  |  | 同一系统内相同位置的各压力表示值的误差情况。 |
|  |  | 炉膛压力测量系统的报警和保护定值。 |
|  | 水位测量与示控装置 | 直读式水位表的数量、装设、结构和远程水位测量装置的装设。 |
|  |  | 水位表的水位显示情况以及最低、最高安全水位和正常水位的标志。 |
|  |  | 见证锅炉操作人员进行的水位表冲洗，验证连接管的畅通情况及冲洗记录。 |
|  |  | 就地水位表的连接、支撑、保温情况，以及疏水管的布置。 |
|  |  | 平衡容器以及汽水侧阀门的保温、泄漏情况。 |
|  |  | 电接点水位表接点的泄漏情况。 |
|  |  | 远程水位测量装置与就地水位表校对记录。 |
|  |  | 用远程水位测量装置监视锅炉水位时，其信号的独立取出情况。 |
|  | 温度测量 装置 | 温度测量装置的装设位置、量程。 |
|  |  | 温度测量装置校验或者校准记录、报告或者证书。 |
|  |  | 温度测量装置的运行、示值误差情况。 |
|  |  | 螺纹固定的测温元件的泄漏情况。 |
|  | 安全保护 装置 | 高、低水位报警和低水位联锁保护装置的设置，见证功能模拟试验核查冲洗记录，是否齐全、有效； |
|  |  | 蒸汽超压报警和联锁保护装置的设置，核查有关超压报警记录和超压联锁保护装置动作整定值，见证功能试验； |
|  |  | 超温报警装置和联锁保护装置的设置，见证功能试验或者核查有关超温报警记录； |
|  |  | 燃油、燃气、燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火保护装置的设置，见证熄火保护功能试验。 |
|  |  | 安全保护装置的设置。 |
|  |  | 联锁保护投退记录。 |
|  |  | 安全保护装置保护定值和动作试验记录。 |
|  |  | 动力源试验记录。 |
|  | 防爆门 | 防爆门的完好情况以及排放方向。 |
|  | 排污和放水装置 | 排污阀与排污管的振动、渗漏情况。 |
|  |  | 除渣设备的运行情况； |
|  |  | 吹灰器的损坏情况、提升阀门的泄漏情况、蒸汽及疏水管道的布置。 |
|  | 辅助设备及系统 | 燃烧设备以及系统的运转情况； |
|  |  | 鼓风机、引风机的运转情况。 |
|  | 水质处理 | 水处理情况及记录是否符合要求。 |
|  | 热水锅炉特殊要求 | 热水锅炉的集气装置、排气阀、泄放管、排污阀（放水阀）、除污器、定压和循环水的膨胀装置、自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置等的装设。 |
|  | 节能环保 | 是否建立经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。 |
|  |  | 能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 |
|  |  | 新安装的锅炉企业应向安装监督检验机构提供能效测试报告、环保测试报告或者与生态环境主管部门联网的自动监测数据，并应符合有关锅炉节能和大气污染物排放控制要求；不满足要求的，监检机构不得出具结论为合格的锅炉安装监督检验报告。 |
|  |  | 必要时，按照《锅炉安全技术规程》附件J“锅炉内部检验项目”开展内部检验抽查。 |

燃气管道运营单位压力容器、工业管道安全监督抽查

| 序号 | 项目类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 所使用特种设备是否由取得生产许可的厂家生产并经检验合格。 |
| 2 |  | 是否使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备。 |
| 3 |  | 是否按规定设置安全管理机构，配备持证安全管理和作业人员，作业人员具有有效证件并办理聘用手续明确安全管理负责人；配备了具备使用安全管理能力的安全总监和足够数量的安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。 |
| 4 |  | 各类人员岗位责任制、培训教育制度、维护保养制度、日常检查制度、隐患排查治理制度、档案管理制度、使用登记和定期报检制度、事故报告和处理制度、接受安全监察管理制度和各类设备安全技术操作规程建立与实施情况；是否建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。向省平台上传设备信息、安全总监、安全员、作业人员、信息报送员等数据情况完成上线率100%。 |
| 5 |  | 设计文件、竣工图样、产品合格证、产品质量证明书、安装及使用维护保养说明、监检证书以及安装、改造、修理资料等是否完整 |
| 6 |  | 《特种设备使用登记表》《使用登记证》是否与实际相符 |
| 7 |  | 是否建立有设备台账和安全技术档案 |
| 8 |  | 作业人员培训及持证情况；安全总监、安全员培训、考核记录。 |
| 9 |  | 日常维护保养、运行、定期安全检查记录。（含“日管控、周排查、月调度”见证资料）。 |
| 10 |  | 年度检查、定期检验报告及问题处理情况 |
| 11 |  | 安全附件及仪表校验（检定）、修理和更换记录 |
| 12 |  | 应急专项预案和演练记录 |
| 13 |  | 是否定期开展安全隐患排查治理工作，存在隐患及时封闭，并认真记录 |
| 14 |  | 事故、故障情况记录 |
| 15 | 危化品储配站安全管理 | 危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 |
| 16 |  | 特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |
| 17 |  | 危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 |
| 18 |  | 危险化学品储存、出入库核查、登记制度制定及执行情况 |
| 19 |  | 危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案； |
| 20 | 危化品储配站安全管理 | 危险化学品应储存在专用仓库内，并按照储存标准的要求进行储存。专用仓库设计、建设、使用等都应当符合国家标准、行业标准要求，并设置明显安全标志 |
| 21 |  | 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与居民区、商业中心、学校、医院、车站的距离必须符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 |
| 22 | 压力容器本体及运行情况 | 产品铭牌及其有关标志 |
| 23 |  | 本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘连）接头等部位缺陷情况检查 |
| 24 |  | 外表面有无腐蚀、有无异常结霜、结露等 |
| 25 |  | 隔热层检查 |
| 26 |  | 检漏孔、信号孔检查 |
| 27 |  | 压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦情况 |
| 28 |  | 支承或者支座、基础、紧固件检查 |
| 29 |  | 排放（疏水、排污）装置检查 |
| 30 |  | 运行期间超压、超温等情况检查 |
| 31 |  | 接地装置情况检查 |
| 32 |  | 监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施 |
| 33 | 啮合式快开门安全联锁装置专项要求 | 端盖、啮合齿、快开门锁紧插销检查 |
| 34 |  | 啮合面、结构检查，啮合部位是否满足安全啮合度要求； |
| 35 |  | 联锁装置检查，联锁元器件、行程开关、传动装置、安全手柄与阀门的联动性检查 |
| 36 |  | 控制面板上的控制按钮标签是否清晰无误。 |
| 37 |  | 功能试验，包括关门过程、开门过程的试验是否符合要求 |
| 38 |  | 齿啮式蒸压釜快开门联锁装置还应符合DB44/T1830《蒸压釜快开门联锁装置安全技术条件》具体规定 |
| 39 | 卡箍式快开门安全联锁装置专项要求 | 卡箍、行程开关、小液压缸的安全销检查，结构检查 |
| 40 |  | 联锁装置检查，联锁元器件、控制线路、行程开关、传动装置检查 |
| 41 |  | 控制面板上的控制按钮标签是否清晰无误。 |
| 42 |  | 功能试验，包括关门过程、开门过程的试验是否符合要求 |
| 43 | 压紧式快开门安全联锁装置专项要 | 门轴、门杠、门杠卡孔、快开门锁紧插销检查 |
| 44 |  | 转动手柄与门杠的联动性是否灵活无卡涩 |
| 45 |  | 观察门（盖）上联通容器内部的通道是否畅通无异物堵塞 |
| 46 |  | 磁控开关与门杠端部距离是否达到控制要求，磁控开关有无变形、移位、损坏 |
| 47 |  | 联锁装置检查，联锁元器件、控制线路、行程开关、传动装置检查 |
| 48 |  | 控制面板上的控制按钮标签是否清晰无误。 |
| 49 |  | 功能试验，包括关门过程、开门过程的试验是否符合要求 |
| 50 | 压力管道运行情况 | 管道漆色、标志等 |
| 51 |  | 管道组成件及焊接接头缺陷情况检查 |  |
| 52 |  | 外表面腐蚀、结霜、结露情况检查 |  |
| 53 |  | 管道异常振动，管道与相邻构件之间互相碰撞、摩擦等情况检查 |  |
| 54 |  | 管道隔热层以及防腐层检查 |  |
| 55 |  | 支吊架、阻尼器和减振器检查 |  |
| 56 |  | 阀门表面及连接螺栓检查 |  |
| 57 |  | 放空（气）阀和排污（水）阀检查 |  |
| 58 |  | 法兰和紧固件检查 |  |
| 59 |  | 膨胀节（波纹管，铰链型，拉杆式）检查 |  |
| 60 |  | 阴极保护装置检查 |  |
| 61 |  | 蠕胀测点或蠕胀测量带检查 |  |
| 62 |  | 现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内 |  |
| 63 |  | 重点管理的管道或有明显腐蚀的弯头、三通、异径管及相邻直段管采取抽查或定点进行壁厚测量 |  |
| 64 |  | 电阻值测量 |  |
| 65 |  | 工作状态下管道焊缝、法兰等各连接处是否存在渗漏 |  |
| 66 |  | 长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统 |  |
| 67 | 安全附件及仪表检查 | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 |  |
| 68 |  | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 |  |
| 69 |  | 紧急切断装置有效 |  |
| 70 |  | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 |  |
| 71 |  | 快开门安全联锁保护装置完整 |  |
| 72 |  | 液位计 |  |
| 73 |  | 测温仪表 |  |
| 74 | 其它 | 必要时，按照《固定式压力容器安全技术监察规程》第8章“定期检验”、《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025开展内部检验抽查 |  |

采购包2：

  - 一、项目名称

  - 2026年特种设备安全质量监督抽查（承压类特种设备生产使用单位）

  - 二、项目概况

为加强西安市承压类特种设备安全工作，全面排查整治承压类特种设备安全隐患，规范我市承压类特种设备生产、使用单位行为，预防和减少安全事故，保障全市特种设备安全稳定。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《西安市特种设备安全条例》等法律、法规、规章和安全技术规范，结合我市承压类特种设备安全监管实际和年度重点工作部署，西安市市场监督管理局计划开展2026年承压类特种设备监督抽查工作。此次监督抽查坚持依法监管和以问题为导向的原则，以承压类特种设备生产单位、使用单位中一级、二级风险点单位为重点，查找和解决特种设备生产、使用管理等环节中存在的问题和风险，整治安全隐患，查处违法行为，规范安全秩序，夯实安全主体责任，持续提升特种设备安全质量水平，促进全市特种设备安全形势平稳向好发展。

三、项目数量及内容

2026年承压类特种设备监督抽查项目计划抽查承压类特种设备使用单位（一级、二级风险点单位）不少于244家、承压类特种设备不少于1464台（工业管道100米记1台），生产单位不少于104家。

（一）承压类特种设备使用单位监督抽查。抽取承压类特种设备使用单位不少于244家、特种设备不少于1464台。核查确认特种设备使用情况，安全附件和联锁保护装置有效性，以及安全管理机构设置、安全技术档案、安全管理制度、“日管控、周排查、月调度”工作机制落实情况，单位、人员、设备等信息录入陕西省特种设备智慧监管平台情况，对其主体责任落实情况和设备安全状况运行监督验证。

（二）承压类特种设备生产单位监督抽查。抽取承压类特种设备生产单位不少于104家。核查确认生产单位行政许可、人员管理、监督检验、生产档案、证后资源条件保持情况及“日管控、周排查、月调度”工作机制落实，单位、人员、设备等信息录入陕西省特种设备智慧监管平台情况，对其质量安全主体责任落实情况和质量体系运行情况进行监督验证。

四、项目实施要求

（一）技术服务要求

1.未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。

2.中标供应商应当成立监督抽查工作机构，根据有关法律、法规、安全技术规范编制监督抽查工作实施方案。方案应当科学、高效、准确、便捷，符合实际。方案应当包含监督抽查需求的技术人员、检测工具、车辆配置、突发事件应急预案等要素。

3.中标供应商应当制定监督抽查工作实施总计划、月度计划，且计划任务分布合理；对监督抽查过程中出现的突发情况能迅速组织力量响应。

4.中标供应商应当严格按照监督抽查工作实施方案规定的项目、要求和方法组织实施监督抽查工作。监督抽查工作开展过程中做好有关安全防护措施，对监督抽查工作中的安全负全责。

5.中标供应商开展现场监督抽查工作，应避开设备使用高峰期，减少对被抽查单位正常工作影响，严格遵守有关纪律规定。

6.中标供应商提供监督抽查任务使用的信息化系统，至少可以实现数据随机抽样、接收下发监督抽查任务、进展状况查询、数据统计分析，系统能够满足出具、查询监督抽查过程中开具的通知书、报告单，且运行可靠、稳定，并能配备专人配合采购人做好监督抽查全过程数据处理工作。

7.中标供应商拟投入监督抽查工作的人员应当熟悉监督抽查项目内容、判定依据，并对相关行政监管法规要求、工作流程有一定认知；现场监督抽查时，相应的持证检验员不得少于2名（承压类），实施生产单位监督抽查时，至少有1名具有承压类检验师资格。

8.中标供应商不得提前向被抽查单位透露有关监督抽查工作的计划、内容等信息；未经同意，不得对外发布、泄漏监督抽查工作的相关信息；不得泄漏被抽查单位的商业信息。

9.中标供应商对监督抽查过程中未发现问题的，应及时出具报告，并分类、逐台、逐单位建立监督抽查电子档案，定期向采购人提交汇总信息。

10.中标供应商对监督抽查过程中发现的严重事故隐患（重大违法行为）每天汇总一次，对发现的不符合项每周汇总一次，并将《严重事故隐患（重大违法行为）汇总表》《监督抽查汇总表》提交采购人。

11.中标供应商应严格遵守有关纪律规定，监督在抽查过程中不得向被抽查对象收取任何费用，不得向被抽查对象提出与监督抽查无关的服务和要求。

（二）出具报告相关要求

1.按照《西安市市场监督管理局2026年特种设备安全质量监督抽查工作实施方案》和采购单位要求，对所抽查到的设备和相关单位，要逐台设备、逐个单位实施监督抽查并逐份出具监督抽查报告。

2.监督抽查过程中发现不符合项的，监督抽查机构应向被抽查单位出具《监督抽查不符合项目通知书》，发现严重事故隐患（重大违法行为）的，同时出具《严重事故隐患（重大违法行为）报告单》，并且必须明确“处理意见”。监督抽查出具的《通知书》《报告单》须经被抽查单位现场配合人员签字确认。对于拒绝签字的现场配合抽查人员应注明原因并留存相关证据链。

3.监督抽查出具的《监督抽查不符合项目通知书》《严重事故隐患（重大违法行为）报告单》，现场以短信的形式推送至被抽查单位和辖区监管部门。

4.被抽查单位在规定时间内完成监督抽查不符合项整改后，向监督抽查机构提出复查申请。监督抽查机构应及时安排复查并出具相关复查结论。

5.监督抽查机构对复查不合格的，向被抽查单位出具《复查不合格设备报送单》，对逾期未申请复查的单位，应填写《逾期未申请复查设备报送单》，同时将《复查不合格设备报送单》《逾期未申请复查设备报送单》报送辖区监管部门。

6.被抽查单位对抽查结果有异议的，监督抽查机构应当配合各级监管部门做好相关处理工作。

7.《通知书》《报告单》中不符合项目、严重事故隐患（重大违法行为）的文字表述必须严谨，符合相关法律、法规、安全技术规范要求，且与《监督抽查报告》及监督抽查原始记录一致。

五、商务要求

（一）资质认定

承接西安市2026年承压类特种设备监督抽查工作的单位必须具备以下条件：

1.具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（甲类检验机构A2级）》及以上（含），或者原国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（综合检验机构甲类）》。

2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明（原件）

3.具有特种设备行政许可鉴定评审资格，并经省级以上市场监管部门认可，提供相应的文件证明。

（二）服务期限

自合同签订后5个工作日内开始实施监督抽查工作，并于2026年12月10日前完成现场抽查任务。

（三）服务终止

在有效服务期内，如供中标供应商在人员配置、作业管理、质量控制、科学高效、便捷服务等各方面不能满足采购文件的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究违约责任。同时将违约情况上报财政部门列入政府采购失信名单。

（四）完成服务成果

1.中标供应商于2026年12月10日前，完成抽查承压类特种设备使用单位不少于244家、在用承压类特种设备不少于1464台（工业管道100米记1台），生产单位不少于104家。

2.中标供应商于2026年12月20日前，向采购人提交监督抽查汇总表、分析报告、总结报告；同时提交不少于244家使用单位和不少于1464台（工业管道100米记1台）在用承压类特种设备监督抽查报告的电子版材料；不少于104家承压类特种设备生产单位监督抽查报告的电子版材料。提交报告及电子版材料符合采购人要求后视为合同履约完成。

3.承办2026年承压类特种设备生产、使用单位（一级、二级风险点单位）监督抽查工作动员部署会议、阶段小结、监督抽查完成后的总结会议以及项目验收会。

4.根据采购人需求，完成相关承压类特种设备应急预案演练、特种设备学习资料、安全宣传、特种设备安全监察人员能力提升培训及生产和使用单位风险辨识与管控专项培训等工作，推动特种设备相关单位落实落细企业主体责任，监督抽查时组织被检查单位进行现场考试并登记上传考试成绩的形式，帮扶指导企业通过落实“两个规定”。协助监管部门开展车用气瓶、液化石油气瓶等充装环节等各项专项整治活动；协助被抽查单位完成陕西省特种设备智慧监管平台数据录入工作，完善企业库、人员库和设备库。

5.本项目设定质量保证期，质保期为项目验收完成后5个月，主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。

6.在监督抽查总任务量和总经费不变的情况下，根据工作实际，采购人有权对监督抽查任务项目内容进行适当的调整，其他特殊情况双方协商确定。

六、具体内容及方法要求（包含但不限于以下内容）

（一）承压类特种设备使用单位监督抽查内容与方法要求

锅炉使用单位监督抽查

| 序号 | 项目类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全管理 | 所使用锅炉是否由取得生产许可的厂家生产并经检验合格。 |
|  |  | 是否使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备。 |
|  |  | 核查锅炉作业人员（包括锅炉司炉、锅炉水质处理人员）和相关管理人员（包括特种设备安全管理负责人、安全管理人员、安全总监、安全员）是否按照《特种设备使用单位落实安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用管理规则》的规定持证上岗（或经过培训和考核），持证人数是否满足设备运行和管理的需要。向省平台上传设备信息、安全总监、安全员、作业人员、信息报送员等数据情况完成上线率100%。 |
|  |  | 核查特种设备作业人员培训记录。核查安全总监、安全员培训、考核记录。 |
|  |  | 核查锅炉使用管理制度和规程的建立与实施情况（岗位责任制、巡回检查制度、交接班制度、设备维护保养制度、水（介）质管理制度、安全管理制度、节能管理制度、锅炉及辅助设备的操作规程）。是否建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 |
|  |  | 核查锅炉使用登记证和注册登记表。 |
|  |  | 核查设备台账和安全技术档案。 |
|  |  | 是否制定各类设备运行、检查记录格式，并及时记录。抽查“日管控、周排查、月调度”见证资料。 |
|  |  | 核查定期检验报告、安全附件及仪表校验、检定资料、能效测试报告等。 |
|  |  | 核查检验报告中所提出的问题是否整改。 |
|  |  | 是否定期开展安全隐患排查治理工作，存在隐患及时封闭，并认真记录； |
|  |  | 是否制定应急救援预案，定期组织开展演练，并记录； |
|  |  | 是否定期召开锅炉安全管理会议，研究部署锅炉安全节能工作。 |
|  | 锅炉安置环境和承重 装置 | 锅炉周围的安全通道的畅通情况，照明设施的完好情况。 |
|  |  | 承重结构以及支吊架的裂纹、脱落、变形、腐蚀、焊缝开裂、卡死情况，吊架的失载、过载以及吊架螺帽的松动情况。 |
|  | 锅炉本体 和锅炉范 围内管道 | 受压部件可见部位的变形、结焦、泄漏情况以及耐火砌筑的破损、脱落情况。 |
|  |  | 管接头可见部位、法兰、人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔、水汽取样孔的腐蚀、渗漏情况。 |
|  |  | 分汽缸的变形、泄漏以及保温脱落情况。 |
|  |  | 炉墙和管道保温的变形、破损、脱落情况。 |
|  | 管道、阀 门和支吊架 | 管道的标志以及泄漏情况。 |
|  |  | 阀门的参数、开关方向标志、编号、重要阀门的开度指示和限位装置以及阀门的泄漏情况。 |
|  |  | 支吊架的裂纹、脱落、变形、腐蚀，焊缝开裂、卡死情况，吊架失载、过载以及吊架螺帽松动情况。 |
|  | 炉墙 和保温 | 炉墙、炉顶的开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰和变形情况以及炉墙的振动情况。 |
|  |  | 保温的完好情况，设备和管道保温外表面温度情况。 |
|  |  | 炉膛、烟道各门孔的密封、完好情况。 |
|  |  | 耐火层的破损、脱落以及膨胀节的膨胀、变形、开裂情况。 |
|  | 膨胀系统 | 悬吊式锅炉膨胀中心的固定情况。 |
|  |  | 锅炉膨胀指示装置的卡阻、损坏、指示情况及膨胀量记录。 |
|  |  | 锅炉各部件的膨胀情况。 |
|  | 安全阀 | 安全阀的安装、数量、型式、规格以及安全阀上的装置。 |
|  |  | 安全阀定期排放试验记录、控制式安全阀和控制系统定期试验记录、安全阀定期校验记录或者报告。 |
|  |  | 安全阀的解列、泄漏情况，排汽、疏水的布置，消音器排汽孔的堵塞、积水、结冰情况。 |
|  | 压力测量 装置 | 压力表的装设及其部位、精确度、量程、表盘直径。 |
|  |  | 压力表检定或者校准记录、报告或者证书。 |
|  |  | 压力表刻度盘的高限压力指示标志。 |
|  |  | 压力表、压力取样管和阀门的损坏、泄漏情况。 |
|  |  | 同一系统内相同位置的各压力表示值的误差情况。 |
|  |  | 炉膛压力测量系统的报警和保护定值。 |
|  | 水位测量与示控装置 | 直读式水位表的数量、装设、结构和远程水位测量装置的装设。 |
|  |  | 水位表的水位显示情况以及最低、最高安全水位和正常水位的标志。 |
|  |  | 见证锅炉操作人员进行的水位表冲洗，验证连接管的畅通情况及冲洗记录。 |
|  |  | 就地水位表的连接、支撑、保温情况，以及疏水管的布置。 |
|  |  | 平衡容器以及汽水侧阀门的保温、泄漏情况。 |
|  |  | 电接点水位表接点的泄漏情况。 |
|  |  | 远程水位测量装置与就地水位表校对记录。 |
|  |  | 用远程水位测量装置监视锅炉水位时，其信号的独立取出情况。 |
|  | 温度测量 装置 | 温度测量装置的装设位置、量程。 |
|  |  | 温度测量装置校验或者校准记录、报告或者证书。 |
|  |  | 温度测量装置的运行、示值误差情况。 |
|  |  | 螺纹固定的测温元件的泄漏情况。 |
|  | 安全保护 装置 | 高、低水位报警和低水位联锁保护装置的设置，见证功能模拟试验核查冲洗记录，是否齐全、有效； |
|  |  | 蒸汽超压报警和联锁保护装置的设置，核查有关超压报警记录和超压联锁保护装置动作整定值，见证功能试验； |
|  |  | 超温报警装置和联锁保护装置的设置，见证功能试验或者核查有关超温报警记录； |
|  |  | 燃油、燃气、燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火保护装置的设置，见证熄火保护功能试验。 |
|  |  | 安全保护装置的设置。 |
|  |  | 联锁保护投退记录。 |
|  |  | 安全保护装置保护定值和动作试验记录。 |
|  |  | 动力源试验记录。 |
|  | 防爆门 | 防爆门的完好情况以及排放方向。 |
|  | 排污和放水装置 | 排污阀与排污管的振动、渗漏情况。 |
|  |  | 除渣设备的运行情况； |
|  |  | 吹灰器的损坏情况、提升阀门的泄漏情况、蒸汽及疏水管道的布置。 |
|  | 辅助设备及系统 | 燃烧设备以及系统的运转情况； |
|  |  | 鼓风机、引风机的运转情况。 |
|  | 水质处理 | 水处理情况及记录是否符合要求。 |
|  | 热水锅炉特殊要求 | 热水锅炉的集气装置、排气阀、泄放管、排污阀（放水阀）、除污器、定压和循环水的膨胀装置、自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置等的装设。 |
|  | 节能环保 | 是否建立经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。 |
|  |  | 能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 |
|  |  | 新安装的锅炉企业应向安装监督检验机构提供能效测试报告、环保测试报告或者与生态环境主管部门联网的自动监测数据，并应符合有关锅炉节能和大气污染物排放控制要求；不满足要求的，监检机构不得出具结论为合格的锅炉安装监督检验报告。 |
|  |  | 必要时，按照《锅炉安全技术规程》附件J“锅炉内部检验项目”开展内部检验抽查。 |

压力容器、压力管道使用单位监督抽查

| 序号 | 项目类别 |  | 监督抽查内容与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 |  | 所使用特种设备是否由取得生产许可的厂家生产并经检验合格。 |  |
| 2 |  |  | 是否使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备。 |  |
| 3 |  |  | 是否按规定设置安全管理机构，配备持证安全管理和作业人员，作业人员具有有效证件并办理聘用手续明确安全管理负责人；配备了具备使用安全管理能力的安全总监和足够数量的安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。 |  |
| 4 |  |  | 各类人员岗位责任制、培训教育制度、维护保养制度、日常检查制度、隐患排查治理制度、档案管理制度、使用登记和定期报检制度、事故报告和处理制度、接受安全监察管理制度和各类设备安全技术操作规程建立与实施情况；是否建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。向省平台上传设备信息、安全总监、安全员、作业人员、信息报送员等数据情况完成上线率100%。 |  |
| 5 |  |  | 设计文件、竣工图样、产品合格证、产品质量证明书、安装及使用维护保养说明、监检证书以及安装、改造、修理资料等是否完整 |  |
| 6 |  |  | 《特种设备使用登记表》《使用登记证》是否与实际相符 |  |
| 7 |  |  | 是否建立有设备台账和安全技术档案 |  |
| 8 |  |  | 作业人员培训及持证情况；安全总监、安全员培训、考核记录。 |  |
| 9 |  |  | 日常维护保养、运行、定期安全检查记录。（含“日管控、周排查、月调度”见证资料）。 |  |
| 10 |  |  | 年度检查、定期检验报告及问题处理情况 |  |
| 11 |  |  | 安全附件及仪表校验（检定）、修理和更换记录 |  |
| 12 |  |  | 应急专项预案和演练记录 |  |
| 13 |  |  | 是否定期开展安全隐患排查治理工作，存在隐患及时封闭，并认真记录 |  |
| 14 |  |  | 事故、故障情况记录 |  |
| 15 | 危化品储配站安全管理 |  | 危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 |  |
| 16 |  |  | 特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |
| 17 |  |  | 危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 |  |
| 18 |  |  | 危险化学品储存、出入库核查、登记制度制定及执行情况 |  |
| 19 |  |  | 危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案； |  |
| 20 | 危化品储配站安全管理 |  | 危险化学品应储存在专用仓库内，并按照储存标准的要求进行储存。专用仓库设计、建设、使用等都应当符合国家标准、行业标准要求，并设置明显安全标志 |  |
| 21 |  |  | 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与居民区、商业中心、学校、医院、车站的距离必须符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 |  |
| 22 | 压力容器本体及运行情况 |  | 产品铭牌及其有关标志 |  |
| 23 |  |  | 本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘连）接头等部位缺陷情况检查 |  |
| 24 |  |  | 外表面有无腐蚀、有无异常结霜、结露等 |  |
| 25 |  |  | 隔热层检查 |  |
| 26 |  |  | 检漏孔、信号孔检查 |  |
| 27 |  |  | 压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦情况 |  |
| 28 |  |  | 支承或者支座、基础、紧固件检查 |  |
| 29 |  |  | 排放（疏水、排污）装置检查 |  |
| 30 |  |  | 运行期间超压、超温等情况检查 |  |
| 31 |  |  | 接地装置情况检查 |  |
| 32 |  |  | 监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施 |  |
| 33 | 涉氨压力容器容器专项要求 |  | 液氨充装时间及液氨成分检验记录 |  |
| 34 |  |  | 高压侧压力容器外表面情况检验 |  |
| 35 |  |  | 工作状态下压力容器的焊缝、接管等各连接处是否存在渗漏 |  |
| 36 |  |  | 必要时在停水状态下对冷凝器管板与换热器的角接接头部位进行腐蚀、渗漏检验 |  |
| 37 | 移动式压力容器专项要求 |  | 罐体或气瓶涂层及漆色是否完好，有无脱落 |  |
| 38 |  |  | 罐体保温层、真空绝热层是否完好 |  |
| 39 |  |  | 罐体或气瓶外部的标志是否清晰 |  |
| 40 |  |  | 紧急切断阀以及相关的操作阀门是否置于闭止状态 |  |
| 41 |  |  | 装卸附件是否完好 |  |
| 42 |  |  | 紧固件的连接是否牢固可靠、是否有松动现象 |  |
| 43 | 移动式压力容器专项要求 |  | 罐体或气瓶内压力、温度是否异常及有无明显的波动 |  |
| 44 |  |  | 罐体或气瓶各密封面有无泄漏 |  |
| 45 |  |  | 随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件是否齐全，是否完好有效 |  |
| 46 |  |  | 罐体或气瓶与走行装置或者框架的连接紧固装置是否完好、牢固 |  |
| 47 |  |  | 装卸车是否及时登录全国移动式压力容器公共服务追溯平台填写相关记录 |  |
| 48 |  |  | 汽车罐车、罐式集装箱、长管拖车、管束式集装箱和真空绝热罐体压力容器还要满足其专项要求 |  |
| 49 | 啮合式快开门安全联锁装置专项要求 |  | 端盖、啮合齿、快开门锁紧插销检查 |  |
| 50 |  |  | 啮合面、结构检查，啮合部位是否满足安全啮合度要求； |  |
| 51 |  |  | 联锁装置检查，联锁元器件、行程开关、传动装置、安全手柄与阀门的联动性检查 |  |
| 52 |  |  | 控制面板上的控制按钮标签是否清晰无误。 |  |
| 53 |  |  | 功能试验，包括关门过程、开门过程的试验是否符合要求 |  |
| 54 |  |  | 齿啮式蒸压釜快开门联锁装置还应符合DB44/T1830《蒸压釜快开门联锁装置安全技术条件》具体规定 |  |
| 55 | 医用氧舱专项要求 |  | 舱门、递物筒的密封材料的检查，无老化、变形的异常情况 |  |
| 56 |  |  | 医用氧气加压氧舱舱内导静电装置连接情况的检查 |  |
| 57 |  |  | 检查有机玻璃材料，无划伤、银纹、劣化等缺陷以及泄漏情况 |  |
| 58 |  |  | 检查呼吸气体浓度测定装置采集口是否畅通 |  |
| 59 |  |  | 检查氧舱内呼吸装置(包括急救吸氧装置) |  |
| 60 |  |  | 检查舱内外应急排放装置、警示标志 |  |
| 61 |  |  | 检查压力调节系统与呼吸气系统控制阀门 |  |
| 62 |  |  | 检查呼吸气系统有无油脂污染 |  |
| 63 |  |  | 检查气体过滤材料是否进行清洗、更换 |  |
| 64 |  |  | 采用气瓶作为呼吸气体供应源的，检查气瓶的检验有效期 |  |
| 65 | 医用氧舱专项要求 |  | 检查照明装置、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、温度调节和加湿装置的工作情况 |  |
| 66 |  |  | 在正常供电网络中断时，检查应急电源装置的投用情况 |  |
| 67 |  |  | 检查舱内环境调节系统的工作情况 |  |
| 68 |  |  | 水喷淋消防系统的情况的检查 |  |
| 69 |  |  | 舱内外配备的消防器材的检查 |  |
| 70 |  |  | 氧舱以及气源供应场地的防爆、通风、消防措施情况的检查 |  |
| 71 |  |  | 呼吸气体浓度、温度、湿度测量仪表的检查 |  |
| 72 |  |  | 呼吸气体浓度测定装置报警功能的检查 |  |
| 73 |  |  | 呼吸气体浓度传感器有效期的检查 |  |
| 74 |  |  | 氧舱运行参数自动测定、显示、记录装置的检查 |  |
| 75 | 卡箍式快开门安全联锁装置专项要求 |  | 卡箍、行程开关、小液压缸的安全销检查，结构检查 |  |
| 76 |  |  | 联锁装置检查，联锁元器件、控制线路、行程开关、传动装置检查 |  |
| 77 |  |  | 控制面板上的控制按钮标签是否清晰无误。 |  |
| 78 |  |  | 功能试验，包括关门过程、开门过程的试验是否符合要求 |  |
| 79 | 压紧式快开门安全联锁装置专项要 |  | 门轴、门杠、门杠卡孔、快开门锁紧插销检查 |  |
| 80 |  |  | 转动手柄与门杠的联动性是否灵活无卡涩 |  |
| 81 |  |  | 观察门（盖）上联通容器内部的通道是否畅通无异物堵塞 |  |
| 82 |  |  | 磁控开关与门杠端部距离是否达到控制要求，磁控开关有无变形、移位、损坏 |  |
| 83 |  |  | 联锁装置检查，联锁元器件、控制线路、行程开关、传动装置检查 |  |
| 84 |  |  | 控制面板上的控制按钮标签是否清晰无误。 |  |
| 85 |  |  | 功能试验，包括关门过程、开门过程的试验是否符合要求 |  |
| 86 |  |  | 管道漆色、标志等 |  |
| 87 |  | 压力管道运行情况 |  | 管道组成件及焊接接头缺陷情况检查 |  |
| 88 |  |  |  | 外表面腐蚀、结霜、结露情况检查 |  |
| 89 |  |  |  | 管道异常振动，管道与相邻构件之间互相碰撞、摩擦等情况检查 |  |
| 90 |  |  |  | 管道隔热层以及防腐层检查 |  |
| 91 |  |  |  | 支吊架、阻尼器和减振器检查 |  |
| 92 |  |  |  | 阀门表面及连接螺栓检查 |  |
| 93 |  |  |  | 放空（气）阀和排污（水）阀检查 |  |
| 94 |  |  |  | 法兰和紧固件检查 |  |
| 95 |  |  |  | 膨胀节（波纹管，铰链型，拉杆式）检查 |  |
| 96 |  |  |  | 阴极保护装置检查 |  |
| 97 |  |  |  | 蠕胀测点或蠕胀测量带检查 |  |
| 98 |  |  |  | 现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内 |  |
| 99 |  |  |  | 重点管理的管道或有明显腐蚀的弯头、三通、异径管及相邻直段管采取抽查或定点进行壁厚测量 |  |
| 100 |  |  |  | 电阻值测量 |  |
| 101 |  |  |  | 工作状态下管道焊缝、法兰等各连接处是否存在渗漏 |  |
| 102 |  |  |  | 长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统 |  |
| 103 |  | 安全附件及仪表检查 |  | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 |  |
| 104 |  |  |  | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 |  |
| 105 |  |  |  | 紧急切断装置有效 |  |
| 106 |  |  |  | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 |  |
| 107 |  |  |  | 快开门安全联锁保护装置完整 |  |
| 108 |  |  |  | 液位计 |  |
| 109 |  |  |  | 测温仪表 |  |
| 110 |  | 其它 |  | 必要时，按照《固定式压力容器安全技术监察规程》第8章“定期检验”、《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025开展内部检验抽查 |  |

气瓶充装单位监督抽查（适用所有气瓶充装单位）

| 序号 | 项目类别 |  | 监督抽查内容与要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装站的职责 |  | 充装许可证是否在有效期，是否在许可范围内充装。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 是否按单位办理气瓶使用登记证，气瓶基本信息汇总表是否与实际情况一致。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 所充装的气瓶上是否粘贴符合国家安全技术规范及国家标准规定的充装单位信息标签、警示标签。燃气气瓶标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2021年6月1日起购置的液化石油气气瓶封头上有无凹印充装单位标志，瓶体上有无充装单位标识。角阀或护罩上必须安装有二维码、电子芯片等不宜损坏的数据载体，并有制造厂家提供的纸质气瓶合格证和批量监督检验证明。2026年底前完成在用的工业氧气瓶更换保压阀。妥善保存气瓶制造合格证、批量监督检验证明、气瓶检验报告或报废气瓶证明等原始资料。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 质量保证体系的运行情况，现场查验气瓶在充装前和充装后是否进行检查，充装前、充装后以及充装记录是否符合规范要求并如实填写。是否充装未办理使用登记证、非自有气瓶和超检验有效期以及报废气瓶等违法行为。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 充装站的职责 |  | 是否每年一季度向当地市场监督管理部门报送《气瓶年度安全状况表》《气瓶基本信息汇总表》《充装单位相关特种设备定期检验情况汇总表》《充装单位相关作业人员持证汇总表》。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 是否将超过检验周期的气瓶或在充装前发现有不符合安全要求的气瓶交送到具有相关核准资质的气瓶检验机构处理。（车用气瓶除外） |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 确保所充装在气瓶内的气体符合产品的质量标准并出具产品合格证明。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 负责向当地相关部门报告企业的生产、安全技术状况、事故报告和紧急处理情况。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 气瓶充装单位是否建立气瓶充装追溯系统，上传记录信息是否全面、规范。其中，液化石油气气瓶充装单位是否全部配置使用信息化扫码装置的充装枪，未配置信息化扫码装置的充装枪是否全部拆除。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 充装站的基本条件 |  | 应按有关规定取得当地市场监督、安监、环保和消防等管理部门批准的资质。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 具有与充装气体种类相适应的完好生产装置、工器具、检测手段、场地厂房，有符合安全要求的安全设施。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 有一定的气体储存能力和足够数量的自有产权气瓶。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | a) 安全教育、培训考核、检查制度； |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | b) 防火、防爆、防雷、防静电制度； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) 危险品运输、储存制度； |  |  |  |  |
| 17 | 充装站的基本条件 |  | 制订相应的规章制度 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | d) 设备、压力容器、管道、计量器具的定检制度及台帐； |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | e) 档案管理制度； |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | f) 岗位责任制、班组管理制度； |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | g）应急演练和应急救援制度及紧急情况的应急救援预案； |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | h）符合国家环境保护相关规定的气体排放制度、接受安全监督的管理制度以及其他相关管理制度。 |  |  |
| 23 |  |  | 充装站所有设备、岗位安全操作规程要齐全。 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 充装站应根据气体的特性，按照GB2894中的规定，在站内外醒目处应设置须知牌和安全标志。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 充装站人员条件 |  | 应配备工程师技术职称以上（含工程师）的专职安全生产技术负责人。 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 应配备取得“特种设备安全管理人员证书”的专职安全管理人员；应配备具有相应安全管理能力的安全总监和安全员，安全总监和安全员应经过培训和考核。 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 配备取得“特种设备作业人员证书”的气瓶检查员。充装作业时，充装人员不得同时兼任检查人员。 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 配备取得“特种设备作业人员证书”的气瓶充装人员，且每工作班不得少于两名。 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 配备经过培训合格的产品质量检验人员。 |  |  |  |  |  |
| 30 | 充装站的厂房建筑条件 |  | 充装站站址及总平面布置、厂房建筑的耐火材料等级、厂区防火间距、安全通道及消防用水量等安全防火条件应符合GB 50016 的规定。可燃气体充装站应符合相应气体的设计规范。设置在石油化工企业内的充装站还应符合GB 50160的规定。 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 充装间应设有足够泄压面积和相应的泄压设施。 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 充装站应设置符合安全技术要求的通风、遮阳、防雷、防静电设施。 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 类厂房与甲类库房必须符合如下条件 |  |  | a) 密度等于或大于空气的可燃气体的厂房、库房内应采用不产生火花地面，如采用绝缘材料做做整体面层时，应采取防静电措施。地下不得设地沟，如必须设置时，其地沟应填砂充实并加盖板，或采用强制通风措施。 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | b) 厂房、库房应采用混凝土柱、钢柱框架或排架结构，当采用钢柱时，应采用防火保护层。结构宜采用敞开式建筑，门、窗应向外开启并应有安全出口。顶棚应尽量平整，避免死角。 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | c) 厂房、库房应有必要的泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄压面积，易于泄压的门窗、轻质墙体也可作为泄压面积。 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | d) 建筑面积（单层）超过100m²或同一时间生产人数超过5人的生产厂房应至少有两个安全出口。 |  |  |
| 37 | 充装站的厂房建筑条件 |  |  |  | e) 厂房或库房顶部应设避雷网并接地，其冲击接地电阻应小于10Ω。 |  |  |
| 38 |  | 充装站的充装间与瓶库的钢瓶应分实瓶区、空瓶区布置。气瓶待检区、待充装区、合格瓶区和不合格瓶区分区分明有效隔离。氧气、电解氢充装站灌瓶台应设置防护墙（有抽真空装置或气瓶装有余压保持阀除外）。 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 充装站应有专供气瓶装卸的站台或专用装卸工具。 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 移动压力容器卸载场地满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 液化石油气和压缩天然气充装站的站址及场地还应符合下列规定 |  |  | a) 充装站生产区应设置高度不低于2m非燃烧体实体围墙。 |  |  |
| 42 |  |  |  |  | b) 充装站应分区布置，应分为生产区和辅助区。 |  |  |
| 43 |  |  |  |  | c) 生产区应布置在充装站全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧。 |  |  |
| 44 |  |  |  |  | d) 生产区应敷设宽敞的回车场地。 |  |  |
| 45 |  |  |  |  | e) 充装站内场地平整，在山区、丘陵地区设站也可分阶梯布置。 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | f) 充装站生产区与辅助区至少各设一个对外出口。 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | g) 钢瓶装卸台的设置，应符合GB50028的规定。 |  |  |
| 48 |  | 充装站内应设置消防车通道、专用消防栓、消防水源、灭火器材以及在紧急情况下处理事故的消灾设施和器具。 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 充装站的消防设施应符合GB 50016的规定。 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 充装站应设置可靠的防雷装置，其设计应符合GB 50057的规定。 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 充装站的静电接地设计应符合HG/T20675的规定。 |  |  |  |  |  |
| 52 | 充装站的设备与管道条件 | 压力容器和管道的设计、制造、安装、检验、使用和管理应符合国家有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 充装设备、管道、阀件密封元件及其他附件不得选用与所装介质特性不相容的材料制造。 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 氧气充装站的工艺布置、设备与管道的选择设计应符合GB 50030及GB 16912的规定。氢气站的工艺布置、设备与管道的设计应符合GB 50177的要求。 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 气体充装站的充装接头应符合GB 15383中相关的规定。 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 充装、卸载、抽真空设备、检测仪器和残液回收、紧急切断装置及安全报警系统完好。装卸用管是否按要求进行了耐压试验，并做了标记。氧气充装配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑。 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 充装站不得使用水润滑压缩机充装压缩气体。 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 深冷液体加压气化充瓶装置中，深冷液体泵排液量与气化器换热面积及充装量应匹配，应使每瓶气的充装时间不得小于30min。 |  |  |  |  |  |
| 59 | 充装站的设备与管道条件 |  | 充装毒性气体的充装站还应具备以下安全设施 |  |  | a) 厂房内除设置一般机械通风外，还应备有事故排风装置。 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  | b) 盛贮剧毒液化气体的容器应设置在室内，并设有可在容器四周形成水幕用以制止突发性事故而造成毒性气浪的给水装置。 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  | c) 充装剧毒液化气体的充装站，应配置在充装同时可防止气体溢出的负压操作系统。 |  |  |
| 62 |  |  | 充装毒性气体和乙炔的充装站，应设有回收或处理瓶内余气的设备和装置，不得向大气排放。 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 乙炔充装站的管道还应符合下列要求 |  |  | a) 乙炔管道的敷设、高压乙炔管道的选择应符合GB 50031的规定。 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  | b) 高压乙炔金属管道的连接宜采用焊接接头；而与阀门、附件、设备连接处，可采用法兰或螺纹连接。 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  | c) 高压乙炔管道在安装前应作30MPa耐压试验，安装后管道系统作3MPa气密性试验和2.5MPa泄漏性试验。 |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  | d) 乙炔充气汇流排每排的进口管上应设置一只主截止阀，在充气汇流排各分配接口处应设置分配截止阀，应一瓶一阀。 |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  | e) 乙炔高压软管应能抗乙炔、溶剂的腐蚀，不得选用能导致燃烧、爆炸的材料，其内径应小于或等于6mm；高压软管应能承受大于或等于60MPa的耐压试验。 |  |  |
| 68 |  |  | f) 乙炔充气汇流排上应设置水喷淋冷却装置，且能直接喷到充气汇流排上所有钢瓶。 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | g) 乙炔放空管应各自单独引至室外，引出管管口应高出屋脊，且不得小于1m。 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 乙炔设备、管道系统应设有氧体积分数小于3％的氮气或二氧化碳置换设施。 |  |  |  |  |  |
| 71 | 充装站的监测、计量仪表和防护器具条件 |  | 充装站的电气、仪表配置、安装验收应符合GB 50058 和GB 50257 。 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 设备及管道上的压力指示计应根据所装介质的特性选用。 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 液化气体充装站应配备有与充装接头数量相等的计量衡器。 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 深冷液体加压气化充瓶装置中，气化器的出口温度低于-30℃及超压时应有系统报警及连锁停泵装置。 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 氧气、强氧化性气体及可燃气体的充装站应有识别待装气瓶剩余气体及其杂质的检测仪器。 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 以电解法生产的氢气和氧气充装站，应在氧气管道上设置分析氧中氢含量的自动分析仪器，在氢气管道上设置分析氢气中氧含量的自动分析仪器。 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 气体充装站应按所装介质的特性配备相应的保护用具和用品；有腐蚀性介质的充装站应有可靠的防酸碱灼伤的劳保用具；有深冷液化气体加压气化的充装站应有可靠的防冻劳保用品；有毒气体充装站现场应配有防毒面具、滤毒罐和急救药品，并应具有可靠的通讯联络手段和抢救运送中毒人员的条件。可燃气体充装站应具有防静电衣服，底部无铁钉鞋具和不能产生火花的检修工具。 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 追 溯 体 系 建 设 情 况 |  | 业务流程 |  |  |  | 注册登记：气瓶购置后，是否在省平台注册登记。 |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  | 气瓶报检：气瓶是否在省平台报检（其中车用气瓶可委托检验机构在省平台报检）。 |  |  |
| 80 |  |  | 省平台数据查验 |  |  |  | 档案数量比对：省平台与企业端平台数据是否一致（仅限液化石油气、工业气瓶）。氧气和液化石油气充装追溯系统与省局平台对接率达100%； |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | 充装记录查验：充装记录是否实时上传、数据内容是否完整、充装检查不合格时支持语音播报或文字提醒、支持签名上传（仅限车用气瓶）。 |  |  |
| 82 |  |  | 企业端数据查验 |  |  |  | 查验：充装记录是否有效、实时上传（内容包括充装前、中、后检查记录）。充装记录是否有效、实时上传（内容包括充装前、中、后检查记录）。 |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | 查验：是否录入持证人员身份信息（姓名、作业证书编号）。 |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | 查验： 限充设备（装置）是否具备在线监测功能。能够显示：在线、离线状态。 |  |  |
| 85 |  |  | 重点功能查验 |  |  |  | 作业人员实名验证：是否具备采用人脸识别或身份证比对等方式登录操作终端设备进行充装作业。 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 充装检查：在充装过程中是否落实充装前、中、后检查工作（检查记录不可自动生成）。 |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  | 充装设备限充功能：具备联锁控制功能，违规气瓶无法开启（ 比如充装加气机、充装泵；针对工业气瓶充装秤、充装排也需要具备同等功能，使其充装满足限充要求，合规充装）。 |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | 电子识读标识信息查询：（二维码扫描）能够显示：登记、充装、产权等信息。 |  |  |

移动式压力容器充装单位监督抽查

| 序号 | 项目类别 | 监督抽查内容与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装站的职责 | 充装许可证是否在有效期，是否在许可范围内充装。 |  |  |
| 2 |  | 质量保证体系的运行情况，充装前后的安全检查（含注册登记检查）、填写充装记录。 |  |  |
| 3 |  | 负责按照要求及时向全国移动式容器监管信息追溯平台上传充装的有关信息。 |  |  |
| 4 |  | 是否定期向当地市场监督管理部门报送移动式压力容器种类、数量、建档变化情况、场地变化、充装站负责人和充装人员持证情况。 |  |  |
| 5 |  | 确保所充装的介质符合产品的质量标准并提供充装证明资料。 |  |  |
| 6 |  | 配置用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并定期检查，确保有效可用。 |  |  |
| 7 |  | 负责向当地相关部门报告企业的生产、安全技术状况、事故报告和紧急处理情况。 |  |  |
| 8 |  | 建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 |  |  |
| 9 | 充装站的基本条件 | 应按有关规定取得当地市场监督、安监、环保和消防等管理部门批准的资质。 |  |  |
| 10 |  | 具有与充装介质类别相适应的充装设备、储存设备、检测手段、场地（厂房）和安全设施，以及自动采集、保存充装记录的信息化平台。 |  |  |
| 11 |  | 制订相应的规章制度 | a) 安全教育、培训考核、检查制度； |  |
| 12 |  |  | b) 防火、防爆、防雷、防静电制度； |  |
| 13 |  |  | c) 危险品运输、储存制度； |  |
| 14 |  |  | d) 设备（包括装卸用管）、压力容器、管道、计量器具的管理、日常维护、定检制度及台帐； |  |
| 15 |  |  | e) 档案管理制度； |  |
| 16 |  |  | f) 岗位责任制（包括安全总监和安全员）、班组管理制度； |  |
| 17 |  |  | g）应急演练和应急救援制度及紧急情况的应急救援预案； |  |
| 18 |  |  | h）符合国家环境保护相关规定的气体排放制度、接受安全监督的管理制度以及其他相关管理制度。 |  |
| 19 |  | 充装站所有设备、岗位安全操作规程要齐全。 |  |  |
| 20 |  | 应配备工程师技术职称以上（含工程师）的专职安全生产技术负责人。 |  |  |
| 21 |  | 应配备取得“特种设备安全管理人员证书”的专职安全管理人员；应配备具有相应安全管理能力的安全总监和安全员。 |  |  |
| 22 | 充装站人员条件 | 配备取得移动式压力容器“特种设备作业人员证书”的检查员，不少于2人。且每班不少于2人。同一班次中，充装人员不得同时兼任检查人员。 |  |  |
| 23 |  | 配备取得移动式压力容器“特种设备作业人员证书”的充装人员，不少于4人，且每班不少于2人。 |  |  |
| 24 |  | 配备取得资格证书的产品质量检验人员。 |  |  |
| 25 | 充装场所条件 | 具有专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地，安全检查场地应当设置在充装战区内，并且有必要的维修、安全设施和应急设备。 |  |  |
| 26 |  | 具有专用的移动式压力容器充装场地。 |  |  |
| 27 |  | 充装场地有良好的通风条件或者有足够能力的换气通风装置、环境温度控制等安全措施。 |  |  |
| 28 |  | 设置安全出口，按照GB2894中的规定，在醒目处应设置须知牌和安全标志。 |  |  |
| 29 |  | 铁路罐车充装场所还应符合如下条件 |  | a) 具有专用铁路装卸线，其设计、建设与运行除符合有关规范及相关标准外， 还需要符合国务院铁路运输主管部门的有关规定。 |
| 30 |  |  |  | b) 分别设置充装线和行走线，充装栈台应当装设安全扶梯。 |
| 31 |  |  |  | c) 易燃、易爆介质充装单位，划定危险区域边界线，危险区域内应当具有防爆措施，非防爆设备不得进入危险区域。 |
| 32 |  | 其他移动式压力容器充装场所还应符合下列规定 |  | a) 能够满足车辆回转半径和停靠位置的要求。 |
| 33 |  |  |  | b) 充装场地除有车辆的正常通道外，还需要至少 1 条应急通道。 |
| 34 |  |  |  | c) 易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应当符合消防安全的要求。 |
| 35 | 充装站的设备与工艺装备 | 压力容器、压力管道及安全附件的设计、制造、安装、检验、使用和管理应符合国家有关规定。 |  |  |
| 36 |  | 充装设备、管道、阀件密封元件及其他附件不得选用与所装介质特性不相容的材料制造，阀门之间的液相封闭管段，应当装设管道安全泄放装置。 |  |  |
| 37 |  | 具备复核充装量或者充装压力的能力与装置，具有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施。 |  |  |
| 38 |  | 充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统。 |  |  |
| 39 |  | 充装系统具有紧急切断、紧急停车等功能，紧急切断、紧急停车的远控系统，应当设置在有人场所（如值班室）的安全位置；易燃、易爆介质有回火可能的管路系统，应当设置防回火装置。 |  |  |
| 40 |  | 充装易燃、易爆和毒性程度为中度危害以上介质的管路系统的液相管道和气相管道，应当装设紧急切断装置。 |  |  |
| 41 | 充装站的设备与工艺装备 | 充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，引到安全地点妥善处理。 |  |  |
| 42 |  | 充装有毒介质，应当装设泄漏介质处理装置；液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置。 |  |  |
| 43 |  | 充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施。 |  |  |
| 44 |  | 装卸用管和快速装卸接头的选用符合要求，装卸用管是否按要求进行了耐压试验，并做了标记，试验记录有试验人员签字。达到使用寿命后及时更换。 |  |  |
| 45 |  | 装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式。有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或措施。 |  |  |
| 46 |  | 充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应当能够满足低温性能要求，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 |  |  |
| 47 |  | 易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及相关标准的要求。 |  |  |
| 48 | 充装站的电气、仪器仪表、计量器具 | 充装站的电气、仪表配置、安装验收应符合GB 50058 和GB 50257 。 |  |  |
| 49 |  | 配置与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施。 |  |  |
| 50 |  | 易燃、易爆、有毒介质，应当在罐区、压缩机（泵）房、移动式压力容器装卸台等地点，装设气体危险浓度监测报警装置；氧气、可窒息性气体（如氮气等）充装单位，应当在压缩机（泵）房等室内地点，设置空气中氧含量检测报警装置； 报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所；气体危险浓度监测报警装置、空气中氧含量检测报警装置应当在检定有效期内； |  |  |
| 51 |  | 充装工艺管线及其设备应当装设与充装介质相适应的压力表。 |  |  |
| 52 |  | 应根据充装介质装设电子衡器和标准压力表，对充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量。 |  |  |
| 53 |  | 仪器仪表、计量器具、设备等台账，按照相关规定进行定期检定，并且在检定有效期内使用。 |  |  |
| 54 | 安全设施 | 充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，大门、罐区、充装区域和压缩机（泵）房等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码。 |  |  |
| 55 |  | 储存、充装场所的周围杜绝一切火源和热源，并且设有明显的禁火标志。 |  |  |
| 56 |  | 作业人员应按照要求进行作业，并根据介质的危险性，为作业人员配置必要的防护用具和用品。 |  |  |
| 57 |  |  |  | 介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋。 |
| 58 |  |  |  | 应设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备。 |
| 59 | 安全设施 | 易燃、易爆、有毒及还原性介质还应符合以下规定 |  | 装卸台、储罐、工艺管道和设备等应当装设静电接地设施和静电接地报警器， 充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内，其设计符合GB 50057和HG/T 20675的规定。 |
| 60 |  |  |  | 装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机（泵）装置，当达到设计压力上限时，能够连锁自动停机（泵）。 |
| 61 |  |  |  | 生产区的排水系统应当采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。 |
| 62 | 追 溯 体 系 建 设 情 况 | 省平台数据查验 |  | 查验：充装记录是否有效、实时上传（内容包括充装前、中、后检查记录）。 |
| 63 |  | 企业端数据查验 |  | 是否建立：移动式压力容器充装追溯信息平台台 |
| 64 |  |  |  | 查验：是否录入持证人员姓名、作业证书编号、人像比对信息。 |
| 65 |  |  |  | 查验：充装记录是否实时上传、数据内容是否完整、充装检查时支持签名上传、支持卸气记录上传企业端平台、支持批量充装。 |
| 66 |  |  |  | 查验：充装量是否为自动采集（非手动输入） 。 |
| 67 |  |  |  | 查验：限充设备（装置）是否具备在线监测功能。能够显示：在线、离线状态。（移动压力容器充装设备、机具，需具备连锁控制机制，保障充装环节安全合规；设备运行状态动态可查、可控）。 |
| 68 |  | 重点功能查验 |  | 作业人员实名验证：是否具备采用人脸识别或身份证比对等方式登录操作终端设备进行充装作业。 |
| 79 |  |  |  | 充装检查：在充装过程中是否落实充装前、中、后检查工作（检查记录不可自动生成）。 |
| 70 |  |  |  | 充装设备限充功能：具备联锁控制功能，超期、未登记、介质不符等不合格移动式压力容器无法充装。 |

（二）承压类特种设备生产单位监督抽查内容与方法要求

压力容器制造单位监督抽查

| 序号 | 项目 类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源条件方面 | 检查企业法定资质情况 |
| 2 |  | 技术力量是否适应生产和管理需要，现有技术人员数量是否持续满足许可要求 注：技术人员数量 许可级别; 机械 相关专业（人）; 焊（粘）接 相关专业（人）; 技术人员 总数（人）. A1; 5; 3; 12. A2、A3; 3; 2; 8. A4、A5; 3; 1; 5. A6; 5; -; 10. D; 1; 1; 5. |
| 3 |  | 是否配备并且任命质量保证工程师以及设计、材料、工艺、焊（粘）接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验等过程的质量控制系统责任人员，其任职条件是否满足许可规则的要求。质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员。 |
| 4 |  | 现有焊工是否持有市场监管部门颁发的特种设备作业人员证，其持证项目是否满足制造需要，数量应至少满足以下要求： A1、A2、A3级：持证焊工10人；A5级：持证焊工4人；D级：持证焊工6人。采用焊接机器人的，相应许可级别的持证焊工人数可减少1人。 |
| 5 |  | 现有无损检测人员的持证项目和数量是否满足许可级别要求 注：A1、A2、A3级：RTⅡ 3人，UTⅡ 3人，MTⅡ 2人，PTⅡ 2人； A5、D级：RTⅡ 2人，UTⅡ 2人，MTⅡ 2人，PTⅡ 2人； A6级：UTⅡ 3人，MTⅡ 2人，PTⅡ 2人。 无损检测外委的，只需按照下述要求配备无损检测质量控制系统责任人员： A1级：UTⅢ或RTⅢ资格；A2、A3级：RTⅡ和UTⅡ资格，且具有4年以上无损检测经历；A5、D级：RTⅡ或UTⅡ资格；A6级：UTⅢ资格，或者UTⅡ资格且具有4年以上无损检测经历。 |
| 6 |  | 现有理化试验人员和专职检验人员是否满足生产需要 |
| 7 |  | 生产设备配置是否满足许可条件要求 |
| 8 |  | 无损检测设备是否满足生产需要 |
| 9 |  | 检验设备器具是否满足检验需要 |
| 10 |  | 由本单位进行理化检测的，是否有相应的仪器设备 |
| 11 |  | 焊接材料烘干设备是否满足生产需要 |
| 12 |  | 焊材保管条件、原材料保管条件、外协件保管条件是否符合要求 |
| 13 |  | 是否具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室和焊接实验室 |
| 14 |  | 是否应有与产品相关法律法规、标准规范 |
| 15 |  | 产品档案保管条件是否符合要求 |
| 16 |  | 上述级别制造许可专项条件是否满足 |
| 17 | 遵守许可制度情况 | 许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围制造的情况 |
| 18 |  | 是否有涂改、转让或变相转让许可等现象 |
| 19 |  | 是否有向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况 |
| 20 |  | 制造单位发生名称改变、地址更名、地址搬迁、制造地址注销、许可级别改变以及其他需要变更的情形是否及时向发证机关提出变更申请。 |
| 21 | 质量管理体系运行情况 | 现行组织机构是否符合质保手册的规定 |
| 22 |  | 质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订 |
| 23 |  | 质量管理体系责任人员变化时，是否及时重新任命，责任人员是否上岗履行了相应职责，相关文件上是否履行了签字手续 |
| 24 |  | 在与产品质量控制有关的规定场所，是否有相应的最新版本受控文件、法规标准 |
| 25 |  | 是否实施了质量管理体系文件规定的质量记录用表卡 |
| 26 |  | 产品用材料及外购件是否有采购文件；是否按照管理程序的规定从合格供方购入并且进行了验收；是否对材料及外购件的供方质量问题按照规定进行了处理 |
| 27 |  | 材料的保管和发放是否符合管理程序的规定，是否有相应的标识，是否具有可追溯性 |
| 28 |  | 焊接材料的保管、发放、烘干和焊接工艺评定的控制是否符合焊接管理程序的规定 |
| 29 |  | 在产品制造的各个工序，相关操作人员是否遵守工艺纪律 |
| 30 |  | 理化性能试验等外委项目是否由合格的外委单位承担，外委过程控制是否符合管理程序的规定 |
| 31 |  | 设备上的计量仪表是否在有效期内 |
| 32 |  | 不合格品的标识、记录、评价、隔离和不合格品的处理（回用、返修、报废）是否符合管理程序的规定 |
| 33 |  | 对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进 |
| 34 |  | 是否配备了经培训、考核的，具备安全管理能力的质量安全总监和足够数量的质量安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。是否有效开展实施。单位情况、人员情况、设备情况都应录入全省特种设备智慧监管平台。 |
| 35 |  | 质量安全总监、质量安全员、新上岗的质量管理体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员是否经过规定的培训，具备相应的能力 |
| 36 | 质量反馈与投诉的处理情况 | 是否发生过重大质量问题 |
| 37 |  | 对用户提出的质量问题是否能及时处理，并有见证资料 |
| 38 |  | 了解是否有因产品质量问题造成事故的情况 |
| 39 | 质量检查 | 设计文件与工艺文件是否齐全，设计修改文件（含材料代用）是否符合有关规定 |
| 40 |  | 产品选用的材料是否正确，是否有符合要求的材料质量证明书 |
| 41 |  | 焊接材料是否有质量证明书 |
| 42 |  | 抽查产品的焊接工艺是否根据焊接工艺评定制定，所抽查产品是否按照焊接工艺施焊，施焊焊工是否有相应的资格 |
| 43 |  | 抽查产品的无损检测人员资格是否符合要求，所采用的无损检测方法、比例和结果是否符合要求，返修焊缝的射线底片质量和评定结果是否正确 |
| 44 |  | 是否按照检验工艺的要求进行了工序检查、水压试验、总体检验，是否有检验记录，检验项目是否齐全、检验结果判断是否正确 |
| 45 |  | 出厂文件中是否包括产品质量证明书（含合格证）、使用说明，其内容是否齐全、正确，符合安全技术规范和产品标准的要求 |
| 46 | 鉴定评审机构评审情况检查 | 评审机构的评审结果是否真实 |
| 47 |  | 评审机构的评审是否有错评、漏评 |
| 48 |  | 整改项目确认到位情况 |
| 49 | 产品安全性能监督检验情况的检查 | 监督检验机构驻厂人员是否持证上岗，人员数量是否满足要求 |
| 50 |  | A类监督检验项目是否及时到位监检 |
| 51 |  | 对制造过程中的违反法规、规章、安全技术规范的行为是否及时发出监检意见书或者监检联络单 |
| 52 |  | 监检工作质量是否符合要求 |
| 53 |  | 发现驻厂监检组工作质量问题，及时反馈驻厂检验机构，并报告属地市场监管部门 |

压力管道元件制造单位监督抽查

| 序号 | 项目 类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 许可证情况 | 检查许可证是否在有效期内。 |
|  | 人员资质情况 | 应配备质量保证工程师。A级许可制造单位质量保证工程师应当具有高级工程师职称和相关工作经历；B级许可制造单位质量保证工程师应当具有工程师职称和相关工作经历。是否配备了经培训、考核的，具备安全管理能力的质量安全总监和足够数量的质量安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。 |
|  |  | 应按照申请许可产品质量控制要求配备质量控制系统责任人员，其中无损检测质量控制系统责任人员应当具备特种设备无损检测Ⅱ级资格。质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员 |
|  |  | 技术人员数量： 无缝钢管、焊接钢管：A级许可制造单位的技术人员不少于8人，B级不少于5人； 无缝管件和有缝管件：B1级许可制造单位的技术人员不少于6人，B2级不少于3人； 锻制管件和钢制锻造法兰制造单位的技术人员不少于3人，自行锻造锻坯的制造单位的技术人员不少于6人； 金属阀门：A1级许可制造单位的技术人员不少于20人，A2级不少于12人，B级不少于5人； 金属波纹膨胀节：B1级许可制造单位的技术人员不少于10人，B2级不少于3人； 非金属材料管：A级许可制造单位的技术人员不少于12人，B级不少于4人； 聚乙烯管件制造单位的技术人员不少于4人； 元件组合装置制造单位的技术人员不少于5人。 |
|  |  | 自行进行的无损检测项目，制造单位必须配备相应检测项目的无损检测Ⅱ级人员各不少于2人（必须在中国特种设备检验协会完成执业注册），专项条件有规定的按照专项条件要求。 无缝钢管：A级许可制造单位，Ⅱ级涡流（或者漏磁）检测人员不少于2人，Ⅱ级超声检测人员不少于2人； 焊接钢管：A级许可制造单位焊接钢管产品为埋弧焊钢管和不锈钢焊接钢管（限电弧焊）的，RTⅡ 6人且每班2人、UTⅡ3人、MTⅡ2人；焊接钢管产品为直缝高频焊钢管的，RTⅡ或UTⅡ或MFLⅡ 6人且每班2人、MTⅡ2人； B级许可制造单位焊接钢管产品为埋弧焊钢管和不锈钢焊接钢管（限电弧焊）的，RTⅡ 3人且每班2人、UTⅡ2人；焊接钢管产品为直缝高频焊钢管的，RTⅡ或UTⅡ或MFLⅡ 3人且每班2人；（B级不锈钢焊接钢管制造单位，如果采用涡流检测代替耐压试验，还应当有涡流检测Ⅱ级人员不少于2人。） 无缝管件和有缝管件：B1级许可制造单位的磁粉检测或者渗透检测Ⅱ级人员不少于2人； 金属阀门：A1、A2级许可制造单位，射线或者超声检测Ⅱ级人员不少于2人，磁粉或者渗透检测Ⅱ级人员不少于2人； 金属波纹膨胀节：B1级许可制造单位，射线检测Ⅱ级人员不少于2人，磁粉检测或者渗透检测Ⅱ级人员不少于2人； 元件组合装置制造单位的射线检测或者超声检测Ⅱ级人员不少于2人。 |
|  |  | 制造单位应当配备满足产品制造需要，并且具备相应资格的持证焊工。 焊接钢管：A 级埋弧焊钢管制造单位的埋弧焊机操作人员不少于 6 人，焊条电弧焊或者熔化极气体保护焊焊工不少于 4 人； B 级埋弧焊钢管制造单位的埋弧焊机操作人员不少于 3 人，焊条电弧焊或者熔化极气体保护焊焊工不少于 2 人； 直缝高频焊钢管制造单位的高频焊机操作人员（HFW)，A 级不少于 6 人，B 级不少于 3 人； 不锈钢焊接钢管制造单位的埋弧焊自动焊机或者钨极气体保护焊自动焊机或等离子弧焊自动焊机操作人员不少于3人，焊条电弧焊或者钨极气体保护焊焊工不少于 2人。 有缝管件：B1 级有缝管件制造单位的焊工不少于 6 人，B2 级有缝管件制造单位的焊工不少于 2 人； 金属阀门制造单位制造过程有焊接工序的，焊工不少于 2 人； 金属波纹膨胀节：B1 级许可制造单位的焊工不少于 10 人，其中自动焊接操作工不少于 2 人；B2级许可制造单位的焊工不少于 4 人，其中自动焊接操作工至少 1 人； 元件组合装置制造单位焊工不少于 2 人，工厂化预制管段制造单位焊工不少于 6 人。 |
|  |  | 制造单位应当按照产品检验的需要，配备足够数量的检验人员。 |
|  | 重要设施、设备及仪器的配置情况 | 制造单位应当具有满足产品制造需要的下料设备、机械加工设备、成形设备、焊接设备、焊接材料烘干和保温设备、热处理设备、表面处理设备、起重设备、工艺装备等。 无缝钢管：制造单位应当具有轧管机组、冷拔机（冷轧机）、矫直设备、热处理炉、喷码设备等。制造单位不制造热轧管的，可不要求有轧管机组；不制造冷拔（轧）管的，可不要求有冷拔机（冷轧机）。A 级许可的冷拔（轧）无缝钢管制造单位应当有冷拔（轧）机不少于 2 台，其中至少 1 台冷拔机拔制力不小于 90t。 焊接钢管：制造单位应当具有拆卷和矫平设备、铣边设备、成型机、焊接设备、平头设备、喷码设备；A 级埋弧焊钢管的内外焊接设备应为具有自动跟踪装置的双丝或者双丝以上自动埋弧焊焊接设备。 无缝管件和有缝管件：B1 级许可制造单位，应当具有推制机或者弯管机不少于 2 台，压力机不少于 2 台（其中至少 1 台吨位不小于 500t)，热处理设备至少 1 台；B2 级许可制造单位，具有推制机或者弯管机至少 1 台，压力机至少 1 台（吨位不小于 300t)；有缝管件制造单位，还应当具有焊接设备不少于 4 台，其中氩弧焊机不少于 2 台。 锻制管件和钢制锻造法兰制造：制造单位应当有机械加工设备不少于 12 台，自行锻造锻坯的制造单位还应当有加热炉、锻造设备、热处理炉。 金属阀门：A1级：（1）加工中心（带刀库和自动换刀装置的） 1 台，回转直径 1600mm 的数控立车 1 台，数控机床 5 台； （2）满足产品加工需要的材料下料切割和各类机械加工设备； （3）满足产品密封面合金材料自动堆焊的设备（适用平面和圆锥形状零件），有密封面堆焊的焊前预热和焊后加热保温及热处理设备； （4）有满足产品其他焊接需要的焊接机设备。 A2级：（1）数控机床 6 台，满足产品加工需要的材料下料切割和各类机械加工设备； （2）满足产品密封面合金材料自动堆焊的设备（适用平面和圆锥形状零件），有密封面堆焊的焊前预热和焊后加热保温及热处理设备； （3）有满足产品其他焊接需要的焊接设备； （4）满足零件低温处理的低温保温槽。 B级：（1）数控机床 3 台，满足产品加工需要的材料下料切割和各类机械加工设备； （2）有满足密封面堆焊和其他焊接要求的焊接设备；密封面堆焊硬质合金材料的，有焊前预热和焊后加热保温及热处理设备。 金属波纹膨胀节：B1 级许可制造单位应当具有波纹管成型机不少于 4 台，其中液压成型机不少于 2 台（1 台不小于 1200t)，自动埋氩焊机不少于 3 台。 B2 级许可制造单位应当有波纹管成型机不少于 2 台，其中液压成型机至少 1 台，自动氩弧焊机至少 1 台。 非金属材料管：聚乙烯管A级：聚乙烯管材挤出成型机组 6 套或者带金属骨架的聚乙烯管材挤出缠绕成型机组 6 套，有密闭的聚乙烯混配料集中除湿干燥烘料系统，存料罐至少能容纳 5t 经干燥处理的聚乙烯混配料，并且能自动分配原料到供料斗的真空输送系统或者装置； 聚乙烯管B级：聚乙烯管材挤出成型机组 3 套或者带金属骨架的聚乙烯管材挤出（缠绕）成型机组 2 套或者纤维增强聚乙烯管材的挤出（缠绕熔合）成型机组 1 套，具备聚乙烯混配料二次干燥手段，存料罐至少能容纳满足生产需要经干燥处理的聚乙烯混配料； 其他非金属材料管：B级，成型机组 3 套、配套的供料设备。 聚乙烯管件：制造单位应当具有注塑成型机不少于 6 台，以及配套的工装和模具，注塑能力应当与许可范围相适应；具有确保聚乙烯混配料烘干达标的密闭集中干燥设备和机加工、组装等设备；电熔管件制造单位应当具有布线设备；具有能保持永久标识的在线打印设备。 元件组合装置：工厂化预制管段制造单位，应当具有自动埋弧焊机至少 1 台、氩弧焊机或者 CO2气体保护焊机不少于 2 台、弯管机至少 1 台、热处理炉至少 1 台、电加热器不少于 2台（套）。 |
|  |  | 制造单位应当根据产品检验的需要，配置相应的检验检测仪器与装置，包括理化检验仪器、无损检测仪器、耐压试验装置、测温仪、几何尺寸检测仪器等。 |
|  |  | 自行进行射线检测的单位，还应配备洗片暗室，配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线探伤机应定期确定曝光曲线。 |
|  |  | 材料库房应能防潮、防机械损伤，待检区、合格区、不合格区分区明显，不锈钢或有色金属材料与碳钢材料分开存放并有防铁离子污染的保护措施，材料标识符合体系文件规定，能追溯到材料批号。 |
|  |  | 产品有使用焊条时，焊材（焊条）一级库能满足湿度控制要求；焊接材料标准是否有NB/47018标准标识。焊材二级库应有足够的焊条烘干和保温设备。 |
|  |  | 检验用仪器设备应按规定要求检定、校准，并在有效期内；计量器具的品种、数量、精度等应当与产品要求的检验项目的需要相适应，并且检定、校准的有效期内使用。 |
|  | 抽查产品制造档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份产品档案） | 所有已完工产品是否均已建立档案。 |
|  |  | 设计图样审批手续是否符合要求。 |
|  |  | 材质证明书（包括焊材）是否经材料（焊接）责任人审核，材料批号是否与产品质量证明书一致。发生材料代用时，材料代用手续符合要求。 |
|  |  | 应有产品制造工艺卡、过程检验记录等制造工艺文件。产品制造工艺卡由工艺责任人审核签署。 |
|  |  | 产品有焊接时应有产品焊接工艺文件和实际施焊记录，焊接工艺文件有焊接工艺评定支持并由焊接责任人审核签署。施焊焊工的合格项目应符合产品焊接要求。 |
|  |  | 产品有热处理要求时，应有产品的热处理工艺文件、热处理记录和报告，报告应由热处理责任人审核签署。 |
|  |  | 产品有无损检测时，产品的无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及其相应标准和设计文件要求，不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标准，无损检测报告签署有效。 |
|  |  | 检验试验项目齐全、记录签署有效。 |
|  |  | 抽查产品质量证明书和竣工文件是否符合安全技术规范要求。 |
|  |  | 产品有监督检验要求时，监督检验资料是否齐全。 |
|  | 工作外委 | 制造单位无损检测（连续生产流水线除外）、理化检验、热处理和材料预处理可以外委。受委托单位应当具有相应资质和能力，其人员、检测仪器与设备能力必须满足相应专项条件中对应的要求。 |
|  | 内部审核和管理评审 | 是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。 |
|  | 73号令执行情况 | 质量安全总监、质量安全员、新上岗的质量管理体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员是否经过规定的培训，具备相应的能力；是否配备了经培训、考核的，具备安全管理能力的质量安全总监和足够数量的质量安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。是否有效开展实施。单位情况、人员情况、设备情况都应录入全省特种设备智慧监管平台。 |
|  | 整改项目是否整改 | 最近一次评审提出的整改项目是否整改。 |
|  | 超许可范围和有效期制造情况 | 抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行产品制造的情况。 |
|  | 许可变更或备案 | 制造单位发生名称改变、地址更名、地址搬迁、制造地址注销、许可级别改变以及其他需要变更的情形是否及时向发证机关提出变更申请。 |
|  | 评审工作质量存在问题 | 发现的上次评审工作质量存在问题情况 |

锅炉安装单位监督抽查

| 序号 | 项目 类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源条件方面 | 技术力量是否满足锅炉安装工程需要，A级安装单位技术人员总数至少15人，具有工程师职称的技术人员至少5人；B级安装单位技术人员总数至少5人，具有工程师职称的技术人员至少2人。 |
| 2 |  | 安装单位应配备并且任命质量保证工程师，以及工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、检验与试验、理化检验、起重、筑炉等过程的质量控制系统责任人员。其中，质量保证工程师，具有锅炉安装质量管理或者检验工作经历、理工类专业教育背景和助理工程师职称，A 级锅炉安装单位的质量保证工程师应当具有工程师职称；工艺质量控制系统责任人员，具有锅炉安装工艺工作经历和锅炉或者机械类相关专业教育背景，A 级锅炉安装单位的工艺质量控制系统责任人员应当具有工程师职称。 A 级锅炉安装单位的焊接质量控制系统责任人员应当具有工程师职称。 无损检测质量控制系统责任人员，具备 RTⅡ级或者 UTⅡ级无损检测资格， A 级锅炉安装单位的无损检测质量控制系统责任人员应当具备 RTⅡ级或者 UTⅡ级无损检测资格 4 年以上。 材料与理化质量控制系统责任人员不得相互兼任，焊接与无损检测质量控制 系统责任人员不得相互兼任。 |
| 3 |  | 从事锅炉安装的焊工是否持有市场监管部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目是否满足许可项目要求和生产需要。 注：A级锅炉安装单位持证焊工总数不少于35人，其中氩弧焊焊工至少15人；B级锅炉安装单位持证焊工总数不少于15人，其中氩弧焊焊工至少8人。 |
| 4 |  | 现有无损检测人员是否持有市场监管部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目是否满足生产需要。 注：A级安装单位持证人数不少于：RT-Ⅱ4人， UT-Ⅱ2人，MT-Ⅱ或PT-Ⅱ2人； B级安装单位持证人数不少于：RT-Ⅱ2人， UT-Ⅱ2人，MT-Ⅱ或PT-Ⅱ2人。 （无损检测外委的，上述无损检测持证人员不作要求） |
| 5 |  | 锅炉安装单位的安装设备是否符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）的要求。 对于A级锅炉安装单位，至少要有20台（其中氩弧焊机10台）焊接设备；5台焊条烘干设备；3台液压试验泵；5台切割设备；4台现场热处理设备。 对于B级锅炉安装单位，至少要有10台（其中氩弧焊机4台）焊接设备；3台焊条烘干设备；2台液压试验泵；2台切割设备。 |
| 6 |  | 锅炉安装档案保管条件是否符合要求。 |
| 7 | 遵守许可制度情况 | 锅炉安装许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围安装压力管道的情况 |
| 8 |  | 是否有涂改、伪造、转让或者出卖许可证的情况 |
| 9 |  | 安装单位发生名称改变、地址更名、地址搬迁、许可级别改变以及其他需要变更的情形是否及时向发证机关提出变更申请。 |
| 10 | 质量管理体系运行情况 | 现行组织机构是否符合质保手册的规定 |
| 11 |  | 质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订 |
| 12 |  | 每个工程项目是否设置了锅炉安装质量管理机构以及任命了有资格的项目质量保证师、项目质量保证人员等质量控制责任人员 |
| 13 |  | 质量管理体系责任人员变化时，是否及时重新任命，责任人员是否上岗工作履行了相应职责，在相关文件上履行了编制、审核、审批的签字手续 |
| 14 |  | 在与产品质量控制有关的规定场所，是否有相应的最新版本受控文件。法规标准是否满足生产需要 |
| 15 |  | 是否实施了质量管理体系文件规定的质量记录用表卡 |
| 16 |  | 设备上的计量仪表及检测用量检具是否在有效期内 |
| 17 |  | 是否建立了合同评审程序，是否明确了合同评审的职责及合同修订的程序，合同评审程序的执行情况是否符合程序的规定 |
| 18 |  | 采取分包方式完成的过程，是否对分包过程的质量予以控制，是否经验收确认 |
| 19 |  | 焊接材料的保管、发放、烘干和焊接工艺评定的控制是否符合焊接管理程序的规定 |
| 20 |  | 不合格品的标识、记录、评价、隔离和不合格品的处理（回用、返修、报废）是否符合管理程序的规定 |
| 21 |  | 对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进 |
| 22 |  | 质量安全总监、质量安全员、新上岗的质量管理体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员是否经过规定的培训，具备相应的能力；是否配备了经培训、考核的，具备安全管理能力的质量安全总监和足够数量的质量安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。是否有效开展实施。单位、人员等情况都应录入全省特种设备智慧监管平台。 |
| 23 | 质量反馈与投诉的处理情况 | 质检部门提供的质量反馈与投诉情况描述 |
| 24 |  | 对用户提出的质量问题是否能及时处理，并有见证资料 |
| 25 |  | 了解是否有因安装质量问题造成锅炉事故的情况 |
| 26 | 质量检查 | 施工前，是否向施工地市场监管部门办理了告知手续 |
| 27 |  | 是否接受了监督检验机构的监督检验 |
| 28 |  | 锅炉设计文件是否经过鉴定，并出具设计文件鉴定报告。 |
| 29 |  | 是否有施工方案，其内容是否符合相应标准的要求，批准程序是否符合质量保证体系文件的要求。 |
| 30 |  | 执行的施工验收规范、标准是否符合要求 |
| 31 |  | 所抽查的材料和焊材是否有质量证明书，所用材料和焊材是否符合设计文件的规定 |
| 32 |  | 所抽查部件的焊接工艺是否根据焊接工艺评定制定，所抽查产品是否按照焊接工艺施焊，施焊焊工是否有相应的资格 |
| 33 |  | 应当进行热处理的焊接接头和受压元件，是否按照标准的规定进行了热处理，是否编制热处理了工艺文件，热处理装置是否配有自动记录曲线的测温仪表 |
| 34 |  | 抽查的无损检测人员资格是否符合要求，所采用的无损检测方法、比例和结果是否符合施工验收规范及设计文件，扩探比例是否符合要求，射线检测底片质量是否得到控制，射线评定结果是否正确 |
| 35 |  | 是否按照施工验收规范的要求对焊接接头进行了外观、几何尺寸、光谱分析、硬度检验等检验试验，检验项目是否齐全、检验结果判断是否正确 |
| 36 |  | 是否按照施工验收规范的要求进行了水（耐）压试验 |
| 37 |  | 交工资料中质量证明材料（如交工验收单（或者安装质量证明）、安装竣工图；材料质量证明书；施工检查记录和检验、试验报告；安装监督检验报告等）是否齐全，是否符合安全技术规范或者施工验收规范的要求 |
| 38 | 工作外委 | 无损检测和理化检验允许外委，A 级锅炉安装单位的光谱检验不允许外委。检查外委工作程序是否符合安装单位质量保证体系的要求。 |
| 39 | 鉴定评审机构评审情况检查 | 评审机构的评审结果是否真实 |
| 40 |  | 评审机构的评审是否有错评、漏评 |
| 41 |  | 整改项目确认到位情况 |
| 42 | 锅炉安装监督检验情况的检查 | 进行监督检验的检验人员数量是否满足要求，是否能够及时进行监督检验工作，监督检验机构能否及时出具监督检验报告 |
| 43 |  | 监督检验内容是否符合《锅炉安全技术规程》（TSG 11-2020）的要求，水（耐）压试验是否进行了现场监检 |
| 44 |  | 监检工作质量是否符合要求 |

压力管道安装单位监督抽查

| 序号 | 项目 类别 | 监督抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源条件方面 资源条件方面 资源条件方面 | 技术力量是否适应压力管道安装工程需要，GA1、GA2、GB1安装单位工程技术人员总数是否分别不少于50人（其中具有工程师以上职称的人员不少于 30 人（高级工程师职称的人员不少于 10 人））、20人（其中具有工程师职称的人员不少于 5 人）、10人（其中具有工程师职称的人员不少于 3 人）。 |
| 2 |  | 安装单位应当任命质量保证工程师和相关的质量控制系统责任人员，质量保证工程师要求具有工程师职称和相关专业工作经历，质量控制系统责任人员要求具有助理工程师职称，并且满足相应专项条件的规定。 GA1：配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐蚀补口、理化检验、设备管理（包括检验与试验装置，下同）、清管扫线等过程的质量控制系统责任人员，其中无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测或者超声检测Ⅲ级资格； GA2：配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐补口、理化检验、设备管理、清管扫线等过程的质量控制系统责任人员；其中无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测或者超声检测Ⅲ级资格；或者具有射线检测或者超声检测Ⅱ级资格，并且具有 4 年以上无损检测工作经历； GB1：配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐补口、理化检验、设备管理、清管扫线等过程的质量控制系统责任人员，其中无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测或者超声检测Ⅱ级资格。 |
| 3 |  | 安装工艺、材料、焊接、热处理、无损检测是否由技术人员分工负责质量控制工作 |
| 4 |  | 从事压力管道的焊工是否持有市场监管部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目是否满足许可项目要求和生产需要 注：GA1、GA2、GB1单位总数分别不少于120人、30人、15人，其中GA1单位自动焊焊工至少40人，半自动焊及焊条电弧焊焊工至少80人；GA2单位半自动焊及焊条电弧焊焊工至少30人；GB1单位焊条电弧焊焊工至少6人，PE管焊工至少4人，氩弧焊焊工至少5人。 |
| 5 |  | 现有无损检测人员是否持有市场监管部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目是否满足生产需要。 注：GA1单位持证人数不少于：RT-Ⅲ2人，RT-Ⅱ10人，UT-Ⅲ2人，UT-Ⅱ6人，MT-Ⅱ3人，PT-Ⅱ3人，总数26（人项）； GA2单位持证人数不少于：RT-Ⅱ4人，UT-Ⅱ4人，MT-Ⅱ2人，总数10（人项） GB1单位持证人数不少于：RT-Ⅱ2人，UT-Ⅱ2人，MT-Ⅱ或者PT-Ⅱ2人，总数6（人项）。 |
| 6 |  | 压力管道安装设备是否符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）的要求。 1.长输管道安装单位设备设施要求： 设 备 设 施; 许可级别. GA1; GA2. 设备数量（台或套）. 自动焊机; 40; -. 半自动焊机; 40; 2. 其他各类焊接设备; 20（含内焊机4台）; 20. 焊条烘干设备; 10; 4. 吊管设备（起重机）; 20（40t，5台）; 4（8t）. 液压试验装置; 10（电或者内燃机动力液压设备）; 4. 管口加工（切管）、修理设备; 16; 4. 弯管机; 2(DN800); -. 管道内对口设备; 16(DN500 4 个规格）; 4. 管道真空干燥设备; 2; 1（可租赁）. 制氮设备; 2; 1（可租赁）. 空气压缩机（移动机）; 4(60m 3 /min，2 台）; 1. 顶管机; 6(DN1000，3 台）; -. 移动发电设备（焊接工程车）; 20（配100kW发电设备，8 台）; 4. 射线检测装置; 20; 3. 射线检测爬行器; 10; 2. 超声检测仪; 10; 1. 相控阵超声检测仪; 2; -. 磁粉检测仪; 10; 1. 电火花检漏仪; 12; 4. 地面检漏仪; 4; 1. 超声波测厚仪; 6; 2. 涂层测厚仪; 6; 1. 2.GB1级公用管道安装单位设备设施要求： 设备设施; 设备数量（台或套）. 焊机; 10. 氩弧焊机; 5. PE焊机; 6. 焊条烘干设备; 3. 吊管设备（起重机）; 1(8t，可租赁）. 液压试验装置; 2. 切割设备; 2. 发电设备; 2. 空气压缩机; 4. 射线检测装置; 2. 超声检测仪; 1. 磁粉检测仪; 1. 电火花检漏仪; 2. 地面检漏仪; 1. 超声波测厚仪; 2. 阀门试验装置; 2. |
| 7 |  | 是否具有专用的焊接材料库，并且配置符合规定的去湿保温设备、烘干设备，以及适应安装工程焊接需要的焊条保温设备。 |
| 17 | 遵守许可制度情况 | 压力管道安装许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围安装压力管道的情况 |
| 18 |  | 是否有涂改、伪造、转让或者出卖许可证的情况 |
| 19 |  | 安装单位发生名称改变、地址更名、地址搬迁、许可级别改变以及其他需要变更的情形是否及时向发证机关提出变更申请。 |
| 20 | 质量管理体系运行情况 | 现行组织机构是否符合质保手册的规定 |
| 21 |  | 质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订 |
| 22 |  | 每个工程项目是否设置了压力管道安装质量管理机构以及任命了有资格的项目质量保证师、项目质量保证人员等质量控制责任人员 |
| 23 |  | 质量管理体系责任人员变化时，是否及时重新任命，责任人员是否上岗工作履行了相应职责，在相关文件上履行了编制、审核、审批的签字手续 |
| 24 |  | 在与产品质量控制有关的规定场所，是否有相应的最新版本受控文件。法规标准是否满足生产需要 |
| 25 |  | 是否实施了质量管理体系文件规定的质量记录用表卡 |
| 26 |  | 设备上的计量仪表及检测用量检具是否在有效期内 |
| 27 |  | 是否建立了合同评审程序，是否明确了合同评审的职责及合同修订的程序，合同评审程序的执行情况是否符合程序的规定 |
| 28 |  | 所采购的压力管道元件（管子、阀门、弯头、三通、膨胀节等）是否有质量证明书或者合格证明，其制造单位的许可资质是否符合安全技术规范的要求；实施制造监检的压力管道元件，抽查监检证书是否齐全；有型式试验要求的，抽查型式试验报告（证书）是否符合安全技术规范以及相关标准的要求。 |
| 29 |  | 采取分包方式完成的过程，是否对分包过程的质量予以控制，是否经验收确认 |
| 30 |  | 焊接材料的保管、发放、烘干和焊接工艺评定的控制是否符合焊接管理程序的规定 |
| 31 |  | 不合格品的标识、记录、评价、隔离和不合格品的处理（回用、返修、报废）是否符合管理程序的规定 |
| 32 |  | 对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进 |
| 33 |  | 质量安全总监、质量安全员、新上岗的质量管理体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员是否经过规定的培训，具备相应的能力；是否配备了经培训、考核的，具备安全管理能力的质量安全总监和足够数量的质量安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。建立基于安全风险防控的动态管理机制，制定《安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。是否有效开展实施。单位、人员等情况都应录入全省特种设备智慧监管平台。 |
| 34 | 质量反馈与投诉的处理情况 | 质检部门提供的质量反馈与投诉情况描述 |
| 35 |  | 对用户提出的质量问题是否能及时处理，并有见证资料 |
| 36 |  | 了解是否有因安装质量问题造成压力管道事故的情况 |
| 37 | 质量检查 | 施工前，是否向施工地市场监管部门办理了告知手续 |
| 38 |  | 是否接受了监督检验机构的监督检验 |
| 39 |  | 所施工的压力管道是否是由有资格的设计单位设计，设计变更是否有经原设计单位批准的设计修改单 |
| 40 |  | 是否有施工组织设计或者施工方案，其内容是否符合相应标准的要求，批准程序是否符合质量保证体系文件的要求。 |
| 41 |  | 执行的施工验收规范、标准是否符合要求 |
| 42 |  | 所抽查压力管道的管材和焊材是否有质量证明书，压力管道所用管材和焊材是否符合设计文件的规定 |
| 43 |  | 是否按照施工验收规范的要求，对压力管道元件进行了检验 |
| 44 |  | 所抽查部件及管道的焊接工艺是否根据焊接工艺评定制定，所抽查产品是否按照焊接工艺施焊，施焊焊工是否有相应的资格 |
| 45 |  | 应当进行热处理的焊接接头和受压元件（在弯曲和成形后），是否按照标准的规定进行了热处理，是否编制热处理了工艺文件，热处理装置是否配有自动记录曲线的测温仪表 |
| 46 |  | 抽查的无损检测人员资格是否符合要求，所采用的无损检测方法、比例和结果是否符合施工验收规范及设计文件，扩探比例是否符合要求，射线检测底片质量是否得到控制，射线评定结果是否正确 |
| 47 |  | 是否按照施工验收规范的要求对焊接接头进行了外观、几何尺寸、光谱分析、硬度检验、力学性能试验等检验试验，检验项目是否齐全、检验结果判断是否正确 |
| 48 |  | 管道预制加工、组对安装、防腐、理化试验、压力试验、安全附件调试、隐敞工程、穿跨越、安全保护装置等项目质量是否符合要求 |
| 49 |  | 是否按照施工验收规范的要求进行了强度试验（压力试验）和严密性试验（泄漏性试验）。不能进行压力试验的工业管道，其替代性试验是否符合施工验收规范的要求 |
| 50 |  | 交工资料中质量证明材料（如交工验收单（或者安装质量证明）、压力管道技术特性表；安装竣工图（包括管道平面布置图、管道轴测图、设计修改文件和材料代用单）；元件的产品合格证、质量证明书或者复验、试验报告；施工检查记录和检验、试验报告；安装监督检验报告等）是否齐全，是否符合安全技术规范或者施工验收规范的要求 |
| 51 | 工作外委 | 安装单位的理化检验、无损检测、热处理工作允许外委。外委的项目，检查相关程序是否符合安装单位质保体系的要求。 |
| 52 | 鉴定评审机构评审情况检查 | 评审机构的评审结果是否真实 |
| 53 |  | 评审机构的评审是否有错评、漏评 |
| 54 |  | 整改项目确认到位情况 |
| 55 | 压力管道施工监检情况的检查 | 进行监督检验的检验人员数量是否满足要求，是否能够及时进行监督检验工作，监督检验机构能否及时出具监督检验报告 |
| 56 |  | 监督检验内容是否符合《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）的要求，强度试验（压力试验）、严密性试验（泄漏性试验）是否进行了现场监检。 |
| 57 |  | 监检工作质量是否符合要求 |