### 3.1采购项目概况

2026年路灯维护材料采购项目（三次）（含光源电器特殊光源电器、变压器及附件、电线电缆等3个分包），详见招标文件。

### 3.2采购内容

第1标包（光源电器特殊光源电器）：

采购包预算金额（元）: 1784000.00元

采购包最高限价（元）: 1784000.00元

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源电器特殊光源电器 | 1.00 | 1784000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

第2标包（变压器及附件）：

采购包预算金额（元）: 1084360.00元

采购包最高限价（元）: 1084360.00元

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器及附件 | 1.00 | 1084360.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

第3标包（电线电缆）：

采购包预算金额（元）:1581590.00元

采购包最高限价（元）:1581590.00元

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 1.00 | 1581590.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

第1标包（光源电器特殊光源电器）：

本标包核心产品为：双内管高压钠灯E40-250W、400WE40高压钠灯灯泡、150W高压钠灯-E40和LED光源60W

| - 序号 | - 材料名称 | - 外形 | - 单位 | - 数量 | - 电源电压（V） | - 额定灯功率（W） | - 额定灯电压（V） | - 额定灯电流（A） | - 额定光通量 - （lm） | - 平均寿命 - （hrs） | - 最大总长 (mm) | - 灯头 | - 燃点位置 | - 最大外径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 双内管高压钠灯E40-250W | - 管状透明 | - 个 | - 6000 | - 220 | - 250 | - 100 | - 3.0 | - 25000 | - 36000 | - 257 | - E40 | - 任意 |  |
| - 2 | - 400WE40高压钠灯灯泡 | - 管状透明 | - 个 | - 4000 | - 220 | - 400 | - 100 | - 4.6 | - 48000 | - 24000 | - 285 | - E40 | - 任意 | - 47 |
| - 3 | - 150W高压钠灯-E40 | - 管状透明 | - 个 | - 1000 | - 220 | - 150 | - 100 | - 1.8 | - 15400 | - 36000 | - 210 | - E40 | - 任意 |  |
| - 4 | - 150W单端双插金卤灯泡 | - 管状透明 | - 个 | - 100 | - 220 | - 150 |  |  |  |  |  |  | - 任意 |  |

| - 序号 | - 材料名称 | - 外形结构 | - 单位 | - 数量 | - 配用灯功率 (W) | - 电源电压（V） | - 外形尺寸(mm) | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 并联式触发器（双插式） | - 双插式 | - 个 | - 6000 | - 70～400 | - 220 | - 40×25×60 | - 接插式、更换方便 |

| - 序号 | - 材料名称 | - 单位 | - 数量 | - 配用灯功率W | - 工作电流A | - 配熔断器A | - LMax（灯端最大电压V） | - Bmax(镇流器端最大电压V) | - Hmax(开路最大电压V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 150W高压钠灯用电感镇流器（铜芯） | - 个 | - 800 | - 150 | - 1.8 | - 3 | - 125 | - 75 | - 64.5 |
| - 7 | - 70W高压钠灯用电感镇流器（铜芯） | - 个 | - 300 | - 70 | - 0.98 | - 1.5 | - 117 | - 60 | - 53 |
| - 8 | - 250W高压钠灯用电感镇流器（铜芯） | - 个 | - 1500 | - 250 | - 3 | - 5 | - 128 | - 75 | - 66 |
| - 9 | - 400W高压钠灯用电感镇流器（铜芯） | - 个 | - 1000 | - 400 | - 4.6 | - 10 | - 143 | - 96 | - 82 |

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 功率（W） | - 灯泡样图 | - 灯头 | - 色温 | - 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - LED光源60W | - 玉米棒式 | - 个 | - 900 | - 60 |  | - E27 | - 4000K | - 材质：航空铝材高效散热，供货需和图片相符 |

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 示意图 | - 外形尺寸 |  |  |  | - 光电参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 最大总长C（mm） | - 光中心L（mm） | - 最大外径D（mm） | - 灯头型号 | - 灯电压（V） | - 光通量（Lm） | - 功率（W） | - 色温（K） | - 显色指数 |
| - 11 | - 140W光源 | - 陶瓷金卤灯140/728PGZ12 | - 个 | - 200 |  | - 143 | - 66 | - 19 | - PGZ12 | - 95 | - 15000 | - 140 | - 2800 | - 70+ |
| - 12 | - 210W光源 | - 陶瓷金卤灯210/930PGZ18 | - 个 | - 500 |  | - 188 | - 88 | - 29 | - PGZ18 | - 100 | - 23000 | - 210 | - 3000 | - 90+ |
| - 13 | - 315W光源 | - 陶瓷金卤灯315/930PGZ18 | - 个 | - 100 |  | - 188 | - 88 | - 29 | - PGZ18 | - 100 | - 35000 | - 315 | - 3000 | - 90+ |

| - 序号 | - 名 称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 适配光源型号 | - 示 意 图 | - 外形尺寸（mm） | - 额定电压（V） | - 电源频率（HZ） | - 系统功率（W） | - 匹配光源功率（W） | - 输入电流（A） | - 功率因数 | - 最高外壳温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14 | - 140W电子镇流器 | - HID-140W/S | - 个 | - 200 | - 陶瓷金卤灯140/728PGZ12 |  | - 185*98*45 | - 220~240 | - 50/60 | - 150 | - 140 | - 0.75 | - 0.95 | - 80 |
| - 15 | - 210W电子镇流器 | - HID-210W/S | - 个 | - 500 | - 陶瓷金卤灯210/930PGZ18 |  | - 215*98*45 | - 220~240 | - 50/60 | - 226 | - 210 | - 0.98 | - 0.95 | - 80 |
| - 16 | - 315W电子镇流器 | - HID-315W/S | - 个 | - 100 | - 陶瓷金卤灯315/930PGZ18 |  | - 260*99*62 | - 220~240 | - 50/60 | - 340.5 | - 315 | - 1.53 | - 0.95 | - 80 |

| - 序号 | - 材料名称 | - 外形 | - 单位 | - 数量 | - 输入电压/输出电压（V） | - 额定灯功率（W） | - 灯头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 17 | - 14W节能灯 | - 螺旋式 | - 个 | - 500 | - 220 | - 14 | - E27 |
| - 18 | - 25W节能灯 | - 螺旋式 | - 个 | - 500 | - 220 | - 25 | - E27 |
| - 19 | - 45W节能灯 | - 螺旋式 | - 个 | - 500 | - 220 | - 45 | - E27 |
| - 20 | - 24VLED灯带（12W/米） | - 带24V驱动50个 | - 米 | - 200 | - 220-24 | - 72 |  |

第2标包（变压器及附件）

★1、本标包须提供所投产品变压器须提供有效的型式试验报告

2、本标包核心产品为：油浸变压器S13-100KVA和干式变压器SCB13-400KVA

| - 序 号 | - 材料名称 | - 单位 | - 数量 | - 规格 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 油浸变压器S13-100KVA | - 台 | - 5 | - S13-100KVA-10/0.4 | - 油浸变压器，额定电压10/0.4KV，接线方式DYN11，三相四线制，符合标准GB311.1绝缘配合，GB1094-1.2.3.4总则；温升；绝缘水平；绝缘试验和外绝缘空气间隙；电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则；GB1094.5承受断路的能力，GB/T6451,油浸式电力变压器技术参数的相关要求. |
| - 2 | - 干式变压器SCB13-125KVA | - 台 | - 5 | - SCB13-125KVA-10/0.4 | - 干式环氧树脂变压器，额定电压10/0.4KV，接线方式DYN11，三相四线制，符合标准GB1094.11-2007«干式变压器»，GB/T10288-2008«干式变压器技术参数»，GB/T10228-2015«干式变压器负载导则»及GB1094.10-2003的相关要求 |
| - 3 | - 干式变压器SCB13-160KVA | - 台 | - 4 | - SCB13-160KVA-10/0.4 | - 干式环氧树脂变压器，额定电压10/0.4KV，接线方式DYN11，三相四线制，符合标准GB1094.11-2007«干式变压器»，GB/T10288-2008«干式变压器技术参数»，GB/T10228-2015«干式变压器负载导则»及GB1094.10-2003的相关要求 |
| - 4 | - 干式变压器SCB13-200KVA | - 台 | - 4 | - SCB13-200KVA-10/0.4 | - 干式环氧树脂变压器，额定电压10/0.4KV，接线方式DYN11，三相四线制，符合标准GB1094.11-2007«干式变压器»，GB/T10288-2008«干式变压器技术参数»，GB/T10228-2015«干式变压器负载导则»及GB1094.10-2003的相关要求 |
| - 5 | - 干式变压器SCB13-315KVA | - 台 | - 3 | - SCB13-315KVA-10/0.4 | - 干式环氧树脂变压器，额定电压10/0.4KV，接线方式DYN11，三相四线制，符合标准GB1094.11-2007«干式变压器»，GB/T10288-2008«干式变压器技术参数»，GB/T10228-2015«干式变压器负载导则»及GB1094.10-2003的相关要求，配温控系统及散热风机，自动散热功能。 |
| - 6 | - 干式变压器SCB13-400KVA | - 台 | - 3 | - SCB13-400KVA-10/0.4 | - 干式环氧树脂变压器，额定电压10/0.4KV，接线方式DYN11，三相四线制，符合标准GB1094.11-2007«干式变压器»，GB/T10288-2008«干式变压器技术参数»，GB/T10228-2015«干式变压器负载导则»及GB1094.10-2003的相关要求，配温控系统及散热风机，自动散热功能。 |
| - 7 | - EPS应急电源柜 | - 套 | - 2 | - EPS-15KW | - EPS应急电源柜，额定功率15KW,额定电压380V/(380V-220V)，室外防雨柜体，防护等级IP42，双电源，手动/自动控制，EPS带通讯485接口/MDOBUS协议/外部市电/电池逆变交流输出，电池120AH/12V, - 执行标准GB/10801.1-2021«绝缘用模塑聚笨乙烯泡沫塑料（EPS）第一部分：分类和定义»及其他相关标准,EPS阻燃判定标准GB8624-2012，QB/T4009-2010,EPS原料的生产验收标准。 |

第3标包（电线电缆）

★1、本标包须提供所投产品工业产品生产许可证、3C认证证书。

2、本标包核心产品为：铜电缆（YJV4×25+1×16mm²）和铝电缆（YJLV4×25+1×16mm²）和铝电缆（YJLV4×35+1×16mm²）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 颜 色 要 求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | YJV4×25+1×16mm² | 米 | 4000 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共4盘/每盘米数0-1000） |
| 2 | 铜电缆 | YJV4×4mm² | 米 | 1000 | 黄，绿 红，蓝 | 符合国标（共1盘/每盘米数0-1000） |
| 3 | 铜电缆 | YJV4×6mm² | 米 | 3000 | 黄，绿 红，蓝 | 符合国标（共2盘/每盘米数0-1500) |
| 4 | 铜电缆 | YC4×6mm² | 米 | 2000 | 黄，绿 红，蓝 | 符合国标（共20盘/米数0-100） |
| 5 | 铝电缆 | YJLV4×6mm² | 米 | 6000 | 黄，绿 红，蓝 | 符合国标（共2盘/每盘米数0-3000） |
| 6 | 铜电缆 | YC5×10mm² | 米 | 300 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共1盘/米数0-300） |
| 7 | 铜电缆 | YC3×4mm² | 米 | 4000 | 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共40盘/米数0-100） |
| 8 | 铝电缆 | YJLV4×25+1×16mm² | 米 | 20000 | 黄，绿 红，蓝，黄绿双色 | 符合国标（共10盘/每盘米数0-2000） |
| 9 | 铝电缆 | YJLV4×35+1×16mm² | 米 | 5000 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共5盘/每盘米数0-1000） |
| 10 | 铝电缆 | YJLV4×16mm² | 米 | 2000 | 黄，绿 红，蓝 | 符合国标（共1盘/米数0-2000） |
| 11 | 铜电缆 | YC3×50+1×25mm² | 米 | 50 | 黄，绿 红，(25mm²黄绿双色） | 符合国标（共1盘/米数0-50） |
| 12 | 电线 | BV2.5mm² | 米 | 50000 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共500盘/每个颜色各100盘） |
| 13 | 电线 | BV-4mm² | 米 | 6000 | 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共60盘/每个颜色各20盘） |
| 14 | 电线 | BV-6mm² | 米 | 2000 | 红色 蓝色 | 符合国标（共20盘/每个颜色各10盘） |
| 15 | 电线 | BV1.5mm² | 米 | 18000 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共180盘/每个颜色各36盘） |
| 16 | 电线 | FVL2.5mm² | 米 | 10000 | 红色 蓝色 | 符合国标（共100盘/每个颜色各50盘） |
| 17 | 电线 | FVL1.5mm² | 米 | 10000 | 红色 蓝色 | 符合国标（共100盘/每个颜色各50盘） |
| 18 | 电线 | FVL4mm² | 米 | 8000 | 红色 蓝色 | 符合国标（共80盘/每个颜色各40盘） |
| 19 | 电线 | BVVB2×2.5mm² | 米 | 6000 | 外皮白色内部为红色和蓝色 | 符合国标（共60盘/每盘米数0-100） |
| 20 | 电线 | BLVVB3×4mm² | 米 | 4000 | 外皮白色内部为红色蓝色加黄绿双色 | 符合国标（共40盘/每盘米数0-100） |
| 21 | 电线 | BLVVB3×6mm² | 米 | 8000 | 外皮白色内部为红色蓝色加黄绿双色 | 符合国标（共80盘/每盘米数0-100） |
| 22 | 电线 | BVR1×25mm² | 米 | 500 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共5盘/每盘米数0-100） |
| 23 | 电线 | BVR1×35mm² | 米 | 500 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共5盘/每盘米数0-100） |
| 24 | 电线 | BVR1×50mm² | 米 | 500 | 黄，绿 红，蓝 ，黄绿双色 | 符合国标（共5盘/每盘米数0-100） |
| 25 | 电线 | BLVVB2×2.5mm² | 米 | 2000 | 外皮白色内部为红色和蓝色 | 符合国标（共20盘/每盘米数0-100） |
| 26 | 电线 | RVV3×4mm² | 米 | 5000 | 外皮白色内部为红色蓝色加黄绿双色 | 符合国标（共50盘/每盘米数0-100） |
| 27 | 电线 | RVV3×2.5mm² | 米 | 5000 | 外皮白色内部为红色蓝色加黄绿双色 | 符合国标（共50盘/每盘米数0-100） |
| 28 | 电线 | 无氧铜CAT6线 | 米 | 900 | 国标颜色 | 符合国标（共3箱/每箱米数0-300） |
| 29 | 电线 | RVV6×0.75mm² | 米 | 1000 | 国标颜色 | 符合国标（共10盘/每盘米数0-100） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货期

自合同签订之日起 60个日历日完成供货

#### 3.4.2交货地点

甲方指定地点

#### 3.4.3质保期

从项目验收合格之日起，提供2年免费质保。

#### 3.4.4付款方式及依据

1、付款方式：合同签订后一个月内，预付款付合同价款的50 %，全部产品配送到位、安装调试、验收合格且完成技术培训后付至100%。

#### 2、付款依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

#### 3.4.5验收标准和验收依据

1、验收标准：

产品按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收，并进行随机抽检，产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

2、验收依据：

（1）本合同文本；

（2）招标文件、投标文件及澄清函；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范。

（4）产品验收清单（注明产品的名称、型号、数量、参数和原产地或制造厂商）

#### 3.4.6违约责任与解决争议的方法

1、甲方的违约责任

（1）甲方逾期付款，每逾期1日，甲方应向乙方赔付合同金额的0.1%作为违约金。

（2）甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

2、乙方的违约责任

（1）乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同金额的0.1%作为违约金。

### （2）乙方所交货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，若产生甲方损失的，由乙方承担。

#### 3.7其他要求

- 中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提供纸质版投标文件3套及电子版2套（电子版提供U盘），且提供的投标文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中递交的电子响应文件内容一致，纸质版响应文件必须装订成册签字盖章，电子版投标文件为纸质版签字盖章后的扫描件。

- 如招标文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。

注：第七章拟签订合同文本所述相关产品要求及乙方责任均为本项目招标要求，投标人应仔细阅读，凡在投标文件中未明确提出偏离的均视为完全响应招标文件合同条款要求。