[bookmark: _GoBack]采购需求（具体详见磋商文件）
一、项目概况
中共陕西省委党校（陕西行政学院）制冷系统更新改造，具体以工程量清单为准。本项目所属行业为建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容：项目主要包含屋面制冷机房系统安装，包含设备采购安装、管道敷设、电气控制、系统调试、管道碰口等。
（二）工程地点：陕西省西安市雁塔区小寨西路119号。
（三）计划工期：自进场之日起40个日历日内竣工。
（四）缺陷责任期：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
（五）质量保修期：《建设工程质量管理条例》中最低保修期的规定。
（六）质量要求：合格。
三、工程量清单和编制依据
（一）编制依据：
1、工程量依据陕西省省委党校5#学员楼屋面设备间工程施工图编制；
2、《关于批准发布《绿色生态小区建设评价标准》等7项陕西省工程建设标准的通告》陕建标发〔2025〕2号，《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T5126-2025）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（DB 61/T5129-2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（DB 61/T5130-2025）；
3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4、工程特点及常规施工方案，现行施工规范；
5、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料。
（2） 编制说明：
1、本项目工程量清单所提供的工程项目特征仅简略表述了主要项目特征、用料及做法，工程量清单计价应与施工图纸、相关图集及技术规范等文件结合起来进行组价；
2、本工程采用一般计税:组成税前工程造价的分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费均不包含进项税税额；
3、电子版使用广联达云计价软件GCCP7.0（版本：7.5000.23.3）。
4、钢结构锅炉房部分不在本次报价范围内；
5、土建仅计算设备基础部分；
6、电气中电缆进线按图纸标注工程量计入（WDZ-YJY-4x185+1x95，100m）；
7、工艺管道拆除规格，均按图纸规格计入；
8、工艺管道、设备及阀门等按图计算到位。
（三）暂列金额：5000元（不含税），增值税450元。
四、施工要求
1.在施工期间，供应商必须注意施工现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。
2.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。
3.施工过程中，严格遵守采购人各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。
4.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。
5.工程实行包工包料。
6.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。
7.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件，所有提供的材料均需使用环保产品，对校内师生的健康无危害，由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。
8.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。
9.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。
10.选用的主材、设备及辅材均须采用质量合格且性能满足本项目使用要求的产品，须清晰列明对应品牌、规格、型号、产地；主要设备与材料应先行报送样品，经采购人认质确认后方可批量订货施工，严禁使用未检验、检验不合格的物资。供应商需同步及时向采购人提供产品合格证与材料检验单据，完成相关核验手续并经各方认可后方可开展后续施工；若违规使用不合格或未审验设备材料，将追责相关责任人，并由供应商全额承担由此产生的全部经济损失。
11.供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。
五、主要材料及设备：
主要设备
①泵-冷冻水循环泵 ：
1.1规格:流量：122m3/h，扬程：28m，功率：15KW(380V)。背包式变频水泵，一用一备，电机防护防水等级：F级/IP55，一级能效永磁一体机,噪音A级。
2.质量:0.5t以内
②超低噪音型横流式方形水塔 ：
2.1规格:冷却循环水量：180m 3/h，冷却水温：3 7℃/32℃ 
③螺杆机：
3.1规格、型号:额定制冷量：703.2KW，功率：103.9KW(380V)，运行重量：3810Kg，冷冻水温：7/12℃，冷却水温：37/32℃，冷媒：R134a，水流量：121.0m3/h(蒸发器)、151.2m3/h(冷凝器)，水阻力：85KPa(蒸发器)、78KPa(冷凝器)，水侧污垢系数：0.0176m2·℃/Kw(蒸发器)、0.044m2
·℃/Kw(冷凝器)，水侧工作压力：1.0MPa。
3.2压缩机与主机为同一品牌，须提供承诺。
3.3质量:6.5t以内
3.4配套减震垫和相关配件，配套机组保温，配套启动柜和控制柜。
④制冷设备-制冷系统真空排气、补水定压机组
4.1规格、型号:定压罐：总容积：0.8m³，调节容积：0.08m³，工作压力：1.0MPa，重量：223Kg。启泵压力3.0m，停泵压力13.0m，电磁阀开启压力16m，安全阀开启压力18m；补水泵：流量：1.5m3/h，扬程：8m，功率：1KW(380V)，一用一备，初期补水时同时开启，电机防护防水等级：F级/IP55，电机安全系数不小于15%；真空脱气机：功率：1.5KW(380V)
主要材料
①C20混凝土
②C25混凝土
③低压碳钢管
规格：低压碳钢管无缝钢管DN200
④低压碳钢管件-弯头
规格：弯头 DN200
⑤低压法兰阀门1
规格：蝶阀DN200
⑥低压法兰阀门2
规格：闸阀DN200
⑦低压螺纹阀门
规格：类型:闸阀DN25
六、商务要求（如合同价款及结算方式等）
①基础付款节点
首期预付款：合同签订设备进场后10个工作日内支付签约合同价的（扣除暂列金额、安全文明施工费）40%，项目竣工验收合格且审计完成后10个工作日内，按结算审计金额支付余款。
②特殊条款
工程结算中，为了约束承包方夸大地上报项目送审金额而给发包人带来不必要的损失，工程审计的审减率应控制在5%以内，如超出5%审减率时，将按发包人与审计单位签订合同规定，超额部分的基础审计费和审减审计费由承包人向审计单位另行支付。（注：审减率=(送审额-审定额)/送审额x100%）。
