采购包1：

标的名称：2026年校园消防系统和灭火器的检测与维保项目

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 需求概况： 高等学校消防安全管理规定第十六条 学校应当按照国家有关规定，配置消防设施和器材，每年组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。 消防系统检测与维保项目：完成两校区所有含消防设施建筑场所，30余万平方米面积的消防维保。 灭火器检测与维保项目：两校区2600具灭火器的检测换粉及更换，同时新增600具灭火器； |
|  | 2 | 建设功能目标： 陕铁院两校区教学、生活区域的建筑场所内均安装了消防联动系统和配备灭火器。按照消防部门要求，每年需对消防设施和器材进行维护及检测，以备建筑场所出现意外时，消防联动系统正常启动。学校每年按国家消防要求实施维保与检测，确保校园消防设施运行正常，防止消防安全事故发生。 |
|  | 3 | 采购内容和需求： 1.服务范围； 消防系统检测与维保项目：两校区24栋建筑场所，面积约31万平方。灭火器检测与维保项目：两校区2600具灭火器的检测换粉及更换，同时新增600具灭火器。 2.服务要求； （1）服务内容： ①完成高新校区行政楼、教学楼、1#、2#、3#实训楼、文体中心、1#、2#、3#、4#、7#、8#学生公寓、东区餐饮中心、锅炉房、8#综合楼、22#餐饮中心、建筑实训基地、轨道实训基地、盾构实训基地、试验检测实训基地等20栋建筑物消防系统的检测与维保工作。 ②完成临渭校区A综合楼、高层住宅家属楼、实训楼、图书馆等4栋建筑物消防系统的检测与维保工作。 ③更换应急照明及疏散指示（不锈钢面）各250个；更换应急照明及疏散指示（应急照明疏散复合灯）80套；为500个室内消火栓栓头上油维护保养；为20个防火门安装闭门器及顺序器；更换指定标准亚克力消火栓柜门300个；消火栓柜门框体和柜门玻璃维修各50个。 ④完成两校区所有气体灭火装置进行检测，对检测中发现的问题予以维护。在检测中发现气体泄漏或气体不足时，由维保单位自行填充；对C1实训楼配电室和餐饮中心配电室的气体灭火主机及相关组件进行更换。 ⑤为两校区更换末端试水装置（含表弯，压力表、阀门、管件等）53套；为高新校区所有建筑消防栓管网和喷淋系统管网安装检修阀门，并对管网进行检修；为两校区安装温感检测设备30套，接入现有消防控制系统；为两校区水箱间更换4个补水阀门。 ⑥更换消防栓栓头70个；为临渭校区A楼更换屋面排烟风机280℃排烟防火阀、更换排烟风机控制柜、增加280℃防火阀连锁停风机功能；为高层家属楼更换屋面风机控制柜手自动旋钮，并对每台风机进行除锈上漆。 ⑦对两校区2600具灭火器进行检测换粉工作，同时新增600具4KG干粉灭火器。 ⑧更换烟感80套温感20套（与学校原有烟感需保持一致)，更换输入输出模块各10套（与学校原有模块需保持一致）。 ⑨更换消防水带80盘（10-65-25铁丝扎口），自救卷盘50盘，购置水带枪头50个（dn65）。 （2）服务标准： 消防系统检测与维保项目 ①按国家和陕西省现行的质量评定标准和检测技术验收规范执行。 ②对所有建筑面积进行消防检测完工后，对不符合消防要求的消防系统及设备进行更换或维修（更换或维修需符合消防原设计要求），并承担所有更换或加装、维修材料费用、人工费用等。 ③自合同签订之日起2个月内完成检测与维修，出具国家消防部门认可的消防检测报告合格证书。 ④乙方的维保期一年，时间自检测合格报告出具之日算起。维保单位每月不少于2次对所有建筑面积消防设施设备进行全面维护，发现问题及时处理维修，并承担维保期间所有的维修材料费用、人工费用等，确保学校消防设施正常运行。 灭火器检测与维保项目： ①对灭火器进行维修、检测及换粉等，必须达到国家消防部门的标准和要求，并出具合格标识贴于灭火器上。 ②免费对学校师生进行消防培训，并配合学校的消防演练。 ③维保期一年，必须确保学校灭火器正常运行。乙方每月不少于2次对学校的灭火器进行全面维护与检查，发现问题及时处理维修，维保期间所有的维修材料费用、人工费用由乙方承担。 （3）服务期限：自检测合格报告出具之日算起一年 3、服务事项的验收（考核）标准 灭火器要求按国家消防部门的标准和要求，并出具合格标识贴于灭火器上。 消防系统检测与维保要求出具国家消防部门认可的消防检测报告合格证书。 |