招标内容及采购需求

本次采购项目为采购同心楼与新闻大厦电梯更换货物项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

- 采购需求：

本项目为同心楼和新闻大厦办公区电梯更换项目，本项目分两个标段，一标段为同心楼电梯更换货物采购项目，拟采购2台电梯，二标段为新闻大厦电梯更换货物采购项目，拟采购5台电梯，含设备供货、安装调试、旧梯拆除、井道改造及 2 年质保，满足大楼垂直交通需求，保障电梯安全、高效运行。

（一）一标段同心楼电梯更换货物项目采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1000kg 额定速度≥1.75m/S 10层/10站/10门 井道尺寸 2.2m*2.2m 顶层高度 4.5m 底坑深度 1.5m 提升高度 37.5m | 1部 | 是 |
| 2 | 3#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1000kg 额定速度≥1.75m/S 9层/9站/9门 井道尺寸 2.4m*2.2m 顶层高度 4.5m 底坑深度 1.5m 提升高度 33.6m | 1部 | 否 |
| 备注：1、安装及辅材（含旧梯拆除、井道改造、设备安装移位、调试、机房改造、垃圾清运、电梯门套拆除及换新、过门石拆除及换新、二次搬运，地面保护、检测等全部工作，施工需符合办公楼作息，文明施工、做好安全防护）拆除后旧梯最终由甲方处置。 - 专用工具与备品备件（提供保证电梯正常运行的标准配置附件、专用工具及质保期所需易损件）。 - 3、新梯检验（现有土建不满足电梯检验和厂家检验，投标单位须自行整改合格）。 4、投标总价为总价包干价，包含上表全部项目的所有费用，涵盖设备费、拆除费、安装费、改造费、辅材费、检验费、运输费、税费、质保期服务等一切相关支出。 5、采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。 |  |  |  |  |

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 1、轿厢地面：大理石； 2、轿厢材质：全发纹不锈钢； 3、平衡系数：在0.4～0.5之间； 4、轿厢照明：LED 照明； 5、轿厢高度;2500mm； 6、扶手：后壁侧扶手； 7、操纵箱：发纹不锈钢； 8、厅门：发纹不锈钢； 9、门套：玫瑰金发纹不锈钢（大门套）； 10、厅外召唤指示器：段码显示，材质发纹不锈钢； 11、电梯产品应符合国家现行相关标准规范，曳引驱动系统运行效率高，乘坐舒适、运行平稳；具备轿厢照明风扇自动休眠节能功能，控制系统内置故障自诊断功能，可存储故障代码、运行参数，便于维保检修； 12、轿门采用一体式装配门扇，门刀、轿门锁及防扒机构优先采用一体式集成结构； ▲13、门电机防护等级达到IP54； ▲14、电梯曳引机、控制系统、门机等主要部件优先由整机制造商本厂或其全资子公司生产制造；各部件须经系统集成匹配验证，保证配置合理、兼容性与安全性良好； ▲15、曳引机能源效率等级不低于1级; ▲16、曳引机定子绕组在额定负载、热稳定状态下温升≤50K（F级绝缘）; ▲17、曳引机制动器采用双组冗余设计，额定制动力矩不低于曳引机额定转矩的2.5倍，具备不低于200%额定载荷的静态制停能力; ▲18、门锁机械使用寿命不低于700万次，厅门锁机械使用寿命不低于800万次; 19、控制系统：采用全微机模块化串行分散控制系统， 串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实用性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用VVVF 变压变频调速的控制技术（32 位数字化、模块化控制系统，模块化设计，多微机网络化控制）； ▲20、控制系统电梯安全保护装置采用PESSRAL可编程电子安全回路，安全等级达到SIL3级; ▲21、门机系统：要求不低于交流 VVVF 控制的永磁同步门机（PM永磁同步门机），门保护装置采用光幕式； ▲22、电梯的控制柜、变频器、门机、信号整套电气系统电磁兼容性符合GB/T 24807《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准》，整套电气系统绝缘、耐压、抗干扰性能满足国内特种设备安全规范要求； ▲23、门系统循环设计操作次数不低于300万次； 24、补偿装置：要求采用静音补偿链； 25、消防返回：火灾紧急返回功能； 26、配备轿厢、机房、值班室、轿顶、底坑五方通讯且与现原有其他电梯五方通话实现互联互通（含电梯机房到监控室通讯电缆）、电梯机房到轿顶内配套数字高清视频电缆及摄像头（含电梯机房到监控室通讯电缆）； ▲27、本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护；控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测；门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、误指令消除（双击取消）、语音安抚功能； ▲28、曳引轮同心楼1.75m/s低速电梯：曳引轮球墨铸铁力学性能不低于QT600，耐磨、强度满足GB/T 24478标准； 29、厅门门板通过96小时盐雾试验； ▲30、电梯按钮耐久性测试不低于600万次； ▲31、电梯控制柜抗雷击干扰； ▲32、厅门门板通过不低于400焦耳摆锤撞击实验； 33、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）。 |

- （二）二标段新闻大厦电梯更换货物项目采购清单

| 序号 | 货物名称 | 载重 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1000kg 额定速度≥2.5m/S 22层/22站/22门 井道尺寸 2.2m*2.2m 顶层高度 4.45m 底坑深度 2.2m 提升高度 102.6m | 1部 | 是 |
| 2 | 3#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1350kg 额定速度≥2.5m/S 21层/21站/21门 井道尺寸 2.4m*2.2m 顶层高度 4.5m 底坑深度 2.2m 提升高度 102.6m | 1部 | 否 |
| 3 | 6#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1000kg 额定速度≥2.5m/S 22层/22站/22门 井道尺寸 2.2m*2.2m 顶层高度 4.45m 底坑深度 2.2m 提升高度 102.6m | 1部 | 否 |
| 4 | 7#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1000kg 额定速度≥2.5m/S 21层/21站/21门 井道尺寸 2.2m*2.2m 顶层高度 4.6m 底坑深度 2.1m 提升高度 102.6m | 1部 | 否 |
| 5 | 8#小机房乘客电梯 | 额定载重量≥1000kg 额定速度≥2.5m/S 20层/20站/20门 井道尺寸 2.2m*2.2m 顶层高度 4.6m 底坑深度 2.1m 提升高度 98.2m | 1部 | 否 |
| 备注：1、安装及辅材（含旧梯拆除、井道改造、设备安装移位、调试、机房改造、垃圾清运、电梯门套拆除及换新、过门石拆除及换新、二次搬运，地面保护、检测等全部工作，施工需符合办公楼作息，文明施工、做好安全防护）拆除后旧梯最终由甲方处置。 - 2、专用工具与备品备件（提供保证电梯正常运行的标准配置附件、专用工具及质保期所需易损件）。 - 3、新梯检验（现有土建不满足电梯检验和厂家检验，投标单位须自行整改合格）。 4、投标总价为总价包干价，包含上表全部项目的所有费用，涵盖设备费、拆除费、安装费、改造费、辅材费、检验费、运输费、税费、质保期服务等一切相关支出。 5、采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。 |  |  |  |  |

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 1、轿厢地面：大理石； 2、轿厢材质：全发纹不锈钢； 3、平衡系数：在0.4～0.5之间； 4、轿厢照明：LED 照明； 5、轿厢高度;2500mm； 6、扶手：后壁侧扶手； 7、操纵箱：发纹不锈钢； 8、厅门：发纹不锈钢； 9、门套：玫瑰金发纹不锈钢（大门套）； 10、厅外召唤指示器：段码显示，材质发纹不锈钢； 11、电梯产品应符合国家现行相关标准规范，曳引驱动系统运行效率高，乘坐舒适、运行平稳；具备轿厢照明风扇自动休眠节能功能，控制系统内置故障自诊断功能，可存储故障代码、运行参数，便于维保检修； 12、轿门采用一体式装配门扇，门刀、轿门锁及防扒机构优先采用一体式集成结构； ▲13、门电机防护等级达到IP54； ▲14、电梯曳引机、控制系统、门机等主要部件优先由整机制造商本厂或其全资子公司生产制造；各部件须经系统集成匹配验证，保证配置合理、兼容性与安全性良好； ▲15、曳引机能源效率等级不低于1级; ▲16、曳引机定子绕组在额定负载、热稳定状态下温升≤50K（F级绝缘）; ▲17、曳引机制动器采用双组冗余设计，额定制动力矩不低于曳引机额定转矩的2.5倍，具备不低于200%额定载荷的静态制停能力; ▲18、门锁机械使用寿命不低于700万次，厅门锁机械使用寿命不低于800万次; 19、控制系统：采用全微机模块化串行分散控制系统， 串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实用性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用VVVF 变压变频调速的控制技术（32 位数字化、模块化控制系统，模块化设计，多微机网络化控制）； ▲20、控制系统电梯安全保护装置采用PESSRAL可编程电子安全回路，安全等级达到SIL3级; ▲21、门机系统：要求不低于交流 VVVF 控制的永磁同步门机（PM永磁同步门机），门保护装置采用光幕式； ▲22、电梯的控制柜、变频器、门机、信号整套电气系统电磁兼容性符合GB/T 24807《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准》，整套电气系统绝缘、耐压、抗干扰性能满足国内特种设备安全规范要求； ▲23、门系统循环设计操作次数不低于300万次； 24、补偿装置：要求采用静音补偿链； 25、消防返回：火灾紧急返回功能； 26、配备轿厢、机房、值班室、轿顶、底坑五方通讯且与现原有其他电梯五方通话实现互联互通（含电梯机房到监控室通讯电缆）、电梯机房到轿顶内配套数字高清视频电缆及摄像头（含电梯机房到监控室通讯电缆）； ▲27、本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护；控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测；门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、误指令消除（双击取消）、语音安抚功能； ▲28、曳引轮新闻大厦2.5m/s高速电梯：曳引轮球墨铸铁力学性能不低于QT700；耐磨、强度满足GB/T 24478标准； 29、厅门门板通过96小时盐雾试验； ▲30、电梯按钮耐久性测试不低于600万次； ▲31、电梯控制柜抗雷击干扰； ▲32、厅门门板通过不低于400焦耳摆锤撞击实验； 33、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）。 |

（三）拆除及安装

1、对原有旧电梯及其附属设施进行保护性拆除，并存放至采购人指定位置。

2、根据现行国家标准、行业标准、地方规定，对原有机房、井道、坑底进行加固和修复，满足新电梯及其附属设施安装条件。并对新电梯进行安装、调试、验收及取证。

（四）需执行的相关标准

《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002；

《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020；

《电梯钢丝绳》GB 8903-2024；

《电梯技术条件》GB/T 10058-2023；

《电梯试验方法》GB/T 10059-2023；

《电梯曳引机》GB/T 24478-2023；

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023；

《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001-2023

若国家发布最新标准（含强制性或推荐性），需主动遵循且以更高要求为准。