招标内容及采购需求
本次采购项目为采购同心楼与新闻大厦电梯更换货物项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
1、 采购需求：
本项目为同心楼和新闻大厦办公区电梯更换项目，本项目分两个标段，一标段为同心楼电梯更换货物采购项目，拟采购2台电梯，二标段为新闻大厦电梯更换货物采购项目，拟采购5台电梯，含设备供货、安装调试、旧梯拆除、井道改造及 2 年质保，满足大楼垂直交通需求，保障电梯安全、高效运行。
（一）一标段同心楼电梯更换货物项目采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	核心产品

	1
	1#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1000kg
额定速度≥1.75m/S
10层/10站/10门
井道尺寸 2.2m*2.2m
顶层高度 4.5m
底坑深度 1.5m
提升高度 37.5m
	1部
	是

	2
	3#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1000kg
额定速度≥1.75m/S
9层/9站/9门
井道尺寸 2.4m*2.2m
顶层高度 4.5m
底坑深度 1.5m
提升高度 33.6m
	1部
	否

	备注：1、安装及辅材（含旧梯拆除、井道改造、设备安装移位、调试、机房改造、垃圾清运、电梯门套拆除及换新、过门石拆除及换新、二次搬运，地面保护、检测等全部工作，施工需符合办公楼作息，文明施工、做好安全防护）拆除后旧梯最终由甲方处置。
2、 专用工具与备品备件（提供保证电梯正常运行的标准配置附件、专用工具及质保期所需易损件）。
3、新梯检验（现有土建不满足电梯检验和厂家检验，投标单位须自行整改合格）。
4、投标总价为总价包干价，包含上表全部项目的所有费用，涵盖设备费、拆除费、安装费、改造费、辅材费、检验费、运输费、税费、质保期服务等一切相关支出。
5、采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。
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小机房乘客电梯
	1、轿厢地面：大理石；
2、轿厢材质：全发纹不锈钢；
3、平衡系数：在0.4～0.5之间；
4、轿厢照明：LED 照明；
5、轿厢高度;2500mm；
6、扶手：后壁侧扶手；
7、操纵箱：发纹不锈钢；
8、厅门：发纹不锈钢；
9、门套：玫瑰金发纹不锈钢（大门套）；
10、厅外召唤指示器：段码显示，材质发纹不锈钢；
11、电梯产品应符合国家现行相关标准规范，曳引驱动系统运行效率高，乘坐舒适、运行平稳；具备轿厢照明风扇自动休眠节能功能，控制系统内置故障自诊断功能，可存储故障代码、运行参数，便于维保检修；
12、轿门采用一体式装配门扇，门刀、轿门锁及防扒机构优先采用一体式集成结构；
▲13、门电机防护等级达到IP54；
▲14、电梯曳引机、控制系统、门机等主要部件优先由整机制造商本厂或其全资子公司生产制造；各部件须经系统集成匹配验证，保证配置合理、兼容性与安全性良好；
▲15、曳引机能源效率等级不低于1级;
▲16、曳引机定子绕组在额定负载、热稳定状态下温升≤50K（F级绝缘）;
▲17、曳引机制动器采用双组冗余设计，额定制动力矩不低于曳引机额定转矩的2.5倍，具备不低于200%额定载荷的静态制停能力;
▲18、门锁机械使用寿命不低于700万次，厅门锁机械使用寿命不低于800万次;
19、控制系统：采用全微机模块化串行分散控制系统， 串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实用性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用VVVF 变压变频调速的控制技术（32 位数字化、模块化控制系统，模块化设计，多微机网络化控制）；
▲20、控制系统电梯安全保护装置采用PESSRAL可编程电子安全回路，安全等级达到SIL3级;
▲21、门机系统：要求不低于交流 VVVF 控制的永磁同步门机（PM永磁同步门机），门保护装置采用光幕式；
▲22、电梯的控制柜、变频器、门机、信号整套电气系统电磁兼容性符合GB/T 24807《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准》，整套电气系统绝缘、耐压、抗干扰性能满足国内特种设备安全规范要求；
▲23、门系统循环设计操作次数不低于300万次；
24、补偿装置：要求采用静音补偿链；
25、消防返回：火灾紧急返回功能；
26、配备轿厢、机房、值班室、轿顶、底坑五方通讯且与现原有其他电梯五方通话实现互联互通（含电梯机房到监控室通讯电缆）、电梯机房到轿顶内配套数字高清视频电缆及摄像头（含电梯机房到监控室通讯电缆）；
▲27、本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护；控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测；门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、误指令消除（双击取消）、语音安抚功能；
[bookmark: _GoBack]▲28、曳引轮同心楼1.75m/s低速电梯：曳引轮球墨铸铁力学性能不低于QT600，耐磨、强度满足GB/T 24478标准；
29、厅门门板通过96小时盐雾试验；
▲30、电梯按钮耐久性测试不低于600万次；
▲31、电梯控制柜抗雷击干扰；
▲32、厅门门板通过不低于400焦耳摆锤撞击实验；
33、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）。


（二）二标段新闻大厦电梯更换货物项目采购清单
	序号
	货物名称
	载重
	数量
	核心产品

	1
	1#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1000kg
额定速度≥2.5m/S
22层/22站/22门
井道尺寸 2.2m*2.2m
顶层高度 4.45m
底坑深度 2.2m
提升高度 102.6m
	1部
	是

	2
	3#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1350kg
额定速度≥2.5m/S
21层/21站/21门
井道尺寸 2.4m*2.2m
顶层高度 4.5m
底坑深度 2.2m
提升高度 102.6m
	1部
	否

	3
	6#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1000kg
额定速度≥2.5m/S
22层/22站/22门
井道尺寸 2.2m*2.2m
顶层高度 4.45m
底坑深度 2.2m
提升高度 102.6m
	1部
	否

	4
	7#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1000kg
额定速度≥2.5m/S
21层/21站/21门
井道尺寸 2.2m*2.2m
顶层高度 4.6m
底坑深度 2.1m
提升高度 102.6m
	1部
	否

	5
	8#小机房乘客电梯
	额定载重量≥1000kg
额定速度≥2.5m/S
20层/20站/20门
井道尺寸 2.2m*2.2m
顶层高度 4.6m
底坑深度 2.1m
提升高度 98.2m
	1部
	否

	备注：1、安装及辅材（含旧梯拆除、井道改造、设备安装移位、调试、机房改造、垃圾清运、电梯门套拆除及换新、过门石拆除及换新、二次搬运，地面保护、检测等全部工作，施工需符合办公楼作息，文明施工、做好安全防护）拆除后旧梯最终由甲方处置。
2、专用工具与备品备件（提供保证电梯正常运行的标准配置附件、专用工具及质保期所需易损件）。
3、新梯检验（现有土建不满足电梯检验和厂家检验，投标单位须自行整改合格）。
4、投标总价为总价包干价，包含上表全部项目的所有费用，涵盖设备费、拆除费、安装费、改造费、辅材费、检验费、运输费、税费、质保期服务等一切相关支出。
5、采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。
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小机房乘客电梯
	1、轿厢地面：大理石；
2、轿厢材质：全发纹不锈钢；
3、平衡系数：在0.4～0.5之间；
4、轿厢照明：LED 照明；
5、轿厢高度;2500mm；
6、扶手：后壁侧扶手；
7、操纵箱：发纹不锈钢；
8、厅门：发纹不锈钢；
9、门套：玫瑰金发纹不锈钢（大门套）；
10、厅外召唤指示器：段码显示，材质发纹不锈钢；
11、电梯产品应符合国家现行相关标准规范，曳引驱动系统运行效率高，乘坐舒适、运行平稳；具备轿厢照明风扇自动休眠节能功能，控制系统内置故障自诊断功能，可存储故障代码、运行参数，便于维保检修；
12、轿门采用一体式装配门扇，门刀、轿门锁及防扒机构优先采用一体式集成结构；
▲13、门电机防护等级达到IP54；
▲14、电梯曳引机、控制系统、门机等主要部件优先由整机制造商本厂或其全资子公司生产制造；各部件须经系统集成匹配验证，保证配置合理、兼容性与安全性良好；
▲15、曳引机能源效率等级不低于1级;
▲16、曳引机定子绕组在额定负载、热稳定状态下温升≤50K（F级绝缘）;
▲17、曳引机制动器采用双组冗余设计，额定制动力矩不低于曳引机额定转矩的2.5倍，具备不低于200%额定载荷的静态制停能力;
▲18、门锁机械使用寿命不低于700万次，厅门锁机械使用寿命不低于800万次;
19、控制系统：采用全微机模块化串行分散控制系统， 串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实用性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用VVVF 变压变频调速的控制技术（32 位数字化、模块化控制系统，模块化设计，多微机网络化控制）；
▲20、控制系统电梯安全保护装置采用PESSRAL可编程电子安全回路，安全等级达到SIL3级;
▲21、门机系统：要求不低于交流 VVVF 控制的永磁同步门机（PM永磁同步门机），门保护装置采用光幕式；
▲22、电梯的控制柜、变频器、门机、信号整套电气系统电磁兼容性符合GB/T 24807《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准》，整套电气系统绝缘、耐压、抗干扰性能满足国内特种设备安全规范要求；
▲23、门系统循环设计操作次数不低于300万次；
24、补偿装置：要求采用静音补偿链；
25、消防返回：火灾紧急返回功能；
26、配备轿厢、机房、值班室、轿顶、底坑五方通讯且与现原有其他电梯五方通话实现互联互通（含电梯机房到监控室通讯电缆）、电梯机房到轿顶内配套数字高清视频电缆及摄像头（含电梯机房到监控室通讯电缆）；
▲27、本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护；控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测；门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、误指令消除（双击取消）、语音安抚功能；
▲28、曳引轮新闻大厦2.5m/s高速电梯：曳引轮球墨铸铁力学性能不低于QT700；耐磨、强度满足GB/T 24478标准；
29、厅门门板通过96小时盐雾试验；
▲30、电梯按钮耐久性测试不低于600万次；
▲31、电梯控制柜抗雷击干扰；
▲32、厅门门板通过不低于400焦耳摆锤撞击实验；
33、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）。


（三）拆除及安装 
1、对原有旧电梯及其附属设施进行保护性拆除，并存放至采购人指定位置。
2、根据现行国家标准、行业标准、地方规定，对原有机房、井道、坑底进行加固和修复，满足新电梯及其附属设施安装条件。并对新电梯进行安装、调试、验收及取证。
（四）需执行的相关标准 
《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002；
《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020；
《电梯钢丝绳》GB 8903-2024； 
《电梯技术条件》GB/T 10058-2023；
《电梯试验方法》GB/T 10059-2023； 
《电梯曳引机》GB/T 24478-2023；
《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023； 
《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001-2023
若国家发布最新标准（含强制性或推荐性），需主动遵循且以更高要求为准。

