淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目

工程量清单编制说明

工程概况

工程名称：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目
工程地址：项目位于陕西省淳化县
建设单位：淳化县润镇初级中学
设计单位：校舍改造由鼎正建筑设计有限公司设计、消防整体改造由西北综合勘察设计研究院设计、采暖工程由陕西新陆设计有限责任公司设计
编制依据

（一）陕西省现行工程量清单编制依据
1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（DB 61/T 5129-2025）；

2.《通用安装工程工程量计算标准》（DB 61/T 5130-2025）。

（二）建设主管部门颁发的计价依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T 5126-2025）；

3.《陕西省建设工程费用规则》（2025） 。

（三）设计文件

1.建设单位提供的“淳化县润镇初级中学提升改造项目”、“淳化县润镇初级中学消防改造设计”、“淳化县润镇中学采暖工程、室外供暖管道施工图设计”图纸。

（四）其他编制依据

1.设计单位对于图纸疑问的回复，详见附件三：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目图纸答疑。
编制范围

淳化县润镇初级中学提升改造，对学校消防进行整体改造，并安装取暖设施，同时购置部分设备等。
有关说明

1.本工程暂列金额20万元（不含税金），计入淳化县润镇初级中学提升改造项目单项工程的装饰工程单位工程其他项目费中；
2.本工程招标人设定的绿化及管网工程专业工程暂估价20.183486

万元（不含税金），计入淳化县润镇初级中学提升改造项目单项工程的装饰工程单位工程其他项目费中，详见附件一：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目专业工程暂估价一览表；

3.本工程招标人设定的小型充电桩专业工程暂估价9.174312

万元（不含税金），计入淳化县润镇初级中学提升改造项目单项工程的1#宿办楼电气工程单位工程其他项目费中，详见附件一：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目专业工程暂估价一览表；

4.本工程招标人设定的换热站专业工程暂估价35万元（不含税金），计入淳化县润镇初级中学采暖改造单项工程的室外采暖工程单位工程其他项目费中，详见附件一：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目专业工程暂估价一览表；

5.本工程招标人设定的抗震支架专业工程暂估价2万元（不含税金），计入淳化县润镇初级中学采暖改造单项工程的教学楼采暖工程单位工程其他项目费中，详见附件一：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目专业工程暂估价一览表；

6.本工程采用商品砼、预拌砂浆、熟石灰；
7.本项目中外运内容包含但不限于：土建、安装垃圾清运、土方外运等，包含装车卸车费、弃置点费用，运距施工单位自主考虑；
8.本工程量清单采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）编制；

9.本项目招标人设定的材料暂估价，详见附件二：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目材料设备暂估单价一览表。

项目具体说明

1.门窗收边、收口等，投标报价中综合考虑，不再单独计取（图纸特殊说明除外）；
2.施工过程中如发生成品保护费用，投标报价中综合考虑，不再单独计取；
3.采暖改造室外钢管支架高度按3.5m计入；
4.蓄水池管网暂估进水管DN100、溢流管DN250各10m，消防水池消防工程消防取水管25m；
5.抗震支架工程：以项列取，投标单位需根据图纸自行二次深化设计，费用综合考虑在报价中；

6.室外采暖管道接口补口已包含在管道清单内，不再单独计取，投标单位需根据图纸综合考虑在报价中。
投标人计价要求

1.投标人应将招标工程量清单与招标文件、清单计价标准、工程量计算标准、现行消耗量定额、费用计算规则、招标文件中的合同条款、相关工程技术规范标准要求、图纸、施工现场实际情况等结合起来查阅、理解并进行报价；

2.凡招标人设定有材料暂估价的，各投标人须按规定计算；

3.投标人应根据现场现有情况和招标文件等相关文件进行报价，清单未列明但投标人应当考虑的费用，需在措施费计价中进行考虑；
4.“工程量清单综合单价分析表”的综合单价与“分部分项工程项目清单计价表”、“措施项目清单计价表”的综合单价不一致时，应以“分部分项工程项目清单计价表”、“措施项目清单计价表”为准；

5.清单项目特征描述的内容不可能涵盖图纸所有内容，只描述重点工序内容，投标人报价要充分参考招标文件、清单计价标准、工程量计算标准、设计图纸（含深化设计、专项设计）、施工规范、设计规范、业主需求等并结合现场情况综合考虑，进行综合单价的填报；

6.本项目设计文件及招标文件中有关由本项目施工单位完成的收口、收边、碰口、接驳等费用，均由投标人自行考虑在投标报价中，不再单独列项；

7.投标人应充分考虑混合料、外加剂、掺合料等需要根据施工试验数据调整配合比、用料、掺量的因素，投标报价时应综合考虑因配合比、用料、掺量调整而导致的材料、数量、价格变化，结算时相应清单项目的综合单价不予调整；

8.各种材料（设备）、成品构件及半成品在施工现场的运距，由投标人结合实际情况综合考虑，不再单独计列费用；

9.施工现场排水及降水措施需由投标人综合考虑，投标人应根据本项目地勘报告，现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况及施工周期，自行考虑可能需要的施工排水及降水措施，其费用包含在投标总价中，结算时不予调整；

10.投标人投标总价应是所有的单位工程清单费用汇总表之合计，不允许采用汇总后优惠、打折的形式；

11.承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长、腾挪场地等造成承包人临时占地的租用费等增加由承包人负责。以上费用在投标报价中综合考虑，不再单独计列费用；

12.本项目中所有自然面花岗岩安装完毕后，表面清洁处理；用于立面饰面时，表面涂专业保护油，石材采用湿贴法时要做防碱处理，可使用防碱背涂剂进行石材背面及侧面处理，该费用投标人在投标报价中综合考虑。

附件一

淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目
专业工程暂估价一览表

单单位：万元

	序号
	工程名称
	单位
	不含税总价
	含税总价
	备注

	1
	绿化及管网工程
	项
	201834.86
	220000
	 

	2
	小型充电桩
	项
	91743.12
	100000
	

	3
	换热站
	项
	350000
	381500
	

	4
	抗震支架
	项
	20000
	21800
	


附件二

淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目

材料设备暂估单价一览表

单位：元

	序号
	名称
	单位
	材料暂估单价
	备注

	1
	钢制片头方管柱式散热器-9
	组
	882
	

	2
	钢制片头方管柱式散热器-8
	组
	784
	

	3
	钢制片头方管柱式散热器-25
	组
	2450
	

	4
	钢制片头方管柱式散热器-23
	组
	2254
	

	5
	钢制片头方管柱式散热器-22
	组
	2156
	

	6
	钢制片头方管柱式散热器-21
	组
	2058
	

	7
	钢制片头方管柱式散热器-20
	组
	1960
	

	8
	钢制片头方管柱式散热器-19
	组
	1862
	

	9
	钢制片头方管柱式散热器-18
	组
	1764
	

	10
	钢制片头方管柱式散热器-17
	组
	1666
	

	11
	钢制片头方管柱式散热器-16
	组
	1568
	

	12
	钢制片头方管柱式散热器-15
	组
	1470
	

	
13
	钢制片头方管柱式散热器-14
	组
	1372
	

	14
	钢制片头方管柱式散热器-13
	组
	1274
	

	15
	钢制片头方管柱式散热器-12
	组
	1176
	

	16
	钢制片头方管柱式散热器-11
	组
	1078
	

	17
	钢制片头方管柱式散热器-10
	组
	980
	


附件三

淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目图纸答疑
一、改造土建

1、1#及2#教师宿办楼设计说明第三条中房子内墙改造做法有铲除原乳胶漆，但工程做法表中内墙做法是在原建筑涂料墙体上刮腻子找平，请明确内墙面原涂料层是否需要铲除，请明确；[image: image23.png][
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答复：原涂料层要铲掉
2、教师周转宿舍外立面图为水包砂，工程做法表中为真石漆，请明确以哪个为准；[image: image3.png]EER(EFFER)
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答复：全部为水包砂
3、体育器材室钢结构屋面中MJ-1预埋件没有具体做法（垫片规格厚度等），请明确；[image: image5.png]MJ
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答复：MJ-1埋件预埋在新作的附加圈梁柱墩处。垫片规格详WJ-1施工详图中大样，-16X62X62。
4、体育器材室钢结构屋面中MJ-1预埋件大样图中为M14,锚栓图为M16，请明确以哪个为准；[image: image6.png]S R
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答复：以M16为准。
5、体育器材室钢结构设计说明第七条中除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈，请明确本项目采用喷砂还是抛丸？

答复：本工程采用喷砂。
6、请明确体育器材室钢结构防火涂料涂层厚度；
答复：不同品牌和型号的薄涂型防火涂料厚度会有所不同，按照所采购防火涂料参数确定厚度，满足耐火极限即可。常规薄涂型多数产品在3.5mm左右的干膜厚度下，可满足1.5小时耐火要求。

消防改造土建

1、消防改造中1~5#宿办楼、综合楼增设消防救援窗，请提供消防救援窗材质；
答复：彩铝合金LOW-E，80系列。

2、消防改造中1~5#宿办楼、实验楼室外疏散钢构楼梯仅提供图集做法，但无具体尺寸，请提供，且踏步饰面做法需提供；
答复：增设疏散楼梯位外挂钢楼梯，踏步面层为5厚花纹钢板，楼梯总宽度为2.8米 ，长度为5.65米，高度为3.30米，型材依据厂家深化。

3、消防改造中实验楼、综合楼更换疏散门，请提供疏散门材质；
答复：更换的疏散门材质为钢制防盗门。

4、消防改造中操作间与餐厅、综合楼更换防火窗及防火门，请提供防火窗及防火门材质；
答复：防火窗及防火门材质为钢制防火门及防火窗。
5、消防改造中综合楼增加排烟窗，请提供排烟窗材质。
答复：排烟窗材质为彩铝合金LOW-E，80系列。

6、1#宿办楼请明确新砌墙体及封堵窗墙材质；

答复：水泥实心砖。
7、1#宿办楼请提供室外疏散楼梯栏杆扶手做法；

答复：室外楼梯栏杆扶手参15J401-B9-TL13型。
8、1#宿办楼一层甲级防火门FM甲-1，请明确材质及尺寸；

答复：钢制防火门。

9、2#宿舍楼消防改造图中说明中标注改造消防救援窗，但平面图中没有标注，请明确是否需要设置消防救援窗；

[image: image1.png]: ﬁmﬁﬁﬁ%



答复：设置消防救援窗，位置同1#宿办楼（一二层同位置）。

10、消防改造总图中总平面图说明改造内容为宿办楼消防车道，设置4m宽消防车道，但未见具体做法，且平面图中没有标注位置，请明确是否需要改造车道？
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答复：消防车道做法详见陕09J09-91-3,面层厚度 180。
安装工程

1、请提供实验楼和食堂各层的层高。

回复：实验楼各层高为3.6米。食堂层高为3.9米。

2、1#应急照明配电箱是否利旧，若利旧请提供应急照明配管配线的材质、规格、型号等参数，若不利旧请提供应急照明配电箱系统图，以及其进线管线的材质、规格、型号等参数和暂估量;

回复：系统图见06图，进线长度暂按80米考虑
3、请明确预留暂估量;
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回复：仅预留穿墙管，可按10m考虑
4、食堂应急照明配电柜的规格及进线管线的暂估量;

回复：见系统图，进线长度暂按40米考虑
5、请明确水池进水管、溢流管的材质，就地液位显示的具体信号参数，室外消火栓的具体型号;

回复：水池进水管采用钢丝网骨架（聚乙烯）复合管，电热熔接头连接,管道公称压力1.60MPa；溢流管采用钢管，法兰连接；就地液位显示详见图集22S804第199页；室外消火栓型号详见水施02，采用地上式室外消火栓SS150/65-1.6型
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6、请明确综合楼的各层层高。

回复：各层均3.9米。
7、请明确图示参数。
[image: image9.png]



回复：可燃气体报警器，型号甲方自选

8、请提供图示管道的暂估量（图一为消控室119的专线电话预埋，图二为实验楼应急照明配电箱进线，图三为食堂可燃气体报警器进线，）
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回复：119电话预埋仅为预留穿管，暂按10米；实验楼应急照明配电箱进线暂按60米考虑；可燃气体线路暂按150m考虑

9、请明确图示内容。
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回复：左侧为：线芯截面面积不应小于25平方毫米；右侧为：线芯截面面积不应小于6平方毫米
10、润镇中学蓄水池：请明确图示取水管的材质及暂估量，以及进水管、泄水管的暂估量。

回复：取水管的材质采用给水球墨铸铁管。
11、请明确配电箱W1的规格。

回复：400*350*200(长*高*厚)，

12、请提供图示管道的暂估量。

[image: image14.png]H+-4Pz

t14)

R EER %

MCCB(G)-250 (160 )A/4 300

WDZ-YJY-4*70- SCBWS

+1-AL1
LI~3NPE MCCB-160(80)A3300p1  wpz- vJY-4 25 +146- SCE5 WS CE/CT SO00KW

+1-AL2
L1~3N PE MCCB-160 (B0)A/330f7  WDZ- YJY-4+25 +1#16- SC65 WS CE/CT 50.00KW

PE
1 = Li~l3 N, P
= Pk Rmsne
| TAF Sy B g

iw”*'ﬁ IR S
LR i
REAAAGA




回复：根据甲方现场测量线路长度为25米，室外为管线直埋，参考做法详见：12D101-5第46~47页。

13、提供厕所的层高。
回复：根据建筑层高为3.3m，实际以现场为主。
14、请明确下列图例的型号及参数。
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回复：图1为低阻三通温控阀，图2为回水调节锁闭阀。
15、请提供各单体和换热站间的碰口详图。
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回复：管道直接接至换热站采暖供回水预留接口处，阀门组件为换热站内解决。
16、在本次范围中，除换热站外是否有热力入口装置。

回复：本工程改造要求单体未设置热计量装置。
17、室外采暖管均未见阀门布置是否需要补充。

回复：室外采暖管道接单体处供水依次设置闸阀、过滤器，测压装置，回水设置闸阀、自力式平衡阀、测压装置。具体安装参考陕22N1第23页。
18、请明确抗震支架的具体支架形式、规格、型号等。

回复：抗震支架由专业厂家二次深化。

19、室外采暖管采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制保温管，如下保温刷漆措施为预制保温管的做法还是保温管外层再做一遍刷漆保温。
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回复：室外采暖管采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制保温管不需此处做法。

20、提供厕所的层高。

回复：根据建筑层高为3.3m，实际以现场为主。

21、请明确下列图例的型号及参数。
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回复：图1为低阻三通温控阀，图2为回水调节锁闭阀。

22、请提供各单体和换热站间的碰口详图。
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回复：管道直接接至换热站采暖供回水预留接口处，阀门组件为换热站内解决。

23、在本次范围中，除换热站外是否有热力入口装置。

回复：本工程改造要求单体未设置热计量装置。

24、室外采暖管均未见阀门布置是否需要补充。

回复：室外采暖管道接单体处供水依次设置闸阀、过滤器，测压装置，回水设置闸阀、自力式平衡阀、测压装置。具体安装参考陕22N1第23页。


