合同范本

采购合同

西安图书馆 （以下简称甲方） ，                   由陕西朔宇项目管理有限公司组织采购，选定           (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，保证甲方工作能够正常进行。

二、合同价格

合同总价：人民币     元整(¥        元）

说明：

（一）合同总价包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1、合同签订后，按半年为服务周期分期结算。每期服务期满，经甲方验收合格且达到付款条件之日起10个工作日内，甲方支付合同总金额的50%，各期费用累计支付至合同总金额的100%。每次付款前，乙方须向甲方提供合法、合规、足额有效的正规增值税发票；乙方逾期提供发票或发票不符合要求的，甲方有权顺延付款期限，且不承担逾期付款责任。

2、支付方式：银行转账。

3、结算方式：乙方凭合规有效发票、成交通知书、本服务合同、当期服务验收合格证明材料，与甲方办理结算手续；结算资料不全、服务验收不合格的，甲方有权暂缓结算及付款。

四、服务需求

（一）服务内容

本项目为西安图书馆2026年消防维保服务，承包范围包括现有且完好有效的消防相应设施设备的保养维护工作,以及年度消防检测工作。

具体维护内容：

乙方负责对甲方如下设施设备：消防主机与分机、火灾报警系统及联动系统、消防防排烟联动系统、自动喷淋灭火联动系统、消火栓联动系统、应急照明强制点亮联动系统、消防通讯设备系统等，进行定期保养、日常维修。

服务范围：涵盖服务场所内所有消防设施设备，包括但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火门/防火卷帘系统、气体灭火系统、消防水泵房、消防控制室等全部消防相关设施。

（二）核心服务内容

本项目服务分为月度常规维保和年度消防检测两大板块，乙方需严格按照国家消防法律法规、技术标准及甲方要求，完成全流程服务，确保消防设施始终处于正常运行状态。

（1）月度维保服务

1. 维保频次：每月定期开展1次全面维保服务，遇重大节假日、消防安全专项检查前，需增加1次专项维保，全年维保频次不低于12次。

2. 维保内容：对火灾自动报警系统进行功能测试，检查探测器、手动报警按钮、控制器运行状态，清理设备灰尘，排查故障点位并及时修复。

检测自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、湿式报警阀、末端试水装置，确保管网压力正常、无渗漏，阀门启闭灵活。

检查消火栓、消防水泵接合器，确保组件完好、水压达标，消火栓箱内器材齐全有效。

测试防排烟系统风机、风口、防火阀的联动功能，保证通风排烟效果符合规范。

核查应急照明、疏散指示标志的通电状态、亮度及疏散指示准确性，故障灯具立即更换。

检查防火门、防火卷帘的启闭、联动功能，确保关闭严密、运行顺畅。

对消防水泵、稳压泵进行启动测试，检查消防水池、消防水箱水位，确保供水充足。

维保完成后出具月度维保报告，详细记录维保内容、设备运行情况、故障整改结果及后续注意事项，提交甲方存档。

3. 应急维保：甲方消防设施突发故障时，乙方需在接到通知后2小时内抵达现场处置，一般故障4小时内修复，重大故障24小时内制定整改方案并限期完成，保障消防系统不间断正常运行。

（2）年度检测服务

1. 检测频次：每年开展1次全面消防设施检测，配合甲方完成消防部门年度消防安全检查及年检备案工作。

2. 检测依据：严格按照《建筑消防设施检测技术规程》《建筑设计防火规范》等国家现行消防技术标准执行。

3. 检测内容：对服务范围内所有消防设施以及灭火器进行全面功能性检测、性能测试，全面排查设施隐患、故障及不符合消防规范的问题，形成详细的年度消防检测报告。

4. 年检要求：乙方负责将年度检测报告及相关资料整理完善，协助甲方向当地消防救援部门提交年检申请，确保检测结果通过消防部门年度检查验收，取得年检合格相关证明。

5. 整改责任：若年度检测结果未通过消防部门年检，乙方需无条件承担全部整改责任，自行承担整改所需人工、材料、设备等全部费用，在消防部门规定的限期内完成整改，重新检测直至通过年检，期间产生的一切责任及损失由乙方承担。

（三）服务标准及要求

1. 乙方需具备合法有效的消防技术服务机构资质证书，配备持证上岗的专业维保、检测人员，作业人员需持有消防设施操作员证、消防工程师证等相关资格证书。

2. 维保、检测作业需符合国家、行业现行消防技术标准及规范，操作流程规范，杜绝安全事故发生。

3. 乙方使用的维保配件、材料需符合国家质量标准，更换设备前需征得甲方同意，确保配件与原设备兼容。

4. 服务期间需做好安全防护措施，爱护甲方设施设备，因乙方操作不当造成的设施损坏、财产损失，由乙方全额赔偿。

5. 乙方需建立完善的服务档案，记录每次维保、检测数据，定期向甲方汇报消防设施运行状况，接受甲方的监督检查。

6.西安图书馆因建筑物内消防系统复杂、品牌多样、气体灭火系统居多，为保证检测和维保过程中不发生系统误动作事情，参与企业需提供一支业务能力较强的服务队伍，并保证整个检测和维保过程中不得随意更换人员，要求现场检测人员不少于4人，其中一级注册消防工程师1名、高级（三级，检测维保方向）消防设施操作员1名、中级（四级，检测维保方向）消防设施操作员2名；以上四名组成人员需提供在本单位投标截至时间前近6个月内任意1个月(不含开标当月）的社保缴纳证明。

五、质量保证

乙方所供服务必须执行下列条款：

（一）服务方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（二）符合国家有关服务规范要求，确保各项服务达到最佳运行效果。

（三）乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权。

（四）服务承诺内容： 依据响应文件承诺的响应内容。

六、违约责任

1、合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款    %违约金。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违约行为进行相应的处罚。

3、在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务的，需向乙方偿付本合同总价款    %的违约金。

5、乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒绝，并且乙方须向甲方支付合同总价款    %的违约金。

6、乙方未按照合同约定履行消防维保、检测、故障维修、应急响应等义务，或服务质量不符合国家规范、采购文件及响应文件约定的，甲方有权要求乙方限期整改；乙方逾期未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权按照每次违约人民币1000元至5000元标准扣减服务费用；情节严重或造成安全事故、行政处罚、第三方损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担全部赔偿责任。

7、未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务分包或转包第三方承担。

8、本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

9、双方拟定的其他条款：由乙方造成的安全事故，责任由乙方自行负责。

七、验收

所验服务最终验收达不到磋商文件要求和响应文件承诺及国家或行业标准，或在使用中发现存在影响消防系统正常运行、存在重大安全隐患或不符合国家消防技术规范要求的情形，将视为验收不合格，供应商应在甲方要求的时间内无条件完善或要求赔付甲方损失。

验收标准：按磋商文件、响应文件等技术指标进行逐项验收。各项指标均应符合验收标准及要求。验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

验收依据： （1）合同文本。 （2）磋商文件、响应文件。 （3）国家和行业制定的相应的标准和规范。

八、其他事项

（一）在合同的履行期间以及履行期后，甲方可以随时检查项目的执行情况，对服务标准、服务内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、磋商响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、磋商响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方 ：                        乙    方：

单位名称：                          单位名称：

地   址 ：                              地    址：

# 法人代表：                          法人代表：

# 联系电话：                         联系电话：

开 户 行 ：                         开 户 行：

账    号 ：                              账    号：