第3章 [bookmark: _Toc12240]采购内容及要求
[bookmark: _Toc29322][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]一、项目建设目标
本次建设校史馆展厅214㎡，展陈内容涵盖邮电教育发展史、办学沿革、师资荣誉、重大成果、校友风采、实物文物、图文展板、多媒体场景等。根据面职，实现各部分空间布局合理、展陈流线清晰自然、基础装修达标、专业展陈照明、灯光屏幕音响智能集中控制，展陈文本校史资料梳理与展陈大纲编撰，整体风格庄重简洁、兼具邮电行业特色与现代展陈美学，满足参观、教学、校史留存、对外接待使用需求。
[bookmark: _Toc1176]二、建设内容
校史馆总面积：214平方米（详细尺寸图纸见附件1）。本次项目建设内容包含：设计服务、展陈布展基础工程、电气照明与智能中控系统采购安装。
[bookmark: _Toc7533]三、设计服务
（一）供应商须提供全流程校史馆专项展陈设计全套方案，包含以下内容：
1.概念方案整体设计
完成项目设计理念定位、整体空间平面布局、人流动线规划、展区功能分区、整体视觉风格方案，输出概念效果图、设计说明文本。
2.深化落地全套图纸设计
基于确认方案完成全套高清效果图、施工蓝图、展陈细部节点详图、水电点位图、照明布灯图、中控布线图，图纸须符合建筑装饰、博物馆展陈施工规范，可直接用于现场施工。
3.校史内容策划与文本编撰
配合校方梳理馆藏校史图文、实物、档案资料；完成陈展大纲撰写、分区文字脚本、展板版式设计；根据校方提供史料完成图文排版、图文校对，配合校方完成内容审核修改直至定稿。
（二）设计要求
1.设计风格贴合邮电通信行业特色，兼顾职业院校育人文化，庄重大气，避免花哨浮夸；
2.所有图纸、方案文本、效果图交付电子版+纸质装订版各4套；
3.设计过程提供不少于3次方案汇报，根据校方修改意见免费调整、深化，无额外增项费用。
[bookmark: _Toc3302]四、基础装修工程
（一）根据定稿的设计图纸完成以下基础装修工程，包含：
1.拆除工程：基础拆除恢复；
2.地面工程：自流平地板铺设工程；
3.墙面工程：基础基层处理、吸音装饰板、墙面涂料；
4.天花工程：石膏板造型、格栅、局部软膜；
5.强弱电改造工程：旧线等拆除恢复、隐藏式综合布线及配电箱；
6.门窗工程：强化玻璃门、智能控制系统。
[bookmark: OLE_LINK41]（二）装修通用标准
1.严格按照标准和工艺流程施工，严把质量关，确保施工质量达到合格，符合验收标准。
2.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设现行标准、规范的要求。
3.根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除须达到以上标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。
4.该项目的材料、施工如无上述2、3条的标准，在材料的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: _Toc23487]五、电器照明
[bookmark: OLE_LINK12]（一）电器照明要求
电器照明整体设计遵循《GB/T23863-2009博物馆照明设计规范》《GB50034-2013建筑照明设计标准》，采用分区专业文博照明+全场景智能中控架构，兼顾文物展品保护性、历史氛围质感、日常运维便捷性，适配学校接待参观、校史教育、成果展示、仪式活动等多元场景。
（二）展厅照明系统整体设计原则
保护性优先：低蓝光、无紫外辐射、低热量输出，适配老照片、纸质档案、邮电老设备、荣誉奖牌等易损展品；
氛围适配：历史展区偏温润质感、成果展区明亮通透、实物展区重点聚焦，层次分明；
标准合规：严格控制照度、显色性、眩光值、照明功率密度，符合文博展厅国标；
智能可控：分区回路独立调光、场景一键切换、定时自动管控，适配校园常态化管理；
稳定耐用：工业级LED光源、隐蔽布线、低功耗节能，适配长期无人值守使用场景。
（3） 照明系统分区功能及详细技术参数
	序号
	分区名称
	功能及详细技术参数

	1. 
	基础环境泛光照明（全域基础打底）

	（一）功能作用
1. 为214㎡展厅提供均匀基础亮度，消除空间暗区，保障通行安全，弱化强光对比，适配日常巡检、清洁维护、普通参观场景。
（二）核心技术要求
2. 光源类型：高亮防频闪LED光源，无紫外、无红外辐射，蓝光等级RG0；
3. 色温：4000K中性自然光（适配校史庄重、素雅、正式的展示调性）；
4. 显色指数：Ra≥95，真实还原图文色彩、金属奖牌、老旧设备原色；
5. 平均照度：150lx±10lx（展厅基础国标标准）；
6. 眩光值：UGR≤18，无刺眼反光、无视觉疲劳；
7. 照明功率密度：LPD≤9W/㎡，符合节能规范；
8. 防护等级：IP40，室内防尘防磕碰。

	2. 
	墙面展板专项照明（办学历史、图文沿革、荣誉墙）
	（一）功能作用
9. 精准打亮整面图文展板、时间轴、文字介绍、荣誉公示，保证文字清晰可读、画面层次立体，避免反光阴影，突出邮电办学历史脉络。
（二）核心技术要求
10. 灯具类型：嵌入式可调角度轨道射灯、洗墙射灯（防眩光柔光罩）；
11. 色温：4000K高保真自然光；
12. 防反光设计：平行墙面漫射布光，消除玻璃展板镜面反光。

	3. 
	展柜实物重点照明（邮电老设备、档案文物、奖杯实物）
	（一）功能作用
13. 针对玻璃独立展柜内老旧邮电设备、纸质档案、老照片、奖牌奖杯、校友实物做保护性聚焦照明，强光聚焦展品、暗化背景，突出展品质感，同时杜绝光源热损伤、紫外线老化展品。
（二）核心技术要求
14. 灯具类型：展柜专用低压LED侧发光灯带、微型聚焦射灯；
15. 核心保护要求：零紫外线、零红外线、低温输出，展品恒温保护；
16. 色温：3500K温润暖白光，还原老物件复古质感；
17. 显色指数：Ra≥95；
18. 展品照度：200lx–250lx（文物保护性照度标准）；
19. 防光斑处理：漫射匀光设计，展品表面无明暗斑驳；
20. 独立控制：单柜单回路，可单独开启、关闭、调光，闲置时段关闭保护展品。

	4. 
	天花氛围辅助照明（空间层次烘托）
	（一）功能作用
21. 辅助提升展厅整体高级感，弱化天花生硬边界，营造庄重、素雅的校史展示氛围，不抢主体展品视觉焦点。
（二）核心技术要求
22. 灯具类型：嵌入式线性灯带、微孔漫射灯；
23. 色温：4000K统一色温，全域光色统一；
24. 支持无极调光，可实现淡亮氛围、全亮展示双模式；
25. 无频闪、低功耗，长期开启无发热隐患。

	5. 
	照明系统整体配套
	26. 回路划分：按前厅、历史展区、成果展区、实物展柜、荣誉区、尾厅分区独立回路；
27. 维护系数：0.8，符合文博展厅清洁维护标准；
28. 过载、短路、漏电全套电气保护，满足校园安全规范。



[bookmark: _Toc30167]六、智能中控系统整体功能及技术参数
（一）智能中控系统整体功能
本展厅需配置一体化展厅智能中控系统，采用主机集中管控、平板无线操控、预设场景模式，实现灯光、多媒体、音频、电源、时序的全自动化管理，彻底替代人工逐设备操作，适配学校老师、管理员简易运维。需具备以下核心控制功能：
1.灯光全域智能管控
（1）全部分区灯光独立开关、0–100%无极调光；
（2）单回路、多回路、全域分组自由控制；
（3）灯光状态实时回显，触摸屏可视化查看开闭状态、亮度数值。
2.预设五大固定场景模式（一键切换）
（1）开馆参观模式：全域灯光合理配比、多媒体自动开启、音频待命，标准接待展示状态；
（2）精品讲解模式：重点展区提亮、环境光柔化，突出展品细节，适配专人讲解接待；
（3）日常值守模式：降低整体亮度、关闭展柜重点灯，节能护品，适合白天常态值守；
（4）清洁维护模式：全域基础灯全开、重点展示灯关闭，方便卫生清扫、设备检查；
（5）闭馆休眠模式：所有设备时序关闭、系统待机、仅保留应急照明，杜绝长耗电。
3.多媒体设备集中控制
（1）统一管控展厅所有外设：
（2）LED屏/拼接屏：开关、亮度调节、信号切换、播放暂停；
（3）音响功放：全域音量无级调节、单独静音、音源切换；
（4）投影仪、一体机：电源、信号、模式切换；
（5）所有外设一键全开、一键全关，时序启动保护设备。
4.智能感应节能
支持人体感应联动：无人时段自动降亮度、关闭重点展灯，有人进入自动恢复展示模式，适配学校低频参观场景。
5.权限分级管理
（1）管理员权限：可修改场景、定时、参数设置、设备调试；
（2）普通操作员权限：仅可一键切换场景、基础开关，防止误操作改动系统参数。
7.状态监测与安全保护
（1）实时监测灯光回路、多媒体设备运行状态；
（2）异常断电、过载自动保护，上电自动恢复预设场景；
（3）操作日志记录，可回溯设备使用记录，便于校园资产管理。
（二）智能中控系统参数要求
	序号
	名称
	技术参数要求

	1. 
	中控核心硬件
	1. 中控主机：工业级嵌入式主机，ARM架构，稳定7×24小时待机；
2. 控制端口：支持RS232、RS485、IR红外、继电器、网络TCP/IP全协议；
3. 操控终端：10寸无线触摸屏（墙面固定+移动手持双模式）；
4. 响应速度：设备指令响应≤0.5秒，无延迟卡顿；
5. 拓展性：可后期新增显示屏、投影仪、传感器、门禁联动；

	2. 
	PAD控制系统
	6. 用户可编程设置多种控制协议和代码；网络通讯：10m/100m/1000m自适应Ethernet接口；支持本地及远程多种控制方式，采用32位内嵌式处理器，支持串口环出，8路数字I/0输入输出控制口:8路弱电继电器控制接口:支持硬件学习红外功能;8路独立可编程IR红外发射口。

	3. 
	触摸显示设备一
	（一）屏幕参数
7. 屏幕尺寸：60寸；
8. 屏幕比例：16:9；
9. 显示分辨率：1920(水平)×1080（垂直）；
10. 面板类型：a-siTFT-LCD；
11. 背光灯类型：LED光源；
12. 屏幕视角：全视角178/178/178/178(L/R/U/D)；
13. 亮度：350cd/m2；
14. 对比度≥1200:1；
15. 色彩：真彩色16.7M；
16. 响应时间：5ms；
17. 屏幕表面材质：防撞、防刮伤特殊钢化玻璃设计；
18. 触摸方式：电容；
19. 感应物体手指；
20. 响应时间单点触摸：首点（点击）;≤8MS连续（书写）；≤3MS多点模式：
21. 首点（点击）≤8MS；
22. 连续（手写）≤8MS；
23. 光标速度单点：≥300点/秒；
24. 多点：≥125点/秒；
25. 使用寿命≥600000000次点击；
26. 触摸屏电源USB供电(4.6-5.0V直流）；
27. 功耗≤1W；多点操作10点操作与书写；
28. 抗光干扰功能能在太阳直射情况下工作；
29. 内置主机；

	4. 
	触摸显示设备一内容制作
	30. 结合空间陈列方案及招标人指定要求进行内容策划方案策划及制作，提交甲方审核并修改，修改完毕后进行内容制作；
31. 根据招标人现有资料，补充搜集，视频、图片、文字、音频等资料并整合；
32. 根据确定的展示逻辑进行资料的修补、处理等数字内容制作；
33. 根据资料设计符合展示要求的UI界面，要求UI界面美观大方；
34. 根据内容策划方案，预设逻辑、按钮编写程序代码，程序与预设UI及页面联动；

	5. 
	多功能显示设备二
	（一）屏幕参数
35. 屏幕尺寸：42寸；
36. 屏幕比例16:9；
37. 显示分辨率1920(水平)×1080（垂直）；
38. 面板类型a-siTFT-LCD；
39. 背光灯类型LED光源；
40. 屏幕视角全视角178/178/178/178(L/R/U/D)；
41. 亮度350cd/m2；
42. 对比度≥1200:1；
43. 色彩真彩色16.7M；
44. 响应时间5ms；
45. 屏幕表面防撞、防刮伤特殊钢化玻璃设计；
46. 触摸方式：电容；
47. 感应物体手指；响应时间单点触摸：首点（点击）;≤8MS连续（书写）；≤3MS多点模式：首点（点击）≤8MS;连续（手写）≤8MS；光标速度单点：≥300点/秒；
48. 多点：≥125点/秒；
49. 使用寿命≥600000000次点击；
50. 触摸屏电源USB供电(4.6-5.0V直流）；
51. 功耗≤1W；
52. 多点操作10点操作与书写；
53. 抗光干扰功能能在太阳直射情况下工作；
54. 内置主机；

	6. 
	多功能显示设备二内容制作
	55. 结合空间方案和招标人指定要求进行内容策划方案，提交甲方审核并修改，修改完毕后进行内容制作；
56. 根据招标人现有资料，补充搜集，视频、图片、文字、音频等资料并整合；
57. 根据确定的展示逻辑进行资料的修补、处理等数字内容制作；
58. 根据资料设计符合展示要求的UI界面，要求UI界面美观大方；
59. 根据内容策划方案，预设逻辑、按钮编写程序代码，程序与预设UI及页面联动；

	7. 
	led显示设备三

	60. 规格尺寸：LED拼接屏，尺寸22㎡；
61. 点间距:2.5/3；单模组尺寸根据设计要求定制；
62. 刷新率3840HZ，对比度9000:1；
63. 水平/垂直视角171°，发光中心距偏差0.8%；
64. 亮度500cd/㎡，亮度均匀性99.3%，亮度鉴别等级Bj24；
65. 内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；
66. PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺；
67. 电流增益调节级别8位，电流增益调节范围1%-199%；
68. 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；
69. LED显示屏画面延迟500ns，画面信噪比60dB；
70. 具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；
71. 噪声:专业环境测试距离1m时，声压级5db;
72. 根据设计效果定制屏体支撑结构，满足设备使用要求
73. 内置主机；
74. 搭配控制显示界面参数同5.多功能显示设备；

	8. 
	显示设备三内容制作
	75. 根据要求进行内容策划方案，提交甲方审核并修改，修改完毕后进行内容制作；
76. 根据招标人现有资料，进行补充搜集，视频、图片、文字、音频等资料并整合；
77. 根据确定的展示逻辑进行资料的修补、处理等数字内容制作；
78. 结合要求背景音乐以及制作解说词和配音，音乐和配音解说词满足展示内容要求；
79. 运用专业的特效软件进行特效制作，数字内容与声乐部分合成，包装，调色，输出成片，交付使用的成果不得侵犯其他人或组织的肖像权、隐私权、知识产权等权益。
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