## 总表 (hidden)
附表18-1：总投资估算表
项目名称：凤庆县鲁史镇垃圾处理工程
序号 | 工 程 和 费 用 名 称 | 估 算 金 额 （万 元） | [6 empty] | 比例
|  | 建筑工程 | 设备及工 器具购置 | 安装工程 | 其它费用 | 预备费 | 流动资金 | 合 计
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
一 | 分项工程投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | #REF!
1 | 卫生填埋场工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
2 | 收运设施 |  | 114.85 |  | 14.1458 | 10.3197 |  | 139.3155 | #REF!
#REF!
二 | 项目总投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
| 占总投资比例 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0

## 总估算表 (hidden)
附表1：工程总估算表
序号 | 工 程 和 费 用 名 称 | 估 算 金 额 （万 元） |  |  |  |  | 占总投资 比例
|  | 建筑工程 | 设备及工 器具购置 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计
一 | 一期工程费用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 清污分流 | 35.691 | 0 | 0 | 0 | 35.691 | #REF!
2 | 应急处理 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 第二部分：其他费用 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
三 | 基本预备费（8%） |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
四 | 一期总投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 二期工程费用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 老填埋场封场工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 涨价预备费 | [5 empty] | #REF!
七 | 建设期贷款利息 | [5 empty] | #REF!
七 | 铺底流动资金 | [5 empty] | #REF!
八 | 项目总投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
0
0
0

## 综合估算表 (hidden)
江村沟26年生活垃圾填埋场运维费估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 金 额 （万 元） |  |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑工程 | 设备及工 器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元）
| 工程费用 | 287.393 | 0 | 0 | 72.62 | 360.013
一 | 清污分流 | 35.691 | 0 | 0 | 0 | 35.691
1 | 全场抽排管道浮球控制开关采购安装 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 套 | 10 | 500
2 | 坝体坡面勾缝C30 | 12.06 |  |  |  | 12.06 | m2 | 6030 | 20
3 | 挡水墙（C30 B*H=0.4*0.2 含基础处理） | 1.1 |  |  |  | 1.1 | m | 55 | 200
4 | 排水管道（DN300，HDPE） | 0.69 |  |  |  | 0.69 | m | 30 | 230
5 | HDPE管（DN500） | 1.65 |  |  |  | 1.65 | m | 30 | 550
6 | 防渗焊接（2.0mmHDPE） | 0.04 |  |  |  | 0.04 | m | 10 | 40
7 | 混凝土挡墙（C30，L*B*H=9.0*0.6*1.0） | 0.88 |  |  |  | 0.88 | m3 | 5.5 | 1600
8 | 混凝土注浆（C30） | 0.045 |  |  |  | 0.045 | m3 | 1 | 450
9 | 应急泵房改造（轻钢结构（3m×6m）） | 5.4 |  |  |  | 5.4 | 座 | 3 | 18000
10 | 沉砂池两侧降水（2.0m×1.0m排水盲沟） | 1.875 |  |  |  | 1.875 | m | 75 | 250
11 | 提升泵（h=10m，L=30m3/h） | 1 |  |  |  | 1 | 台 | 2 | 5000
12 | 沉砂池周边硬化 | 5.2 |  |  |  | 5.2 | m2 | 130 | 400
13 | 基坑开挖（含钢板桩支护） | 4 |  |  |  | 4 | m3 | 200 | 200
14 | 碎石垫层回填 | 0.225 |  |  |  | 0.225 | m2 | 4.5 | 500
15 | 回填土 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | m3 | 180 | 30
16 | 镀锌钢管 DN200 | 0.306 |  |  |  | 0.306 | m | 18 | 170
17 | 管道混凝土包覆C30 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | m3 | 4 | 450
0
二 | 地表水导排设施 | 30.348 | 0 | 0 | 0 | 30.348
1 | 排水沟清淤（人工） | 16 |  |  |  | 16 | m3 | 800 | 200
2 | 排水沟修缮（预制0.5*0.6m） | 2 |  |  |  | 2 | m | 100 | 200
3 | 预制钢筋混凝土盖板（1.5*0.49*0.08m） | 0.4 |  |  |  | 0.4 | m | 100 | 40
4 | 雨水管道维修改造(HDPE DN315) | 6 |  |  |  | 6 | m | 200 | 300 | 588*4*200 | 380
5 | 1.0mmHDPE膜 | 0.768 |  |  |  | 0.768 | m2 | 240 | 32
6 | 不锈钢压条 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | m | 160 | 15
7 | 螺栓 | 0.022 |  |  |  | 0.022 | 套 | 440 | 0.5
8 | 排水网垫 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | m2 | 80 | 20
9 | 1.0mm厚HDPE膜 | 3.15 |  |  |  | 3.15 | m2 | 1050 | 30
10 | HDPE膜焊接 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | m | 300 | 40
11 | 排水渠找坡填方 | 0.288 |  |  |  | 0.288 | m3 | 96 | 30
12 | 排水渠找坡挖方 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | m3 | 60 | 20
三 | 防渗系统保护 | 63.554 | 0 | 0 | 0 | 63.554
1 | 1.5mm光面HDPE膜 替换 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | m² | 1000 | 35
2 | HDPE膜 修补 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 个 | 100 | 62
3 | 1.5mmHDPE膜 检测 | 24.5 |  |  |  | 24.5 | m² | 125000 | 1.96
4 | 1.0mmHDPE膜 | 19.2 |  |  |  | 19.2 | m² | 6000 | 32
5 | 1.0mmHDPE膜 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | m² | 1000 | 32
6 | 1.0mmHDPE膜 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | m² | 3000 | 32
7 | 锚固工程0.5*0.5m | 2.784 |  |  |  | 2.784 | m | 2320 | 12
8 | 保护土层(土方) | 0.15 |  |  |  | 0.15 | m3 | 37.5 | 40
四 | 渗沥液抽排系统维护 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 18.3
1 | 渗沥液抽排井清理维护 | 2 |  |  |  | 2 | 座 | 100 | 200
2 | 配套管道维护 | 9 |  |  |  | 9 | 项 | 1 | 90000
3 | 渗滤液管道更换(dn500HDPE管) | 4.8 |  |  |  | 4.8 | m | 80 | 600
4 | 渗滤液管道清理HDPE管 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | m | 500 | 50
五 | 机械设备维护 |  |  | 0 | 72.62 | 72.62
1 | 常用作业机械维护 |  |  |  | 26 | 26 | 台 | 26 | 10000
2 | 备用机械维护 |  |  |  | 28 | 28 | 台 | 28 | 10000
3 | 火炬燃烧系统维护 |  |  |  | 2 | 2 | 台 | 2 | 10000
4 | 空压机维护 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 台 | 7 | 1000
5 | 350发电机保养、水箱保养 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 台 | 1 | 4000
6 | 250发电机保养 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 台 | 1 | 2000
7 | 小发电机保养 |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 台 | 3 | 400
8 | 地源热泵 |  |  |  | 10 | 10 | 台 | 1 | 100000
9 | 配电室维护 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 次 | 1 | 2000
10 | 专用线路维护 |  |  |  | 5 | 5 | 次 | 1 | 50000
六 | 公用设施维护 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9
1 | 厂界防护网 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | m | 150 | 100
2 | 安防系统维修维护 | 30 |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000
3 | 停车棚 | 21 |  |  |  | 21 | m2 | 700 | 300
4 | 发电机防护围栏 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | m | 20 | 300
5 | 发电机防护围栏及遮阳棚 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | m2 | 40 | 200
七 | 库区绿化维护 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1 | 清理杂草(全场杂草清除及清运处置,10月份全场一次，雨季排水渠两侧2至4次。) | 30 |  |  |  | 30 | m2 | 600000 | 0.5 | 60
八 | 应急处理 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1 | 应急物资储备 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 项 | 1 | 300000
九 | 全场人员值守 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6
1 | 人员值守（场区上、下游防汛值守及排水设备运维) | 25.6 |  |  |  | 25.6 | 工日 | 160 | 1600

## 工程数量表
2026年江村沟填埋场维护项目工程数量表
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 技术经济指标 |  |  | 金额 （万元） | 备注
|  |  | 单位 | 数量（暂定） | 综合单价 （元/单位）
| 工程费用 |  |  |  |  | 0
一 | 雨污分流系统维护 |  |  |  |  | 0 | *
1 | 抽排设施计量控制 |  | 套 | 5 | 0 | 0
2 | 坝体坡面局部勾缝 | 水泥砂浆 | m2 | 1000 | 0 | 0
3 | 挡水墙 | 砖砌 B*H=0.4*0.2 含基础处理（C15）、抹面 | m | 55 | 0 | 0
4 | 排水管道 | DN200，HDPE管 | m | 30 |  | 0 | 甲供材
5 | HDPE管 | DN500 | m | 30 | 0 | 0
6 | 防渗焊接 | 2.0mmHDPE | m | 10 |  | 0
7 | 混凝土挡墙 | C30，L*B*H=9.0*0.2*1.0 | m3 | 5.5 |  | 0
8 | 混凝土注浆 | C25 | m3 | 1 |  | 0
9 | 格栅 | 不锈钢，格栅间距60mm | 套 | 1 |  | 0
10 | 泵房电控系统迁移改造 |  |  |  |  | 0
10.1 | 低压固定式成套开关设备 | 含双电源装置、4台软启 | 台 | 2 |  | 0
10.2 | 防水电缆接线盒（IP68） |  | 台 | 20 |  | 0
10.3 | 低压阻燃电缆及铺设 | ZR-YJV22-0.6/1kV 3*120+2*70mm2 | m | 80 |  | 0
10.4 | 低压阻燃电缆及铺设 | ZR-YJV22-0.6/1kV 3*50+1*25mm2 | m | 460 |  | 0
10.5 | 低压阻燃电缆及铺设 | ZR-YJV22-0.6/1kV 4*16mm2 | m | 230 |  | 0
10.6 | 低压阻燃电缆及铺设 | ZR-YJV22-0.6/1kV 4*10mm2 | m | 315 |  | 0
10.7 | 低压阻燃电缆及铺设 | ZR-YJV22-0.6/1kV 4*4mm2 | m | 100 |  | 0
10.8 | 低压阻燃控制电缆（含铺设） | ZRC-KVVP2-450/750V系列 | m | 2570 |  | 0
10.9 | 热镀锌扁钢 | -50*5,接地 | m | 500 |  | 0
10.1 | 热镀锌钢管 | DN25~DN100 | m | 1200 |  | 0
10.11 | 无机、有机防火堵料材料 |  | 项 | 1 |  | 0
10.12 | 电缆沟 | 800*800m | m | 3 |  | 0
10.13 | 照明配电箱 | FJDM1 IP42 | 个 | 1 |  | 0
10.14 | 空调开关盒 |  | 个 | 2 |  | 0
10.15 | 应急单管荧光灯 | HLGY 418B，三基色荧光灯，~220V 1x36W | 套 | 3 |  | 0
10.16 | 单管荧光灯 | HLGY 418B，三基色荧光灯，~220V 1x36W | 套 | 3 |  | 0
10.17 | 暗装单联双控开关 | P86Z， ~250V，10A | 个 | 1 |  | 0
10.18 | 安全型单相二、三极暗插座 | 86ZD，~250V,10A | 个 | 4 |  | 0
10.19 | 空调插座 | 86ZD， ~250V,16A | 个 | 2 |  | 0
10.2 | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 110 |  | 0
10.21 | 耐火铜芯塑料绝缘导线及铺设 | NH-BV-450/750V 1x2.5mm2 | m | 120 |  | 0
10.22 | 阻燃铜芯塑料绝缘导线及铺设 | ZC-BV-450/750V 1x2.5mm2 | m | 120 |  | 0
10.23 | 阻燃铜芯塑料绝缘导线及铺设 | ZC-BV-450/750V 1x4mm2 | m | 100 |  | 0
10.24 | 值班室/控制室（轻钢结构，3m×6m） | 包含门窗、室内常规电路、排风扇、照明设备、防静电地垫等 | 座 | 2 |  | 0
10.25 | 稳压器及电控设备迁改 | 沉砂池区域电控设备迁改至新建控制室 | 项 | 1 |  | 0
11 | 沉砂池新增两套45KW抽排泵 | 含：2台WQB70-130/2-45、出水管道（利旧）、水泵基础3.6m3、预埋件及底座等 | 项 | 1 |  | 0
12 | 电缆式浮球液位控系统（防水型） | 含：浮球开关、接触器、热过载继电器、断路器、继电器、转换开关、声光报警、控制箱等 | 项 | 1
二 | 地表水导排系统维护 |  |  |  |  | 0
1 | 排水沟清淤 | 人工清淤，就地整平 | m3 | 800 |  | 0
2 | 排水沟修缮 | 预制0.5*0.6m | m | 200 |  | 0
3 | 预制钢筋混凝土盖板 | 1.5*0.49*0.08m | m | 100 |  | 0
4 | 雨水管道维修改造 | 全场雨水导排系统改造修缮 | 项 | 1 |  | 0 | 暂估价项目1
5 | HDPE膜铺设 | 1.0mm光面 | m2 | 240 |  | 0 | *甲供材
6 | 不锈钢压条 | 40*3 | m | 160 |  | 0 | *
7 | 螺栓 | φ8×50 | 套 | 440 |  | 0 | *
8 | 排水网垫 | 10mm厚 | m2 | 80 |  | 0 | *甲供材
9 | HDPE膜铺设 | 1.0mm光面 | m2 | 1050 |  | 0 | *甲供材
三 | 覆盖系统维护 |  |  |  |  | 0 | *
1 | HDPE膜 替换 | 1.0mm光面 | m² | 1000 |  | 0 | 甲供材
2 | HDPE膜 修补 | 破洞修补 | 个 | 100 |  | 0
3 | HDPE膜 检测 | 1.0mmHDPE膜 | m² | 125000 |  | 0
4 | HDPE膜铺设 | 1.0mm光面 | m² | 10000 |  | 0 | 甲供材
5 | 锚固工程 | 0.5*0.5m | m | 1100 |  | 0
6 | 保护土层 | 土方 | m3 | 37.5 |  | 0
7 | 不锈钢压条 | 40*3 | m | 1200 |  | 0
8 | 螺栓 | φ8×50 | 套 | 3300 |  | 0
四 | 渗滤液收集导排系统维护 |  |  |  |  | 0
1 | 渗滤液抽排井清理维护 |  | 座 | 100 |  | 0
2 | 配套管道维护 | 全场渗滤液导排管线维修、改造（增设流量计等）和维护等 | 项 | 1 |  | 0 | 暂估价项目2
五 | 机械设备维护 |  |  |  |  | 0
1 | 工程机械运维费 | 保险、车船税、审验、维修保养等费用 | 项 | 1 |  | 0 | 暂估价项目3
2 | 场区设备维护费 | 火炬、空压机、柴油发电机、配电设备及线路维护 | 项 | 1 |  | 0 | 暂估价项目4
六 | 其他配套设施维护 |  |  |  |  | 0
1 | 厂界防护网 |  | m | 150 |  | 0
2 | 安防系统提升 | 新增监控室解码设备，渗滤液二厂安防提升、增加铁艺大门及门房 | 项 | 1 |  | 0 | *
3 | 安防系统维修维护 | 监控室改造及维护、全场摄像头及光缆维护更新 | 项 | 1 |  | 0 | 暂估价项目5
4 | 发电机防护围栏及遮阳棚 | 可拆装式围栏，高2米 | m2 | 70 |  | 0 | *
5 | 厂区道路 | 10cm厚水泥稳定碎石路面 | m2 | 3762 |  | 0 | *甲供机械（不含驾驶员和燃油）
6 | 取水配套设施维护 | 水泵5台，6mm钢丝绳800米，塑料管800米，2×4m2防水电缆700米及其他配件 | 项 | 1 |  | 0 | *
七 | 库区绿化维护 |  |  |  |  | 0
1 | 清理杂草 | 全场杂草清除及清运处置，10月份全场一次。雨季排水渠两侧2至4次 | m2 | 600000 |  | 0
八 | 应急处理 |  |  |  |  | 0
1 | 应急物资储备 | 采购计划详见清单，根据需求进行调整 | 项 | 1 |  | 0 | 暂估价项目6
九 | 场区值守及排水设备运行 |  |  |  |  | 0
1 | 场区值守及排水设施运行 | 场区上、下游值守及排水设备运维 | 工日 | 160 |  | 0

## 应急物资
应急物资储备清单
序号 | 名称 | 单位 | 计划数量 | 单价（元） | 合计 | 备注
1 | 电缆 | 卷 | 按需
2 | 白护套线 | 卷 | 2
3 | LED探照灯 | 个 | 20 |  |  | 220V
4 | 配电箱 | 个 | 5 |  |  | 一进五出
5 | 救生圈 | 个 | 4
6 | 救生衣 | 件 | 4
7 | 清水管 | 米 | 400
8 | 钢丝绳 | 米 | 400
9 | 升降架 | 个 | 2
10 | 铁丝 | 公斤 | 50
11 | 电工包 | 个 | 1
12 | 钳形表 | 块 | 1
13 | 虎口钳 | 把 | 5
14 | 尖嘴钳 | 把 | 5
15 | 钢卷尺 | 个 | 2
16 | 生胶带 | 卷 | 10
17 | 钻头 | 个 | 10
18 | 安全带 | 条 | 4
19 | 移动线盘 | 个 | 2
20 | 油锯链条 | 个 | 5
21 | 电动扳手 | 套 | 1
22 | 角磨机切割片 | 盒 | 2
23 | 吊带 | 条 | 5
24 | 线手套 | 双 | 200
25 | 备用水泵 | 个 | 15 |  |  | 清水泵：扬程180米4台，扬程80米2台。 污水泵：扬程70米5台，扬程50米4台
26 | 油料 | 升 | 按需
27 | 沙子 | m³ | 100
28 | 防汛沙袋 | 个 | 1000
合计

## 渗滤液处理站设备 (hidden)
附表3：渗滤液处理站设备估算表
单位：元
项号 | 货物名称 | 总数量 | 型号、规格、配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 安装合价（元） | 总价
一 | 预处理系统 | [6 empty] | 40000
1 | 预处理进水泵 | 1 | Q=20m3/h，H=25m，过流材质SS304，1用1备 | 台 | 2 | 7500 | #REF! | 15000
2 | 袋式过滤器 | 1 | KDT4.25 1.1KW 380V | 个 | 2 | 7000 | #REF! | 14000
3 | 进水流量计 | 1 | Φ600×1950mm | 台 | 1 | 11000 | #REF! | 11000
二 | MVR蒸发系统 | [5 empty] | #REF! | 7592000
1 | 蒸发系统外围系统 | [6 empty] | 696000
1.1 | 进料罐 | 1 | V＝20m3，PE | 个 | 1 | 28000 | #REF! | 28000
1.2 | 进料罐提升泵 | 1 | Q=30m3/h，H=25m，P=7.5KW，钢衬氟 | 台 | 1 | 10000 | #REF! | 10000
1.3 | 调酸罐 | 1 | V＝20m3，PE | 个 | 1 | 28000 | #REF! | 28000
1.4 | 调酸罐提升泵 | 11 | Q=30m3/h，H=25m，P=7.5KW，钢衬氟 | 台 | 1 | 10000 | #REF! | 10000
1.5 | 清洗罐 | 1 | V＝10m3，PE | 个 | 1 | 10000 | #REF! | 10000
1.6 | 清洗水泵 | 1 | Q=15m3/h，H=20m，P=3KW，SS316 | 台 | 1 | 8000 | #REF! | 8000
1.7 | 酸罐 | 1 | V＝10m3，Q235 | 台 | 1 | 35000 | #REF! | 35000
1.8 | 酸添加计量泵 |  | Q=63L/h，最大背压7bar，4~20mA控制 | 台 | 1 | 25000 |  | 25000
1.9 | 酸添加计量泵 |  | Q=63L/h，最大背压7bar，4~20mA控制 | 台 | 1 | 25000 |  | 25000
1.1 | 液碱储罐 |  | V＝10m3，PE | 个 | 1 | 10000 |  | 10000
1.11 | 液碱添加计量泵 |  | Q=63L/h，最大背压7bar，4~20mA控制 | 台 | 1 | 25000 |  | 25000
1.12 | 液碱添加计量泵 |  | Q=63L/h，最大背压7bar，4~20mA控制 | 台 | 1 | 25000 |  | 25000
1.13 | 消泡剂计量泵 |  | Q=2.1L/h，最大背压7bar，泵头PP | 套 | 2 | 3000 |  | 6000
1.14 | 消泡剂储罐 |  | V＝200L，PE，配搅拌机 | 套 | 1 | 2000 |  | 2000
1.15 | 冷凝水箱 |  | V＝10m3，PE | 个 | 1 | 10000 |  | 10000
1.16 | 板式换热器 |  | 按设计配套，SS304材质，垫片材质EPDM，承压1.0Mpa，面积≥10.0m2 | 套 | 1 | 70000 |  | 70000
1.17 | 冷却塔 |  | 按设计配套 | 套 | 1 | 130000 |  | 130000
1.18 | 冷却水泵1 |  | Q=30m³/h，H=30m，P=5.5kW | 套 | 1 | 14000 |  | 14000
1.19 | 冷却水泵2 |  | Q=65m³/h，H=30m，P=11kW | 套 | 1 | 20000 |  | 20000
1.2 | 蒸汽发生器 |  | 提供生蒸汽量150kg/h，电蒸汽发生器，108KW | 台 | 1 | 140000 |  | 140000
1.21 | 气源 |  | 含空压机、配套阀门管路等 | 套 | 1 | 55000 |  | 55000
1.22 | 集水坑外排泵 |  | Q=5m3/h，H=30m，过流材质SS304 | 台 | 2 | 5000 |  | 10000
2 | MVR蒸发系统 | [5 empty] | #REF! | 6896000
2.1 | 进料缓冲罐 | 1 | V=2.0m3，PP材质 | 个 | 1 | 20000 | #REF! | 20000
2.2 | 进料泵 | 1 | 5.5KW，2507材质 | 台 | 1 | 75000 | #REF! | 75000
2.3 | 板式预热器 | 3 | TA材质，垫片材质NBRP，承压1.6Mpa，面积≥2.9m2 | 台 | 2 | 55000 | #REF! | 110000
2.4 | 消泡剂加药装置 | 1 | 按设计配套 | 套 | 1 | 6000 | #REF! | 6000
2.5 | 蒸汽压缩机 |  | 4t/h，250kW，叶轮TC4材质，变频 | 台 | 1 | 950000 |  | 950000
2.6 | 主板式换热器 |  | TA材质，垫片材质EPDM，承压1.6Mpa，面积≥180m2 | 台 | 1 | 700000 |  | 700000
2.7 | 循环泵 |  | 110KW，2507材质，变频 | 台 | 1 | 500000 |  | 500000
2.8 | 分离罐 |  | 2507材质，含丝网除雾器2507材质 | 台 | 1 | 700000 |  | 700000
2.9 | 蒸发冷凝水泵 |  | 4KW，SS316材质 | 台 | 1 | 16000 |  | 16000
2.1 | 冷凝水泵 |  | 2.2KW，SS316材质 | 台 | 1 | 15000 |  | 15000
2.11 | 母液排料泵 |  | 3KW，2507材质 | 台 | 1 | 80000 |  | 80000
2.12 | 板式冷凝器 |  | TA材质，垫片材质NBRP，承压1.6Mpa，面积≥5.7m2 | 台 | 1 | 90000 |  | 90000
2.13 | 板式冷却器 |  | SS316材质，垫片材质NBRP，承压1.0Mpa，面积≥3.5m2 | 台 | 1 | 60000 |  | 60000
2.14 | 真空泵 |  | 4.8KW，SS316材质，配套分离罐 | 台 | 1 | 100000 |  | 100000
2.15 | 机封冷却水箱 |  | V=0.9m3 | 台 | 1 | 15000 |  | 15000
2.16 | 机封冷却水泵 |  | 5m3/h，1.1KW，SS304材质； | 台 | 2 | 6000 |  | 12000
2.17 | 机封冷却水换热板换 |  | 按设计配套，SS304材质，垫片材质NBR，承压1.0Mpa，面积≥2.3m2 | 台 | 1 | 13000 |  | 13000
2.18 | 芯式过滤器 |  | Q=5m3/h，10um，SS316材质 | 套 | 1 | 15000 |  | 15000
2.19 | MVR控制柜 |  | 触摸屏手自动控制；PLC；配套远程监控系统；断路器、接触器；变频器 | 套 | 1 | 400000 |  | 400000
2.2 | 压缩机控制柜 |  | 触摸屏手自动控制；PLC；断路器、接触器； | 套 | 1
2.21 | 压缩机变频柜 |  | 变频器；安装在配电房/控制室/变频器室； | 套 | 1 | 100000 |  | 100000
2.22 | 电磁阀箱 |  | 阀岛：FESTO | 套 | 2 | 45000 |  | 90000
2.23 | 电缆及辅料 |  | 按设计配套 | 批 | 1 | 330000 |  | 330000
2.24 | 电磁流量计 |  | DN25/DN32/DN40 | 台 | 3 | 30000 |  | 90000
2.25 | 质量流量计 |  | 按设计配套 | 台 | 1 | 105500 |  | 105500
2.26 | 温度传感器 |  | 按设计配套 | 台 | 11 | 5000 |  | 55000
2.27 | 压力传感器 |  | 按设计配套 | 台 | 11 | 9000 |  | 99000
2.28 | 电导率仪 |  | 按设计配套 | 套 | 2 | 15000 |  | 30000
2.29 | 液位开关 |  | 按设计配套 | 台 | 2 | 9000 |  | 18000
2.3 | 压力开关 |  | 按设计配套 | 台 | 1 | 1500 |  | 1500
2.31 | 蒸发设备保温 |  | 蒸发主体配套，岩棉/硅酸铝+铝皮，材质硅酸铝，厚度不小于50mm。外层护板采用彩钢板，厚度不小于0.5mm | 套 | 1 | 300000 |  | 300000
2.32 | 蒸发不锈钢支架、管道阀门 |  | 蒸发配套 | 套 | 1 | 1500000 |  | 1500000
2.33 | 蒸发设备底座 |  | 蒸发配套，Q235防腐 | 套 | 1 | 300000 |  | 300000
三 | 母液固化系统 | [5 empty] | #REF! | 1025000
3.1 | 高浓母液罐 | 1 | 玻璃钢，配套液位计 | 个 | 1 | 95000 | #REF! | 95000
3.2 | 母液提升泵 | 1 | 螺杆泵，Q=12m3/h，H=10m | 台 | 1 | 30000 | #REF! | 30000
3.3 | 高浓母液固化装置 | 1 | 母液固化能力17m3/d | 套 | 1 | 900000 | #REF! | 900000
四 | RO深度处理单元 | [6 empty] | 1143000
4.1 | 冷凝水箱 | 1 | 5000L，材质PE，带液位计 | 个 | 1 | 9000 | #REF! | 9000
4.2 | 反渗透加酸搅拌兼进水泵 | 1 | 立式离心泵，Q=10m3/h，H=30m，过流材质SS304 | 台 | 1 | 7000 | #REF! | 7000
4.3 | 集成式反渗透装置 | 1 | 处理规模105T/d。包含反渗透膜元件，高压泵，循环泵，过滤器，配套仪表及集成支架 | 套 | 1 | 1050000 | #REF! | 1050000
4.4 | 反渗透化学清洗装置 | 1 | 清洗水箱：2m3，PE；清洗水泵：Q=6m3/h，H=30m；配套阀门、仪表等 | 套 | 1 | 20000 | #REF! | 20000
4.5 | 阻垢剂加药装置 | 1 | 加药箱：V=100L，PE；加药泵：Q=5L/h，压力5bar | 套 | 1 | 4000 | #REF! | 4000
4.6 | 反渗透产水箱 | 1 | 5000L，材质PE，带液位计 | 个 | 1 | 9000 | #REF! | 9000
4.7 | 二级反渗透进水泵 |  | 立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m，过流材质SS304 | 台 | 1 | 6000 |  | 6000
4.8 | 液碱添加计量泵 |  | Q=25L/h，压力5bar，4~20mA控制 | 套 | 1 | 8000 |  | 8000
4.9 | 反渗透产水流量计 |  | 电磁流量计，0-10m3/H，带流量累计功能，远传 | 台 | 1 | 9000 |  | 9000
4.1 | 合格产水箱 |  | 5000L，材质PE，带液位计 | 个 | 1 | 9000 |  | 9000
4.11 | 产水外排泵 |  | 立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m，过流材质SS304 | 台 | 1 | 6000 |  | 6000
4.12 | 回用水泵 | 1 | 立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m，过流材质SS304 | 台 | 1 | 6000 | #REF! | 6000
五 | 除臭系统 | [5 empty] | #REF! | 300000
5.1 | 除臭系统 | 2 | 除臭量Q=3000m3/h，化学喷淋 | 套 | 1 | 300000 | #REF! | 300000
六 | 电气控制系统 | 2 |  |  |  |  | #REF! | 500000
6.1 | 电气控制系统 | 3 | 与系统配套 | 套 | 1 | 500000 | #REF! | 500000
七 | 管道阀门 | 1 | [5 empty] | 500000
7.1 | 管道阀门 | 1 | 与系统配套 | 项 | 1 | 500000 | #REF! | 500000
八 | 运输保管费 | 1 |  |  |  |  | #REF! | 100000
8.1 | 运输保险费 | 1 |  | 项 | 1 | 100000 | #REF! | 100000
九 | 安装费 | 1 |  |  |  |  | #REF! | 800000
9.1 | 安装费 | 26 |  | 项 | 1 | 800000 | #REF! | 800000
合计 | [6 empty] | #REF! | 12000000

## 其它费用 (hidden)
附表3：其他费用计算表
序号 | 费用名称 | 计算依据及说明 | 金额（万元）
1 | 建设单位管理费 | 财建2016(504)号 | 243.5
2 | 工程建设监理费 | 发改价格(2007)670号；发改价格(2015)299号 | 398.909
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  | 80.4412
3.1 | 项目建议书编制及评估 | 国计委计价格(1999)1283号；发改价格(2015)299号 | 28.9862
3.2 | 可行性研究报告编制及评估 | 国计委计价格(1999)1283号；发改价格(2015)299号 | 51.455
4 | 工程勘察费 | 计价格(2002)10号；发改价格(2015)299号 | #REF! |  | 0.8%
5 | 工程设计费 | 计价格(2002)10号；发改价格(2015)299号 | #REF!
6 | 环境影响咨询费 | 计价格(2002)125号；发改价格(2015)299号 | 23.6203
7 | 社会稳定风险评估费 | 暂估 | 10 |  | 0.5%
8 | 场地准备费及临时设施费 | 按第一部分费用的1%计取 | #REF! |  | 1%
9 | 工程保险费 | 按第一部分费用的0.3%计取 | #REF! |  | 0.3%
10 | 生产准备费 | 暂估 | 10
11 | 招标代理服务费 | 计价格(2002)1980号；发改价格(2015)299号 | #REF!
12 | 技术经济评估审查费 | 按建筑及安装工程费(不含设备费)的0.5%计取 | #REF! |  | 6.5%
13 | 工程造价咨询费 |  | #REF! |  | 9% | 3719.8
13.1 | 设计概算 | 内工建协 2016(18)号 | #REF! | 0.7 |  | 2.6039
13.2 | 工程量清单 | 内工建协 2016(18)号 | #REF! | 2 |  | 7.4396
13.3 | 竣工决算 | 内工建协 2016(18)号 | #REF! | 2 |  | 7.4396
14 | 水土保持方案编制费 | 财综(2014)8号 | #REF!
15 | 工程质量检测费 | 按工程费用的0.5%计取 | #REF!
16 | 联合试运转 | 按设备购置费的1%计取 | 0
| 第二部分费用共计 |  | #REF! | 526.17
7.5
90

## 建设单位管理费 (hidden)
建设单位管理费 |  |  | 单位：万元
财建2016[504]号
序号 | 计费额 | 收费费率（％） | 收费基价
1 | 0 | 0% | 0
2 | 1000 | 2% | 20
3 | 5000 | 1.5% | 80
4 | 10000 | 1.2% | 140
5 | 50000 | 1% | 540
6 | 100000 | 0.8% | 940
7 | 100000以上 | 0.5% | 1340
低位数值 | 10000 | 0.012 | 140
高位数值 | 50000 | 0.01 | 540
项目总投资 | 20350
#REF!
收费金额 | 243.5

## 工程建设监理费 (hidden)
工程建设监理收费标准
发改价格[2007]670
序号 | 计费额(万元) | 收费基价
1 | 500 | 16.5
2 | 1000 | 30.1
3 | 3000 | 78.1
4 | 5000 | 120.8
5 | 8000 | 181
6 | 10000 | 218.6
7 | 20000 | 393.4
8 | 40000 | 708.2
9 | 60000 | 991.4
10 | 80000 | 1255.8
11 | 100000 | 1507
12 | 200000 | 2712.5
13 | 400000 | 4882.6
14 | 600000 | 6835.6
15 | 800000 | 8658.4
16 | 1000000 | 10390.1
低位数值 | 20000 | 393.4
高位数值 | 40000 | 708.2
概算投资额 | 20350
收费金额 | 398.909

## 前期工作咨询费 (hidden)
项目前期工作咨询收费 |  |  | 单位：万元
(国计委计价格[1999]1283号)
序号 | 估算投资额 | 编制项目建议书 | 编制可研报告 | 评估项目建议书 | 评估可研报告
1 | 1000 | 2 | 4 | 1.5 | 2
2 | 3000 | 6 | 12 | 4 | 5
3 | 10000 | 14 | 28 | 8 | 10
4 | 50000 | 37 | 75 | 12 | 15
5 | 100000 | 55 | 110 | 15 | 20
6 | 500000 | 100 | 200 | 17 | 25
项目投资额在3000万元以下由各省、自治区、直辖市价格主管部门制定
低位数值 | 10000 | 14 | 28 | 8 | 10
高位数值 | 50000 | 37 | 75 | 12 | 15
项目总投资 | 20350
3000万以下
| 编制项目建议书收费 | 19.9513
| 编制可研报告收费 | 40.1613
| 评估项目建议书收费 | 9.035
| 评估可研报告收费 | 11.2937
| 收费金额 | 80.4412

## 工程设计费 (hidden)
工程设计收费基价表 |  |  | 单位：万元 | 工程设计收费基价表 |  |  | 单位：万元
| 中设协字(2019)7号 |  |  |  | 计价格(2002）10号
序号 | 计费额 | 收费基价 |  | 序号 | 计费额 | 收费基价
1 | 200 | 11.3 |  | 1 | 200 | 9
2 | 500 | 26.1 |  | 2 | 500 | 20.9
3 | 1000 | 48.5 |  | 3 | 1000 | 38.8
4 | 3000 | 129.8 |  | 4 | 3000 | 103.8
5 | 5000 | 204.9 |  | 5 | 5000 | 163.9
6 | 8000 | 312 |  | 6 | 8000 | 249.6
7 | 10000 | 367.3 |  | 7 | 10000 | 304.8
8 | 20000 | 683 |  | 8 | 20000 | 566.8
9 | 40000 | 1270.1 |  | 9 | 40000 | 1054
10 | 60000 | 1825.8 |  | 10 | 60000 | 1515.2
11 | 80000 | 2361.9 |  | 11 | 80000 | 1960.1
12 | 100000 | 2884 |  | 12 | 100000 | 2393.4
13 | 200000 | 5118.4 |  | 13 | 200000 | 4450.8
14 | 400000 | 9518.2 |  | 14 | 400000 | 8276.7
|  |  |  | 15 | 600000 | 11897.5
|  |  |  | 16 | 800000 | 15391.4
|  |  |  | 17 | 1000000 | 18793.8
|  |  |  | 18 | 2000000 | 34948.9
低值 | #REF! | #REF! |  | 低值 | #REF! | #REF!
高值 | #REF! | #REF! |  | 高值 | #REF! | #REF!
工程费 | #REF! |  |  | 工程费 | #REF!
收费额 | #REF! |  |  | 收费额 | #REF!

## 环境影响咨询费 (hidden)
项目环境影响咨询费 |  |  | 单位：万元
序号 | 估算投资额 | 编制报告书 | 编制报告表 | 评估报告书 | 评估报告表
1 | 0 | 5 | 1 | 0.8 | 0.5
2 | 3000 | 6 | 2 | 1.5 | 0.8
3 | 20000 | 15 | 4 | 3 | 1.5
4 | 100000 | 35 | 7 | 7 | 2
5 | 500000 | 75 |  | 9
6 | 1000000 | 110 |  | 13
项目投资额在3000万元以下由各省、市价格主管部门制定
低位数值 | 20000 | 15 | 4 | 3 | 1.5
高位数值 | 100000 | 35 | 7 | 7 | 2
项目总投资 | 20350
| 编制影响报告书 | 15.0875
| 编制影响报告表 | 4.0131
| 评估影响报告书 | 3.0175
| 评估影响报告表 | 1.5022
| 合计收费额 | 23.6203

## 招标代理服务费 (hidden)
招标代理服务费 |  |  |  | 单位：万元
序号 | 工程概算 | 收费标准（％）
| 0 | 0
1 | 100 | 1 | 100 | 1
2 | 500 | 0.7 | 400 | 2.8
3 | 1000 | 0.55 | 500 | 2.75
4 | 5000 | 0.35 | 4000 | 14
5 | 10000 | 0.2 | 5000 | 10
6 | 100000 | 0.05 | 9841 | 4.9205
低位数值 | #REF! | #REF!
高位数值 | #REF! | #REF! | 19841 | 35.4705
投资额 | #REF!
收费比例 | #REF!
招标代理费 | #REF!

## 施工图审查费 (hidden)
施工图审查咨询服务收费标准
序号 | 工程概算 | 施工图审查费（％）
| 0 | 0
1 | 500 | 10
2 | 1000 | 9
3 | 5000 | 7
4 | 10000 | 6
5 | 30000 | 5
6 | 80000 | 4
7 | 200000 | 3
低位数值 | 10000 | 6
高位数值 | 30000 | 5
投资额 | 20350
收费比例 | 0.054825
收费额 | 6.2852