磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市文化和旅游文物广电局神木大礼堂消防维修改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-土建



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:风机安装好封堵墙体
3.墙体厚度:300mm
4.砂浆强度等级:M10
	m3
	1.94

	2
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:楼梯处新增墙体
3.墙体厚度:120mm
	m3
	0.44

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	
	
	地下一层
	
	
	

	3
	010801002001
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:1000*2400
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1024
	m2
	2.4

	4
	010801002002
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:800*2200
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M0822
	m2
	3.52

	5
	010801002003
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:1200*2200
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1222
	m2
	10.56

	6
	010801002004
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:1500*2400
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1524
	m2
	7.2

	7
	010802004001
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:900*2200
2.防火等级:钢质甲级防火门
3.图纸编号:FM甲0922
	m2
	1.98

	8
	010801002007
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:900*2200
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M0922
	m2
	7.92

	9
	010801002005
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:1500*2200
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1522
	m2
	3.3

	10
	010802004002
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:1500*2200
2.防火等级:钢质甲级防火门
3.图纸编号:FM甲1522
	m2
	6.6

	11
	010801004001
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:1500*2400
2.防火等级:木质乙级防火门
3.图纸编号:FM乙1524
	m2
	7.2

	
	
	设备夹层
	
	
	

	12
	010801002006
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:1000*2200
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1022
	m2
	2.2

	
	
	一层
	
	
	

	13
	010801004002
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:1000*2400
2.防火等级:木质甲级防火门
3.图纸编号:FM甲1024
	m2
	2.4

	14
	010801004003
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:1000*2400
2.防火等级:木质乙级防火门
3.图纸编号:FM乙1024
	m2
	2.4

	15
	010801004007
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:1500*2400
2.防火等级:木质乙级防火门
3.图纸编号:FM乙1524
	m2
	7.2

	16
	010805006002
	隔音门
	1.门洞口尺寸:1600*2400
2.门类型:甲级防火隔音门
3.图纸编号:FGM甲1624
	m2
	11.52

	17
	010805006001
	隔音门
	1.门洞口尺寸:1600*2400
2.门类型:隔音门
3.图纸编号:GM1624
	m2
	7.68

	18
	010805006003
	隔音门
	1.门洞口尺寸:1200*2800
2.门类型:隔音门
3.图纸编号:GM1228
	m2
	3.36

	19
	010805004001
	全玻自由门
	1.门洞口尺寸:2000*3200
2.门类型:玻璃门（断桥铝+安全夹胶玻璃，兼做消防救援窗)
3.图纸编号:XFM2032
	m2
	12.8

	20
	010801004004
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:900*2200
2.防火等级:木质甲级防火门
3.图纸编号:FM甲0922
	m2
	3.96

	21
	010801004005
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:1500*2400
2.防火等级:木质甲级防火门
3.图纸编号:FM甲1524
	m2
	3.6

	
	
	二层
	
	
	

	22
	010805006004
	隔音门
	1.门洞口尺寸:1500*2200
2.门类型:甲级防火隔音门
3.图纸编号:FGM甲1522
	m2
	6.6

	23
	010801004006
	木质防火门
	1.门洞口尺寸:1000*2200
2.防火等级:木质甲级防火门
3.图纸编号:FM甲1022
	m2
	4.4

	24
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:2000*3200
2.窗类型:（兼做排烟窗）
3.图纸编号:M2032-2
	m2
	6.4

	25
	010807002001
	消防救援窗
	1.窗洞口尺寸:2000*2200
2.窗类型:消防救援窗兼做排烟窗（断桥铝合金框料,5+9A+5断桥铝合金双层中空玻璃）
3.图纸编号:XFJC2022
	m2
	8.8

	26
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸:800*600
2.门材质:防火卷帘
3.图纸编号:FHJL0806
	m2
	1.92

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	27
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线（120mm高）
	1. 8厚1:2水泥砂浆压实抹光。
2. 12厚1:3水泥砂浆打底。
	m
	52.06

	28
	011105003001
	块料踢脚线（120mm高）
	1. 5厚釉面砖白水泥擦缝
2. 5厚1:1水泥细砂结合层
3. 12厚1:3水泥砂浆打底
4. 刷界面处理剂一道
	m
	239.34

	29
	011107002001
	石材台阶
	1. 30厚火烧面花岗岩,水泥浆擦缝
2. 撒素水泥面(洒适量清水)
3. 30厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层
4. 刷素水泥浆一道
5、100厚C15混凝土
6、150厚碎石夯实
7、素土夯实
部位：一层东北角过道
	m2
	1.16

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	30
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1、刷防腐、防菌防潮无机涂料罩面三道(一遍底漆,两遍面漆)
2、与产品配套腻子满批找平、打磨三遍
3、15厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层 
4、配套专用界面处理剂 
5、墙体基层
部位:地下室余下房间
	m2
	699.3

	31
	011201005001
	水泥护角线
	1. 粉面同墙面
2. 15厚1:2水泥砂浆,每边宽50高2000
3.位置：内墙混合砂浆石灰砂浆粉刷的阳角,门套阴角
	m
	178

	32
	011203003001
	块料墙、柱面
	1. 5厚瓷砖白水泥擦缝
2. 2~3厚建筑陶瓷胶粘剂
3. 6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层
2、1.2mm厚聚合物水泥基防水涂料,湿区部分四周沿墙上翻建筑完成面2000高,厨房、阳台、卫生间干区300高,盥洗盆处1200高,配水点300范围设置
5. 12厚1:3防水水泥砂浆打底(掺适量聚丙烯纤维)详见皖2004-J301-45-10;
6. 刷界面处理剂一道
部位:地下室卫生间
	m2
	176.16

	33
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1、刷白色防霉防潮防结露无机涂料
2、批腻子二度
3、50厚发泡水泥板吸声板
4、6厚1:2水泥砂浆打底找平
5、6厚1:3水泥砂浆打底扫毛
6、3厚外加剂专用砂浆抹灰基面刮糙或界面剂一道甩毛
7、聚合物水泥防水砂浆修补墙面
8、内隔墙
部位:地下排烟、补风机房等有噪音房间内吊顶、配电间
	m2
	134.23

	34
	011202001001
	零星项目一般抹灰
	除地下一层外门洞处水泥砂浆抹面
	m2
	4.52

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	35
	011301001001
	天棚抹灰
	1、防霉无机装修涂料罩面三道(一遍底漆,两遍面漆)
2、满刮腻子找平
3、局部刮腻子、磨平
4、5厚底基防裂腻子分遍找平
5、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底
6、刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的108胶)
7、清理基层
部位:地下室余下房间
	m2
	167.23

	36
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1、成品铝扣板
2、固定铝方管支架及不锈钢挂件
3、角钢支架与混凝土承重构件焊牢,采用植筋或化学螺栓固定于建筑混凝土板上 
4、1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂膜,找平压光,阴角处沿墙下翻50mm
5、混凝土板面清理干净,板面缺陷修补平整。
部位:地下室卫生间、地下室大、小化妆间
	m2
	138.7

	37
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1、挂15厚600x600穿孔石膏吸音板
2、50厚超细玻璃丝面吸声层,玻璃丝布袋装填与龙骨间
3、T型轻钢主龙骨TB24x38,间距600,用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CB38x12,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平
5、10号镀锌钢丝(Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定
6、1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂膜,找平压光,阴角处沿墙下翻50mm(仅限有用水房间设置)
7、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(钩),双向中距≤1200
部位:地下排烟、补风机房等有噪音房间内吊顶、配电间
	m2
	55.98

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	38
	011404007001
	木材构件喷刷防火涂料
	1、无机复合防火防腐涂料(厚涂)
2、无机基料 + 阻燃骨料,耐高温、不烧蚀、防腐强 
3、干膜:≥3.0 mm
4、以上做法仅供参考,具体由专业防腐厂家设计施工,木结构需满足耐火极限2小时及以上
	m2
	905.49

	
	A.17
	拆除工程
	
	
	

	39
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:门洞口高度扩大
2.砌体材质:加气砼砌块
3.拆除门洞口砌体单个截面尺寸:<0.5m2
4.计入费用汇总
	m3
	0.602

	40
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体材质:拆除通道隔墙
2.计入费用汇总
	m3
	1.525

	41
	011704002001
	拆除原有涂料墙面（现状内墙装饰层全部清除干净）
	1.拆除原有涂料及基层
2.计入费用汇总
	m2
	759.62

	42
	011704002002
	拆除原有砂浆踢脚线
	1.拆除原有瓷砖踢脚
2.计入费用汇总
	m2
	3.77

	43
	011704003001
	拆除原有涂料顶棚（现状顶棚装饰层全部清除干净）
	1.拆除原有涂料顶棚
2.计入费用汇总
	m2
	188.7

	44
	011705002001
	拆除原有瓷砖墙面（现状内墙装饰层全部清除干净）
	1.拆除原有瓷砖墙面
2.计入费用汇总
	m2
	179.82

	45
	011705002002
	拆除原有瓷砖踢脚线
	1.拆除原有瓷砖踢脚
2.计入费用汇总
	m2
	27.31

	46
	011706002001
	拆除原有吸声墙面（现状内墙装饰层全部清除干净）
	1.拆除原有吸声墙面
2.计入费用汇总
	m2
	85.69

	47
	011706003001
	拆除原有轻钢龙骨铝扣板吊顶
	1、拆除原有轻钢龙骨铝扣板吊顶
	m2
	138.7

	48
	011706003002
	拆除原有穿孔石膏板吸声吊顶
	1、拆除原有穿孔石膏板吸声吊顶
	m2
	35.26

	49
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:<2.5m2
	樘
	15

	50
	011710002002
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:<4m2
	樘
	25

	51
	011710002003
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:>4m2
	樘
	5

	
	
	其他
	
	
	

	52
	01B001
	150高混凝土门槛
	1.计入费用汇总
	个
	1

	53
	01B002
	排烟窗距地1.3M处设手动可开启装置
	1.计入费用汇总
	套
	5

	54
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.风机开洞1100X900
2.计入费用汇总
	个
	2


2、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-通风

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030702007006
	拆除部分
	
	项
	1

	
	
	安装
	
	
	

	2
	030702007001
	复合型风管
1.材质:成品复合风管
2.形状:矩形
3.接口形式:咬口
4.规格：长边长(mm) >1000
	
	m2
	363.16

	3
	030702007002
	复合型风管
1.材质:成品复合风管
2.形状:矩形
3.接口形式:咬口
4.规格：长边长(mm) ≤1000
	
	m2
	22.86

	4
	030702007003
	复合型风管
1.材质:成品复合风管
2.形状:矩形
3.接口形式:咬口
4.规格： 长边长(mm) ≤630
	
	m2
	55.65

	5
	030702007004
	复合型风管
1.材质:成品复合风管
2.形状:圆形
3.接口形式:咬口
4.规格：直径(mm) ≤2000
	
	m2
	36.11

	6
	030702007005
	复合型风管
1.材质:成品复合风管
2.形状:圆形
3.接口形式:咬口
4.规格：直径(mm) ≤630
	
	m2
	2.73

	7
	030703006001
	柔性接口及伸缩节�
1.名称:风机软接
	
	m2
	7.83

	8
	030701003001
	通风机
1.名称：HTF(A)-I系列轴流消防通风两用风机HTF(A)-I-16
2.参数：n=960rpm L=120233m3/h P=652Pa K=30KW 噪声:96dB(A)
	
	台
	2

	9
	030701003002
	通风机
1.名称：HTF(A)-I系列轴流消防通风两用风机HTF(A)-I-10
2.参数：n=1450rpm L=35000m3/h P=770Pa K=11KW 噪声:88dB(A)
	
	台
	1

	10
	030701003003
	通风机
1.名称：HTF(A)-I系列轴流消防通风两用风机HTF(A)-I-6.5
2.参数：n=1450rpL=18000m3/h P=620Pa K=5.5KW 噪声:88dB(A)
	
	台
	1

	11
	030703001001
	风阀
1.类型：70℃防火阀 800*500
	
	个
	1

	12
	030703001002
	风阀
1.类型：280℃防火阀 1000*500
	
	个
	1

	13
	030703001003
	风阀
1.类型：280℃防火阀 500*400
	
	个
	2

	14
	030703001004
	风阀
1.类型：排烟阀 500*400
	
	个
	2

	15
	030703001005
	风阀
1.类型：280℃防火阀 630*400
	
	个
	1

	16
	030703001006
	风阀
1.类型：排烟阀 630*400
	
	个
	1

	17
	030703001007
	风阀
1.类型：280℃防火阀 2000*800
	
	个
	2

	18
	030703003001
	风口、散流器
1.类型：单层百叶风口
2.规格：800*500
	
	个
	1

	19
	030703003002
	风口、散流器
1.类型：铝合金防水百叶风口
2.规格：Φ1100
	
	个
	1

	20
	030703003003
	风口、散流器
1.类型：铝合金防水百叶风口
2.规格：Φ650
	
	个
	1

	21
	030703003004
	风口、散流器
1.类型：单层百叶风口
2.规格：800*400
	
	个
	6

	22
	030703003005
	风口、散流器
1.类型：单层百叶风口
2.规格：1000*900
	
	个
	12

	23
	030703003006
	风口、散流器
1.类型：铝合金防水百叶风口
2.规格：Φ1700
	
	个
	2

	24
	03B001
	常闭排烟阀手电动开关
	
	套
	3

	25
	030703011001
	挡烟垂壁�
1.名称:耐火玻璃挡烟垂壁
	
	m2
	1.9

	26
	03B002
	铝合金保护罩（要求具备防雨、防晒、防雷电功能,不得遮挡排烟出口）
	
	套
	2

	27
	030703013001
	设备支吊架
	
	Kg
	190

	28
	031201003001
	一般钢结构刷油�
1.除锈级别.方式:手工除锈
2.油漆品种:刷防锈漆两道，银粉漆两道。
	
	kg
	777.92

	29
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	
	系统
	1


3、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-自喷

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030702007001
	拆除部分
	
	项
	1

	
	
	安装
	
	
	

	2
	030901003001
	沟槽式管道
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:卡箍连接
	
	m
	13.5

	3
	030901003002
	沟槽式管道
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:卡箍连接
	
	m
	3.5

	4
	030901001007
	喷淋管道�
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:卡箍连接
	
	m
	21.5

	5
	030901001008
	喷淋管道�
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:卡箍连接
	
	m
	9.5

	6
	030901001003
	喷淋管道�
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
	
	m
	28.5

	7
	030901001004
	喷淋管道�
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接
	
	m
	15.8

	8
	030901001005
	喷淋管道�
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
	
	m
	38.6

	9
	030901001006
	喷淋管道�
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
	
	m
	117.37

	10
	030901004001
	沟槽式管件�
1.类型:弯头 DN150
	
	个
	3

	11
	030901004002
	沟槽式管件�
1.类型:卡箍 DN150
	
	个
	4

	12
	030901004003
	沟槽式管件�
1.类型:三通 DN150
	
	个
	4

	13
	030901004005
	沟槽式管件�
1.类型:三通 DN100
	
	个
	2

	14
	030901004006
	沟槽式管件�
1.类型:卡箍 DN100
	
	个
	2

	15
	030901004007
	沟槽式管件�
1.类型:卡箍 DN80
	
	个
	4

	16
	030901004008
	沟槽式管件�
1.类型:三通 DN80
	
	个
	4

	17
	030901004009
	沟槽式管件�
1.类型:卡箍 DN65
	
	个
	2

	18
	030901005002
	水喷淋(雾)喷头�
1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:有吊顶喷头
	
	个
	70

	19
	030901017008
	阀门�
1.类型:信号阀
2.规格、压力等级: DN150
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	1

	20
	030901007003
	水流指示器� 
1.型号、规格:DN150
	
	个
	1

	21
	030901017009
	阀门�
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级: DN150
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	1

	22
	030901018004
	法兰�
1.类型:法兰
2.规格型号:DN150
3.连接形式:沟槽
	
	副
	2

	23
	031002001001
	阀门�
1.类型:自动排气阀 
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹
	
	个
	1

	24
	031002001002
	阀门�
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹
	
	个
	1

	25
	030901010001
	末端试水装置
1.名称：末端试水装置 DN25
	
	组
	1

	26
	030904001001
	管道支架
	
	kg
	157.2

	27
	031201003001
	一般钢结构刷油�
1.除锈级别.方式:支架手工除锈
2.油漆品种:手工除锈后，刷红丹防锈漆两道，调和漆两道。
	
	kg
	157.2

	28
	030901019001
	水灭火系统管道调试
	
	系统
	1


4、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-消火栓

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030702007001
	拆除部分
	
	项
	1

	
	
	安装
	
	
	

	2
	030901003001
	沟槽式管道
1.安装部位:室内 
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:卡箍连接
	
	m
	210.4

	3
	030901002001
	消火栓管道
1.安装部位:室内  
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
	
	m
	51.8

	4
	030901004001
	沟槽式管件�
1.类型:弯头 DN100
	
	个
	16

	5
	030901004002
	沟槽式管件�
1.类型:三通 DN100
	
	个
	18

	6
	030901004003
	沟槽式管件�
1.类型:卡箍 DN100
	
	个
	21

	7
	030901004004
	沟槽式管件�
1.类型:卡箍 DN65
	
	个
	12

	8
	030901004005
	沟槽式管件�
1.类型:弯头 DN65
	
	个
	24

	9
	030901017001
	阀门�
1.类型:蝶阀  
2.规格、压力等级: DN100
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	15

	10
	030901017002
	阀门�
1.类型:蝶阀  
2.规格、压力等级: DN65
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	8

	11
	030901018001
	法兰�
1.类型:法兰
2.规格型号:DN100
3.连接形式:沟槽
	
	副
	13

	12
	030901018002
	法兰�
1.类型:法兰
2.规格型号:DN65
3.连接形式:沟槽
	
	副
	8

	13
	031002001001
	阀门�
1.类型:自动排气阀 
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹
	
	个
	1

	14
	031002001002
	阀门�
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹
	
	个
	1

	15
	030901012001
	薄型(减压稳压)单栓室内消火栓箱
1.安装部位（室内、室外）:室内
2.消火栓型号:SNZW65-Ⅰ
3.内配:箱体1600x700x160旋转型消火栓SNZW65-Ⅰ1个QZ19水枪1支DN65衬胶水带(25m)1条手提贮压式干粉灭火器2具消防报警按钮
	
	套
	11

	16
	030901012003
	薄型单栓组合式消防柜
1.安装部位（室内、室外）:室内
2.消火栓型号:SSNZ65(SNZW65
3.内配:箱体1600x700x160旋转型消火栓SNZ65(SNZW65)1个QZ19水枪1支DN65衬胶水带(25m)1条手提贮压式干粉灭火器2具消防报警按钮
	
	套
	6

	17
	030901012004
	试验消火栓柜
1.安装部位（室内、室外）:室内
2.消火栓型号:试验消火栓柜
	
	套
	1

	18
	030601002001
	压力仪表
1.名称：压力表
	
	套
	1

	19
	030912001001
	手提式灭火器�
1.规格、型号:MF/ABC4
	
	具
	12

	20
	030912001002
	手提式灭火器�
1.规格、型号:MF/ABC5
	
	具
	14

	21
	030912004001
	灭火器箱
	
	个
	13

	22
	030904001001
	管道支架
	
	kg
	157.32

	23
	031201003001
	一般钢结构刷油�
1.除锈级别.方式:支架手工除锈
2.油漆品种:手工除锈后，刷红丹防锈漆两道，调和漆两道。
	
	kg
	157.32

	24
	030901019001
	水灭火系统管道调试
	
	系统
	1


5、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-强电
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030409016001
	桥架槽盒安装�
1.名称:桥架 200*100
	
	m
	94.2

	2
	030409017001
	桥架支撑架
	
	t
	0.141

	3
	030412001001
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC32
3.配置形式：暗配
	
	m
	22.8

	4
	030412001002
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	23.8

	5
	030412001003
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC15
3.配置形式：暗配
	
	m
	53.6

	6
	030409001001
	电力电缆�
1.型号:WDZAN-YJ(F)E-4x50+1x25
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	120

	7
	030409002001
	电力电缆头�
1.名称:户内热缩式电缆终端WDZAN-YJ(F)E-4x50+1x25
	
	个
	2

	8
	030409001002
	电力电缆�
1.型号:WDZN-YJY-4x25
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	20.4

	9
	030409002002
	电力电缆头�
1.名称:户内热缩式电缆终端WDZN-YJY-4x25
	
	个
	2

	10
	030409001003
	电力电缆�
1.型号:WDZN-YJY-5*6
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	27.2

	11
	030409002003
	电力电缆头�
1.名称:电力电缆头WDZN-YJY-5*6
	
	个
	2

	12
	030409001004
	电力电缆�
1.型号:WDZN-YJY-5*10
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	38.4

	13
	030409002004
	电力电缆头�
1.名称:电力电缆头WDZN-YJY-5*10
	
	个
	2

	14
	030409001005
	电力电缆�
1.型号:WDZN-YJY-4*10
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	20.6

	15
	030409002005
	电力电缆头�
1.名称:电力电缆头WDZN-YJY-4*10
	
	个
	2

	16
	030412003001
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5
	
	m
	177.3

	17
	030412003002
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ1.5
	
	m
	60.4

	18
	030413003001
	荧光灯
1.名称：壁装消防型自带电池单管灯1x24W
	
	套
	4

	19
	030413003003
	荧光灯
1.名称：消防型自带电池单管灯1x24W
	
	套
	2

	20
	030413003005
	荧光灯
1.名称：双管荧光灯
	
	套
	6

	21
	030413003004
	荧光灯
1.名称：消防型自带电池单管灯1x24W
	
	套
	2

	22
	030413012001
	开关、按钮
1.名称:双联开关
	
	套
	1

	23
	030413012003
	开关、按钮
1.名称:单联开关
	
	套
	3

	24
	030413012004
	开关、按钮
1.名称:三联开关
	
	套
	2

	25
	030402012001
	成套配电箱�
1.名称、型号: 配电箱 PYJ
2.规格：600*1200*200
	
	台
	1

	26
	030402012002
	成套配电箱�
1.名称、型号: 配电箱 XFZ
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线
	
	台
	1

	27
	030402012003
	成套配电箱�
1.名称、型号: 配电箱 AT-BF
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线
	
	台
	1

	28
	030402012004
	成套配电箱�
1.名称、型号: 配电箱 AT-PY
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线
	
	台
	1

	29
	031301001001
	剔堵槽、沟
	
	m
	14.6

	30
	030702007001
	拆除部分
	
	项
	1


6、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-火灾自动报警
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030702007001
	拆除部分
	
	项
	1

	
	
	火灾自动报警
	
	
	

	2
	030409016001
	桥架槽盒安装�
1.名称:桥架 150*60
	
	m
	43.7

	3
	030409017001
	桥架支撑架
	
	t
	0.066

	4
	030412001003
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	271.1

	5
	030412001004
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC15
3.配置形式：暗配
	
	m
	780.7

	6
	030412003003
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2X1.5
	
	m
	1013.4

	7
	030412003004
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5
	
	m
	496.2

	8
	030409003001
	控制电缆
1.型号:WDZN-KYJY-4x1.5
	
	m
	75.4

	9
	030905001001
	点型探测器
1.名称:感烟探测器
2.底座
	
	个
	55

	10
	030905004001
	按钮
1.名称:手动火灾报警按钮
	
	个
	13

	11
	030905004003
	按钮
1.名称:电话插孔
	
	个
	13

	12
	030905006001
	声光报警器
1.名称：火灾声光报警器
	
	个
	13

	13
	030905004002
	按钮
1.名称：消火栓报警按钮
	
	个
	8

	14
	030905009001
	消防广播
1.名称：消防广播
	
	个
	20

	15
	030905007001
	消防报警电话
1.名称：报警电话
	
	部
	4

	16
	030905010001
	消防模块
1.名称：输入/输出模块
	
	个
	8

	17
	030905010002
	消防模块
1.名称：总线隔离器
	
	个
	5

	18
	030905010003
	消防模块
1.名称：输入模块
	
	个
	5

	19
	030412005002
	接线盒
1.名称:接线盒
	
	个
	144

	20
	030905011002
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
1.名称：消防端子箱
	
	台
	3

	21
	030905015001
	火灾报警系统控制主机
1.名称：火灾报警报警主机
	
	台
	1

	22
	030905018001
	图形显示装置
1.名称：图形显示装置(CRT)
	
	台
	1

	23
	030905020002
	区域式联动控制器
1.名称：消防水位报警显示器
	
	台
	1

	24
	030911001001
	自动报警系统调试
	
	系统
	1

	25
	030911006001
	消防广播系统调试
	
	只
	33

	26
	030911007001
	消防通信系统调试
	
	部
	4

	27
	030911009001
	防火控制装置调试
	
	个
	9

	28
	031301001002
	剔堵槽、沟
	
	m
	98.6

	
	
	应急照明
	
	
	

	29
	030412001002
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	34.5

	30
	030412001001
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:JDG16
3.配置形式：暗配
	
	m
	735.7

	31
	030412003001
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2x1.5
	
	m
	36.5

	32
	030412003002
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2x2.5
	
	m
	741.7

	33
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：应急照明灯J-ZFJC-E5W-系列(室外防水型IP67)
	
	套
	5

	34
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：应急照明灯J-ZFJC-E7W/15W-系列
	
	套
	27

	35
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：应急照明灯J-ZFJC-E5W-系列-吸顶
	
	套
	28

	36
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：应急疏散指示标志灯J-BLJC-0.3W
	
	套
	21

	37
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：楼层标识灯J-BLJC-1OEⅠ0.3W
	
	套
	11

	38
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：应急疏散指示标识灯J-BLJC-0.3W
	
	套
	16

	39
	030907004008
	智能应急灯具及标志灯
1.名称：多信息复合标志灯J-BLJC-0.3W
	
	套
	1

	40
	030412005001
	接线盒
1.名称:接线盒
	
	个
	109

	41
	030907003001
	应急照明分配电装置
1.名称：应急照明集中电源箱
	
	台
	4

	42
	030907001001
	应急照明控制器
1.名称：应急照明控制器
	
	台
	1

	43
	030911010001
	智能应急照明及疏散指示系统调试
	
	系统
	1

	44
	031301001001
	剔堵槽、沟
	
	m
	210.6

	
	
	防火门监控系统
	
	
	

	45
	030412001005
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	185.9

	46
	030412003006
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2x1.5
	
	m
	188.9

	47
	030908004001
	防火门门磁开关
1.名称：防火门一体式门磁开关（含模块）
	
	套
	16

	48
	030908001001
	防火门监控主机
1.名称：防火门监控主机
	
	台
	1

	49
	030911003001
	防火门监控系统调试
	
	系统
	1

	
	
	电气火灾监控系统
	
	
	

	50
	030412001006
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	60

	51
	030412003007
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2x1.5
	
	m
	60

	52
	030909003001
	测温式监控探测器
1.名称：电气火灾监控探测器JBF6189
	
	个
	8

	53
	030909001001
	监控主机
1.名称：电气火灾监控主机
	
	台
	1

	54
	030911004001
	电气火灾监控系统调试
	
	系统
	1

	
	
	消防设备电源监控
	
	
	

	55
	030412001007
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	128.3

	56
	030412003008
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2x1.5
	
	m
	128.3

	57
	030910003001
	电压传感器
1.名称：电压信号传感器
	
	个
	4

	58
	030909001002
	监控主机
1.名称：消防设备电源监控主机
	
	台
	1

	59
	030911005001
	消防电源监控系统调试
	
	系统
	1

	
	
	图像火灾探测器
	
	
	

	60
	030412001008
	配管�
1.名称:电气配管
2.材质:SC20
3.配置形式：暗配
	
	m
	69

	61
	030502005001
	光缆�
1.名称:铠装单模4芯光纤
2.敷设方式:暗配
	
	m
	35.5

	62
	030412003009
	配线�
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5
	
	m
	71

	63
	030506009001
	监控摄像设备
1.名称：摄像机
2.支架安装
	
	台
	2

	64
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
1.名称：图像主机
	
	台
	1


7、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-室外土建
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	地面铺装破坏及恢复
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.拆除原有石材
2.厚度:5cm
3.计入费用汇总
	m2
	227.36

	2
	041001003001
	拆除基层
	1.材质:100厚混凝土垫层+30厚水泥砂浆结合层
2.计入费用汇总
	m2
	227.36

	3
	011601003001
	块料道路面层
	1、50mm厚芝麻灰荔枝面面层,以振动压实机板振动至路面平整止,干石灰拌粗砂扫缝,洒水封缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥(洒适量清水)
3、100厚C25混凝土垫层
4、基坑回填后夯实
	m2
	227.36

	
	
	消防标线
	
	
	

	4
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔涂料
2.类型:消防标识标线
	m2
	5.62

	5
	040205008001
	标记
	1.材料品种:热熔涂料
2.类型:箭头
	个
	6

	
	
	消防
	
	
	

	6
	010102003001
	挖沟槽土方（放坡1:0.75）
	1.土的类别:一、二类土
2.开挖深度:深2m以内
3.挖土方式:机械开挖
4.计入费用汇总
	m3
	964.49

	7
	010102003002
	挖沟槽土方
	1.土的类别:一、二类土
2.开挖深度:深2m以内
3.挖土方式:人工开挖
4.计入费用汇总
	m3
	131.02

	8
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:管网沟槽
2.材料品种:现场素土
3.回填方式:机械铺填机械碾压
4.计入费用汇总
	m3
	538.68

	9
	010102009002
	回填方
	1.填方部位:管网沟槽
2.材料品种:中粗砂
3.回填方式:人工夯实
4.计入费用汇总
	m3
	556.82

	10
	010502031001
	检查井
	立式阀门井 （管径DN100）
参照05S502,P68页
1.矩形阀门井1100*1100*1500mm
2.底板200mm厚C25混凝土
3.侧壁150mm厚C25混凝土
4.垫层100mm厚C10混凝土
5.预制盖板150mm厚C25混凝土
5.Φ800铸铁井盖
	座
	1

	11
	010502031002
	检查井
	立式阀门井 （管径DN150）
参照05S502,P68页
1.矩形阀门井1300*1300*1500mm
2.底板200mm厚C25混凝土
3.侧壁150mm厚C25混凝土
4.垫层100mm厚C10混凝土
5.预制盖板150mm厚C25混凝土
5.Φ800铸铁井盖
	座
	7

	12
	010502031003
	检查井
	室外消火栓井（管径DN150）
参照13s201.p32~34页（05S502-p68）
1.矩形阀门井1300*1300*1500mm
2.底板200mm厚C25混凝土
3.侧壁150mm厚C25混凝土
4.垫层100mm厚C10混凝土
5.预制盖板150mm厚C25混凝土
5.Φ800铸铁井盖
	座
	2

	13
	010502031004
	检查井
	室外消防水泵接合器井（管径DN150）
参照99s203，p35
1.矩形阀门井1700*1700*1250mm
2.底板200mm厚C25 p6混凝土
3.侧壁200mm厚C25 p6混凝土
4.梁250*250 C25 p6混凝土
5.垫层100mm厚C10混凝土
6.盖板100mm厚C20混凝土
7.Φ700铸铁井盖
8.内外壁防水砂浆抹面
	座
	3

	
	
	电气
	
	
	

	14
	010502031005
	检查井
	1.部位:室外
2.类型:手孔井
3.井规格:强弱电管井(LxWxD =1000x1500x1400mm)
4.参见图集:YD/T5178-2017-P88~89
	座
	6


8、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-室外消防

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	消火栓
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓管道
1.安装部位:室外
2.材质:水泥砂浆衬里球墨铸铁管
3.规格:DN150
4.连接形式:橡胶圈密
	
	m
	169.31

	2
	030901002002
	消火栓管道
1.安装部位:室外
2.材质:水泥砂浆衬里球墨铸铁管
3.规格:DN100
4.连接形式:橡胶圈密
	
	m
	147.37

	3
	030901017001
	阀门�
1.类型:蝶阀  
2.规格、压力等级: DN150
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	3

	4
	030901017003
	阀门�
1.类型:蝶阀  
2.规格、压力等级: DN100
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	2

	5
	030901013001
	室外消火栓
	1.型号、规格:室外消火栓 DN100
	套
	2

	6
	030901014001
	消防水泵接合器
	1.型号、规格:DN150
	套
	1

	
	
	自喷
	
	
	

	7
	030901002003
	消火栓管道
1.安装部位:室外
2.材质:水泥砂浆衬里球墨铸铁管
3.规格:DN150
4.连接形式:橡胶圈密
	
	m
	234.66

	8
	030901017002
	阀门�
1.类型:蝶阀  
2.规格、压力等级: DN150
3.连接形式:法兰连接
	
	个
	3

	9
	030901014002
	消防水泵接合器
	1.型号、规格:DN150
	套
	2


9、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-室外电气


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室外强电
	
	
	

	1
	030409015003
	电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC80
3.配置形式：室外
	
	m
	100

	2
	030409015002
	电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.配置形式：室外
	
	m
	60

	3
	030409001001
	电力电缆�
1.型号:WDZAN-YJ(F)E-4x50+1x25
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	120

	4
	030409001002
	电力电缆�
1.型号:WDZAN-YJY-5x16
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	60

	5
	030409001003
	电力电缆�
1.型号:ZN-YJV22-4x50+1x25
2.敷设方式:暗敷
	
	m
	100

	6
	010102003001
	电缆土方开挖
	
	m3
	115.12

	7
	010102009001
	电缆土方回填
	
	m3
	115.12

	
	
	室外火灾自动报警
	
	
	

	8
	030409015007
	电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC40
3.配置形式：室外
	
	m
	19.85

	9
	030409015005
	电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:CPVC80
3.配置形式：室外
	
	m
	41.4

	10
	030409015006
	电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:CPVC50
3.配置形式：室外
	
	m
	466.98

	11
	030409003001
	控制电缆
1.型号:ZN-KYJY-7x1.5
	
	m
	100

	12
	030409003002
	控制电缆
1.型号:ZN-KYJY-14x1.5
	
	m
	102.71

	13
	030409003003
	控制电缆
1.型号:ZN-KYJY-8x1.5
	
	m
	99.76

	14
	030409003004
	控制电缆
1.型号:ZN-KYJY-2x1.5
	
	m
	199.52

	15
	030409003005
	控制电缆
1.型号:ZN-KYJY-2x2.5
	
	m
	99.76

	16
	030502005001
	光缆�
1.名称:G.652-8B1.3
2.敷设方式:暗配
	
	m
	21.98


10、工程名称：神木大礼堂消防维修改造项目-装配式一体化消防泵房

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B001
	装配式一体化消防泵房 396m3（清除原有设备后重新安装）
	
	项
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
