## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 418,928.00

采购包最高限价（元）: 418,928.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府办公区EPS应急电源采购 | 1.00 | 418,928.00 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：政府办公区EPS应急电源采购

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目介绍 政府院内、应急中心EPS应急电源共97套，其中政府办公区86台EPS应急电源分别为：1.5KW2台、2KW51台、3KW7台、3.7KW9台、5KW17台；蓄电池分别为：38AH144块、65AH272块、100AH212块、150AH28块，共计656块。应急中心11台EPS应急电源：1KW4台、3KW5台、3.7KW2台；蓄电池分别为：38AH32块、65AH16块、150AH20块，共计68块。 97套应急电源系统安装于政府院内、应急中心内各主要部位，为各消防应急照明和疏散指示系统等提供持续可靠的供电，为应急消防和生命安全提供有力的保障。 |
| 2 |  | 二、维修内容 1、此次共维修11台，其中6台2KW单项主机、2台3KW 三相主机、3台5KW三相主机； 2、更换13台主机，其中6台2KW单相主机、2台3.7KW三相主机、5台5KW三相主机； 3、更换12V38AH蓄电池64节、更换12V65AH蓄电池128节、更换12V100AH蓄电池76节、更换12V150AH蓄电池16节。 4、对97套EPS进行三年系统维护和厂家技术支持。 |
| 3 |  | 三、检测清单 序号; 电源位置; 主机型号; 故障内容; 维修具体内容. 1; 1号楼11层东; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障; 更换1台2KW主机及更换电池. 2; 1号楼11层西; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 3; 1号楼7层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换1台2KW主机及更换电池. 4; 1号楼6层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 5; 1号楼6层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 6; 1号楼5层东; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障、屏幕损坏、电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 7; 1号楼3层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换1台2KW主机及更换电池. 8; 1号楼3层西; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 9; 1号楼1层西; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 10; 1号楼1层第一会议室设备间; EA-YJS-5KW; 主机严重故障，已停用、电池组放置过久已完全亏电; 维修1台5KW主机及更换电池. 11; 1号楼负一层东; EA-YJS-5KW; 主机报传输故障，核心板件损坏; 更换1台5KW主机. 12; 1号楼负一层餐厅东南; EA-YJS-5KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台5KW主机及更换电池. 13; 1号楼负一层餐厅西南; EA-YJS-5KW; 主机报传输故障，核心板件损坏、逆变故障; 更换1台5KW主机及更换电池. 14; 1号楼负二层西; EA-YJS-5KW; 主机报传输故障，核心板件损坏、电池组老化、完全不存储电量; 更换1台5KW主机及更换电池. 15; 2号楼12层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 16; 2号楼11层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 17; 2号楼9层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 18; 2号楼8层西; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障; 更换1台2KW主机. 19; 2号楼7层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 20; 2号楼3层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 21; 2号楼2层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 22; 2号楼1层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 23; 2号楼负一层超市; EA-YJS-5KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台5KW主机及更换电池. 24; 2号楼负二层东; EA-YJS-5KW; 主机逆变故障、核心板件损坏、电池组放置过久已完全亏电; 更换1台5KW主机及更换电池. 25; 2号楼负二层西; EA-YJS-5KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 26; 2号楼负二层东北人防电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 27; 2号楼负二层东北人防电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 28; 4号楼2层东西; EA-YJS-3.7KW; 主机报传输故障、电池组老化、完全不存储电量; 更换1台3.7KW主机及更换电池. 29; 4号楼2层南北; EA-YJS-3.7KW; 主机逆变故障、主要板件损坏、电池组放置过久已完全亏电; 更换1台3.7KW主机及更换电池. 30; 8号楼负一层强电井; EA-YJS-3KW; 主机报传输故障; 维修1台3KW主机. 31; 9号楼1层中间; EA-YJS-3.7KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 32; 9号楼1层西; EA-YJS-1.5KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 33; 东车库负一层; EA-YJS-5KW; 主机逆变故障、主要板件损坏、电池组放置过久已完全亏电; 更换1台5KW主机. 34; 东车库负二层; EA-YJS-5KW; 电池组放置过久已完全亏电; 更换电池. 35; 东附楼负一层2号配电室; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 更换2KW主机一台更换电池. 36; 西附楼负一层强电井; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、几乎不存储电量; 更换2KW主机一台更换电池. 37; 应急中心负一层南电井; EA-YJS-3.7KW; 电池组老化、几乎不存储电量; 更换电池. 38; 武警楼一层电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、几乎不存储电量; 维修3K主机及更换电池. 39; 后勤楼一层电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. |
| 4 |  | 四、维修要求 1、维修部分： （1）维修6台2KW主机（包含每套 4节12V100AH蓄电池更换），对主机内部主要元器件（主控板、电源板、IGBT、电容等）进行逐项排查、检测，对有问题的板件进行维修或更换，对其它板件进行维护保养，直至机器恢复正常运行、正常切换； （2）维修2台3KW主机（包含1套 4节12V150AH蓄电池更换），对主机内部主要元器件（主控板、电源板、IGBT、电容等）进行逐项排查、检测，对有问题的板件进行维修或更换，对其它板件进行维护保养，直至机器恢复正常运行、正常切换； （3）维修3台5KW主机（包含每套16节12V65AH蓄电池更换），对主机内部主要元器件（主控板、电源板、IGBT、电容等）进行逐项排查、检测，对有问题的板件进行维修或更换，对其它板件进行维护保养，直至机器恢复正常运行、正常切换。 2、更新部分： （1）更换6台2KW主机（包含5套4节12V100AH蓄电池更换） （2）更换2台3.7KW主机（每套包含16节12V38AH蓄电池更换） （3）更换5台5KW主机（包含3套16节12V65AH蓄电池更换） （4）更换1套1.5KW配套电池组（每套包含4节12V100AH蓄电池）、7套2KW配套蓄电池组（每套包含4节12V100AH蓄电池）、更换3套3KW配套蓄电池组（每套包含4节12V150AH蓄电池）、更换2套3.7KW配套蓄电池组（每套包含16节12V38AH蓄电池）、更换2套5KW配套蓄电池组（每套包含16节12V65AH蓄电池）。 3、其它部分： 对此次维修的39套EPS应急电源系统进行安装和系统调试，并对政府办公区内涉及的97套EPS应急电源系统提供三年免费系统维护。 |
| 5 |  | 五、技术参数要求 1、2KVA和3KVA EPS电源技术要求 （1）功率要求：≥2KVA； （2）输入输出相数：单进单出； （3）直流电压：DC48V； （4）输入电压范围：220V＋25％，220V－25％； （5）输出电压：主电模式：与主电一致，应急模式：220V±15％ （6）输出效率：主电状态≥94％，应急状态≥85％； ★（7）切换时间：≤5秒；需提供国家认可机构出具的检测报告。并说明切换时间可设定范围； （8）过载特性：超载120%，正常运行，超载150%，正常运行30s后以上立即保护； ★（9）需提供有关电磁兼容测试报告和证明文件； （10）输出电压失真度：≤5％； （11）电池安装方式：采用一体机，蓄电池组内置于EPS主机内（可安装4节12V100AH和4节12V120AH电池）； （12）冷却方式应符合IEC60146-1-1的要求。冷却空气孔应仅位于盘的前部或顶部。最好为自然通风，当需要强制通风时，强制通风应包括必需的空气过滤器，风扇和风道； （13）当输入电压瞬时降至80%额定电压时，系统的特性应不受影响； （14）EPS防护等级：IP31。 2、3.7KVA和5KVA EPS电源技术要求 （1）功率要求：≥3.7KVA、≥5KVA； （2）输入输出相数：三进单出； （3）直流电压：192V； （4）输入电压范围：380V＋25％，220V－25％； （5）输出电压：主电模式：与主电一致，应急模式：220V±15％； （6）输出路数：≥5路输出； （7）输出效率：主电状态≥94％，应急状态≥85％； ★（8）切换时间：≤5秒；需提供国家认可机构出具的检测报告。并说明切换时间可设定范围； （9）过载特性：超载120%，正常运行，超载150%，正常运行30s后以上立即保护； ★（10）需提供有关电磁兼容测试报告和证明文件； （11）输出电压失真度：≤5％； （12）电池安装方式：采用一体机，蓄电池组内置于EPS主机内（可安装16节12V100AH电池）； （13）冷却方式应符合IEC60146-1-1的要求。冷却空气孔应仅位于盘的前部或顶部。最好为自然通风，当需要强制通风时，强制通风应包括必需的空气过滤器，风扇和风道； （14）当输入电压瞬时降至80%额定电压时，系统的特性应不受影响； （15）EPS防护等级：IP31。 3、蓄电池技术要求 （1）配置免维护阀控式密封铅酸蓄电池，专业阀控式密封设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。 （2）必须满足的技术标准/规范 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD 5083-2005《电信设备抗地震性能能检测规范》 （3）★蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网截图等。 （4）电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于350mV。 （5）损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上。提供同系列产品泰尔检测报告。蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa.提供同系列产品泰尔检测报告。 （6）的浮充电压值及范围：13.50V～13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/100Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围:14.10～14.40V，充电电流值及范围:0.1C10～0.2C10A。 （7）密封反应效率应不低于98％。提供同系列产品泰尔检测报告。 （8）电池材料选择符合国家标准的ABS树脂阻燃材料，提供蓄电池阻燃材料V-0等级的测试报告。 （9）电池尺寸： 38AH≤195*165*174(L*W*H) 65AH≤325*172*173(L*W*H) 100AH≤325*172*219(L*W*H) 150AH≤480*170*241(L*W*H)。 （10）提供第三方检测报告，抗震检测报告，抗震证书，CE认证，ROHS认证。 （11）本项目所有供货产品要求源自正规授权合法渠道，供应商须提供原厂项目授权函和不少于1年的原厂质保服务承诺书，保证货源可溯源、手续齐全合规，严禁来路不明、非正规流通产品。 |