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	名称
	参数
	数量

	1
	空气源热泵
(大机组)
	1.额定制热量：≥130KW
	3台

	
	
	2.额定输入功率：≤48KW:380V~50Hz
	

	
	
	3.使用范围：-25℃~45℃
	

	
	
	4.出水温度：≥45℃
	

	
	
	5.保护功能：高低压保护，过载保护，缺、逆相保护，断水、防冻保护
	

	
	
	6.环保冷媒：R410A、R32
	

	2
	空气源热泵
(小机组)
	1.额定制热量：≥25KW
	5台

	
	
	2.额定输入功率：≤9KW:380V~50Hz
	

	
	
	3.使用范围：-25℃~45℃
	

	
	
	4.出水温度：≥45℃
	

	
	
	5.保护功能：高低压保护，过载保护，缺、逆相保护，断水、防冻保护
	

	
	
	6.环保冷媒：R410A、R32
	1台

	3
	空气源热泵
(小机组)
	1.额定制热量：≥34KW
	

	
	
	2.额定输入功率：≤12.5KW:380V~50Hz
	

	
	
	3.使用范围：-25℃~45℃
	

	
	
	4.出水温度：≥45℃
	

	
	
	5.保护功能：高低压保护，过载保护，缺、逆相保护，断水、防冻保护
	

	
	
	6.环保冷媒：R410A、R32
	



