设计说明

一、工程概况

1、建设单位：八路军西安办事处纪念馆

2、建设地点：西安市北新街七贤庄一号

3、总占地面积：13600m2；建筑高度：5.1m；建筑层数：地上一层。建筑性质：单层公共建筑，局部有地下室。

二、设计依据

1、国家现行的主要规范、规程及相关行业标准：

《中华人民共和国文物保护法》

《关于加强全园重点文物保护单位防护工程申报审批与管理工作的通知》(文物督发【2014】37 号)

《关于印发<文物建筑防火设计导则(试行)>的通知》(文物督发【2015】371号)

《八路军西安办事处纪念馆电气线路改造工程立项的批复意见》

《八路军西安办事处纪念馆电气线路改造工程设计任务书》

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018版）

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018

《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022

2、建设单位提供的设计任务书及设计要求。

3、本工程建筑、结构、给排水、暖通专业提供的设计资料。

三、设计范围

1、本工程设计包括本楼以下电气系统：

（1）办事处馆内展示区和办公区配电系统

（2）馆内展示区和办公区照明系统

（3）馆内展示区和办公区室外电力线路归置

（4）馆内展示区和办公区室外弱电线路归置

（5）更换办事处馆内1~10号院南院AL1~AL7配电箱至低压配电室上线线缆，采用穿管埋地敷设方式。

（6）2~6号院北只更换NAL2~NAL6配电箱，施工单位按照原有配电箱一对一匹配去更换，此处不做设计。

2、与其它专业设计的范围分工：

基于现场情况复杂，施工中现场电缆拆除、配管拆除、弱电线缆归置规范工艺需要的桥架，根据实际情况按现场最终完成量找相关单位确定工程量，本次设计对工程量仅作估算，具体工程量以实际发生为准。

四、电力配电系统

1、供电电源：本工程由纪念馆内低压配电室引来380V电源。

2、供电方式：本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式结合的方式。

3、供电制式为三相四线+PE线，供电电压为AC220/380V。三级负荷：单电源供电。

五、照明系统

1、照明种类：本工程照明种类可分为：正常照明、应急照明和疏散指示系统。

2、光源及灯具选择： 楼内照明均采用 I 类灯具。门厅采用节能型灯具，办公等选用节能LED荧光灯。卫生间、盥洗间采用防潮型灯具。

3、照明配电：照明、插座均由不同的支路供电；插座回路均设漏电断路器保护。

4、应急照明和疏散指示详见消防电气图纸。

六、设备选择及安装

1、各配电箱、控制箱的安装高度参见配电箱系统图。

2、电动力箱、控制箱箱体高度600mm以下，底边距地1.5m。600~800mm高，底边距地1.2m。800~1000mm高，底边距地1.0m。1000mm~1200mm高，底边距地0.8m；1200mm以上，为落地式安装，下设200mm基础。

3、消防的配电设备箱（柜）、控制箱（柜）等箱面应加“消防”明显标志，消防设备用房以外设置的消防设备箱（柜）应为防火型。

4、除注明外，开关、插座分别距地1.3m、0.3m暗装，残疾人卫生间开关安装高度为1.0m, 卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板；电源插座距弱电插座距离不小于200mm。本工程中的所有电源插座均为安全型。照明开关、普通插座均为暗装，均为~250V，10A。普通插座均为单相两孔加三孔插座。

5、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W 的白炽灯、卤素灯、高压纳灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

七、电缆、导线的选型及敷设

1、电缆及导线选择

（1）低压配电柜的馈电线路：非消防负荷回路的低压电缆采用燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的铜芯低烟无卤阻乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电力电缆，标注为WDZ-YJV22-0.6kV/1kV；消防负荷回路的低压电缆采用铜芯轧纹铜护套隔离型柔性矿物绝缘电缆，标注为BTTR（0.6kV/1kV）；隔离型柔性矿物绝缘电缆应符合燃烧试验供火温度950℃，供火时间180min的要求。

（2）图中未特别注明时，非消防负荷（照明、动力）回路的配电支线采用燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的铜芯交联聚烯烃绝缘电线，标注为WDZ-BYJ-450V/750V；消防负荷回路的配电支线采用燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的低烟无卤阻燃耐火铜芯交联聚烯烃绝缘电线，标注为WDZN-BYJ-450V/750V。

（3）火灾自动报警系统的报警总线，采用燃烧性能B1级的电线、电缆，消防联动总线及联动控制线采用耐火阻燃铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014的规定。

2、电缆及导线敷设方式

（1）依据规范《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013要求，供给一级负荷用电的两回电源线路的电缆不宜通过同一电缆沟。当无法分开时，应采用阻燃电缆，且应分别敷设在电缆沟或电缆夹层的不同侧的桥(支)架上。当敷设在同一侧的桥(支)架上时，应采用防火隔板隔开。

（2）消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：

1）明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施（采用的防火涂料，耐火不小于3小时）；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。

2）暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

3）消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

4）明敷或暗敷于干燥场所的金属导管均采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。

（3）本工程所有在封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管（KBG或JDG）或金属槽盒布线。在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不然材料的导管或电缆槽盒保护。要求导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%；电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。

（4）导线颜色选择应统一。接地线（PE）:黄绿双色相间导线；中性线（N）:浅蓝色导线；相线（L），L1相：黄色，L2相：绿色，L3相:红色；应急照明消防强启专线：白色。

（5）所穿楼板孔洞待电气设备安装完成后用防火堵料（无机防火堵料、有机防火堵料、电缆防火包）封堵具体做法详见国标图集12D101-5 P116、P117及06D105 P16~18、P19~26。

建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定：

1） 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不低于1.00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门。

2）建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

3）建筑内的垃圾道宜靠外墙设置，垃圾道的排气口应直接开向室外，垃圾斗应采用不燃烧材料制作，并应能自行关闭。

4）电梯层门的耐火极限不应低于1.OOh，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

5）楼板处的封堵材料耐火极限不应低于楼板耐火极限。

（6）暗敷设的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm，暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管；潮湿场所配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的金属导管，明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。

（7）暗敷在楼板、墙体、柱内的缆线（有防火要求的缆线除外），其保护管的覆盖层不应小于15mm。

（8）穿管（金属管）布线要求：

1）穿管布线的管路较长或有弯时，宜适当加装拉线盒，两个拉线点之间的距离应符合以下要求：

- 对无弯的管路，不超过30m。

- 两个拉线点之间有一个弯时，不超过20m。

- 两个拉线点之间有两个弯时，不超过15m。

- 两个拉线点之间有三个弯时，不超过 8m。

2）铜芯绝缘导线穿管管径配合参见附表：

WDZ-BYJ(BV)型绝缘线穿SC钢管管径选择 单位：mm

| 导线截面 | 导 线 根 数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm²） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5 | 15 |  | 20 |  | 25 |  |  |
| 4.0 | 20 | 20 |  | 25 |  |  | 32 |

WDZ-BYJ(BV)型绝缘线穿PC钢管管径选择 单位：mm

| 导线截面 | 导 线 根 数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm²） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5 | 16 | 20 | 20 |  |  | 25 |  |
| 4.0 | 20 | 20 |  | 25 |  |  | 32 |

3）电缆桥架布线要求：

a、电缆桥架水平敷设时，跨距宜为1.5~3.0m。垂直敷设时，其固定点间距不宜大2.0m。

b、电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定：垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.5~2m处；水平敷设时，电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处；大于45°倾斜敷设时，电缆的上端及每隔2m处。

c、钢制电缆桥架当直线段长度超过30m时，或当电缆桥架经过建筑伸缩（沉降）缝时应留补偿余量，并采用伸缩连接板连接。

d、金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属管应可靠接地，全长应不少于2处与接地干线相连。

e、线路敷设方式、敷设部位以及灯具安装方式的标注方式参见附表：

线缆敷设方式的标注

| 序号 | 名 称 | 标注符号 | 序号 | 名 称 | 标注符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿焊接钢管或镀锌钢管敷设 | SC | 2 | 金属线槽敷设 | MR |
| 3 | 穿电线专用PC管敷设 | PC | 4 | 电缆桥架敷设 | CT |

线缆敷设部位的标注

| 序号 | 名 称 | 标注符号 | 序号 | 名 称 | 标注符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿墙面明敷设 | WE | 2 | 暗敷在屋面或顶板内 | CC |
| 3 | 暗敷在墙内 | WC | 4 | 地板或地面下敷设 | FC |

（9）电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时，应敷设在热水管、蒸汽管下面。有困难时，可敷设在其上面。相互间的净距不小于下列数值：

- 当管路敷设在热水管下面时为0.2m，上面时为0.3m。

- 当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m，上面时为1.0m。当不能符合上述要求时，应采取隔热措施，对于有保温措施的蒸汽管，上下净距可减到0.2m。电线管路与其它管道（不包括可燃气体、可燃液体管道）平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时，宜敷设在水管的上面。当管路互相交叉，距离不宜小于相应上述情况的平行净距。

九、抗震设计

本工程位于抗震设防烈度8度区。抗震设防烈度6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。其主要的设计标准如下：

1、地震时应能保证人流疏散应急照明及相关设备供电；地震时需要坚持工作场所需要设置应急电源装置；地震时应保证通信设备电源的供给、通信设备正常工作。 金属膨胀螺栓连接。

2、配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固，当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式，壁式安装的配电箱与隔墙之间应采用金属膨胀螺栓连接。

3、设在水平操作面上的安防设备应采取防止滑动措施。

4、设在建筑物屋顶上的微波天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

5、安装在吊装上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

6、在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的线缆在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量。接地线应采取防止地震时被切断的措施。

7、电气管路不宜穿越抗震缝。

8、当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时候，应安装横向防晃吊架。

9、当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑。金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

10、配电装置至用电设备间连线宜采用软导体。当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。

十、其它

1、照明及插座平面图中线路未标注导线根数的均为3根。

2、电气线路过沉降缝做法参见03D301-3 P39、40

3、室外电缆沟及电井做法详见图集12D101-5 P38、142

4、图中配电箱外形尺寸仅供参考，施工单位具体按生产厂实际尺寸调整预留洞尺寸。所有配电箱数量以实际平面图为准。

5、电气施工中，应及时与土建配合预留电气管线、预留洞口及各种设备的固定构件等。电缆桥架安装时，应与其它工种密切配合，当与其他工种相撞时，应及时现场调整，避免造成经济损失。电井、墙上预留的电气设备孔洞待设备安装完毕后须用防火堵料进行封堵缝隙。

6、为设计方便，所选设备型号仅供参考，招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

7、本工程所选设备、材料全部要求耐腐蚀、抗老化、耐久性能好，插座、开关、灯具、各种五金配件等活动配件选用长寿命的优质产品且构造上易于更换。

8、本工程图中所有体现设备的型号中均只做参考，具体数值以参数为准，各设备型号由甲方确定。

9、本工程图中照明布置可做参考，后期可根据八路军办事处馆内实际使用情况做二次深化设计及安装。

10、本工程为二次改造项目，办事处馆内情况较为复杂如存在隐蔽路由或现场勘察没有发现的用电功能区。在出现设计未包含或设计不合理的，施工单位进场后，可根据现场实际情况经与甲方、设计共同沟通确定实施方案后方可施工，特此说明。