采 购 清 单

采购单位：延安市国防动员办公室

- 采购设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | 4960*3800*2500 （4组为1列共8列） | m³ | 47.12 | 2350.00 | 110732.00 |
| 2 | 奖牌架 | 5000*500*2500 （5组为1列共1列） | m³ | 6.25 | 2870.00 | 17937.50 |
| 3 | 实物架 | 3000*500*2500 （3组为1列共1列） | m³ | 3.75 | 2870.00 | 10762.50 |
| 4 | 防磁柜 | 530*480*1500 | 台 | 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 5 | 书梯 | 450*650*1300 | 部 | 1 | 670.00 | 670.00 |
| 6 | 智能恒湿净化一体机 | 详见参数 | 台 | 1 | 36000.00 | 36000.00 |
| 7 | 移动水车 | 详见参数 | 台 | 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 8 | 防盗窗 | 详见参数 | 套 | 4 | 2700.00 | 10800.00 |
| 9 | 气体灭火控制器 | 详见参数 | 台 | 1 | 26500.00 | 26500.00 |
| 10 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 详见参数 | 套 | 1 | 33500.00 | 33500.00 |
| 11 | 泄压装置 | 详见参数 | 台 | 1 | 817.00 | 817.00 |
| 12 | 点型感温火灾探测器 | 详见参数 | 只 | 3 | 470.00 | 1410.00 |
| 13 | 点型光电感烟火灾探则器 | 详见参数 | 只 | 1 | 770.00 | 770.00 |
| 14 | 火灾声光报警器 | 详见参数 | 只 | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 15 | 紧急启停按钮 | 详见参数 | 只 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 16 | 气体释放报警器 | 详见参数 | 只 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 17 | 镀锌管 | 详见参数 | 米 | 80 | 70.00 | 5600.00 |
| 18 | 电源线 | 详见参数 | 米 | 80 | 13.00 | 1040.00 |
| 19 | 信号线 | 详见参数 | 米 | 90 | 13.00 | 1170.00 |
| 20 | 合计 | 贰拾柒万陆仟柒佰肆拾贰元整 |  |  |  | 276359.00 |

- 材质要求及详细参数：

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | - 1、结构要求 - 密集架主要由导轨（齿条式传动系统）、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 密集架或齿条式路轨传动密集架符合：检测依据GB18584、GB/T13667.4、GB/T 3325、QB/T 1951.2、GB/T 13668、GB/T 35690、GB/T 35607；检验项目符合以下要求：①甲醛释放量（mg/L）未检出；产品有害物质：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均未检出；②外观性能要求：（焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头 、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂 、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；③外观：各零件表面光滑、平整，无尖角和突起，焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，电镀件镀层应明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷）均符合要求；④表面涂层理化性能：（硬度≥0.73，冲击高度80cm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；⑤装配要求，载重性能-全静载荷 ，载重性能-载重运行，结构强度，均符合要求。⑥相对磁导率≥1.0000000；⑦钢板厚度≥1.2mm；⑧噪声(dB)≤36 db。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。 （4）轨道应焊接固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成） 2、传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、齿条、咬合力传导凸形齿轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、等零（部）件组成。保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 传动机构符合：检测依据GB/T 3325；检验项目符合以下要求：①抽样基数≥500件；②有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检验结果均未检出；③金属喷漆(塑)涂层：（硬度≥2H，冲击强度400mm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）均符合；④金属电镀层-抗盐雾：18h，直径1.5mm 以下锈点≤20点/d㎡,其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，符合要求； （2）摇手柄：采用镀锌摇柄式摇把，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 摇手总成符合：检测依据GB 28481；检验项目符合以下要求：①抽样基数≥500件；②重金属（mg/kg）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检验结果均未检出； （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②咬合力传导凸形齿轮：齿轮直径132mm(±1mm)，齿轮的齿厚为20mm(±1mm)、凸台厚度15mm(±1mm),共42齿。 咬合力传导凸形齿轮符合：检测依据GB/T 3325、QB/T 1951.2、GB/T23994、GB/T12754；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②洛氏硬度≥71；③可溶性元素：铅、镉、铬、汞检测结果均未检出；④耐有机溶剂：擦拭30次无露底；⑤金属电镀层理化性能：（抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡ 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；⑥冲击高度1000mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 ③轴承：采用P204E级调心轴承。 ④摇手体：采用自脱挂式摇手。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 紧固件符合：检验依据为GB 28481；①抽样基数≥500件；②重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检验结果应为未检出。 ⑥滚轮为HT200铸铁，经加工成型。 ⑦连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 3、底盘要求 底盘：δ=3.0mm，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。高度不小于12CM。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板，立柱与大梁链接保证底盘架体不扭曲、错位和变形。 承重底框：需符合GB/T10125、QB/T3827、QB/T 4767、GB/T6461、QB/T3826、 GB/T35607、GB 18584、QB/T3832、GB/T3325检测标准；检测内容包括但不限于①产品外观：（焊接处：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，高低之差不应大于1mm；喷涂件：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀件：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②金属电镀层理化性能抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；③金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法：对基体的保护等级10级，镀层本身的耐腐蚀等级10级；乙酸盐雾试验(ASS)法：对基体的保护等级10级，本身的耐腐蚀等级10级；④产品有害物质：甲醛释放量≤0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；⑤可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉 (Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出；⑥铜加速乙酸盐雾(CASS)：保护评级10级，外观评级10级； 4、齿条式传动系统 齿条式传动系统由整体的20mm*40mm实心方钢加工成型。内呈凹形，一侧为齿条状与咬合力传导凸形齿轮相啮合，一侧为平面轨道，方便底盘承重轮行走，中间凹型槽是保证承重轮和咬合力传导凸形齿轮的安全距离，即能保证了安全又能方便打扫卫生。（为保证传动系统的稳定性，平面轨芯和传动齿条必须是由20mm*40mm实心方钢一体加工成型，不能由单独的齿条和平面轨芯去焊接或用螺丝固定）。底盘无链条链轮，同步性和稳定性强，行驶速度比传统链条式至少快1/3，取缔了传统链轮容易损坏的缺点，避免了传统链轮受力的不稳定因素，形成长轴受力，大幅提高密集架的载荷能力和稳定性，且传动机构受力均匀，控制时更为省力。齿条式传动路轨置于在钢盒上，分段连接栓紧固于凹槽地面，路轨分段部分采用弹簧销，使得路轨间能精密连接，避免咬合力传导凸形齿轮行走时卡住。此传动系统具有结构合理、载重能力强、摩擦力小且不易发生打滑、脱落、空转的优点。 齿条传动器符合：检测依据GB/T3325、GB/T232、GB/T12967.1、 GB/T 4336；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②金属电镀层理化性能：（抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；③碳C≤0.02％，硅Si≤0.005％，锰Mn≤0.12％，磷P≤0.01％，硫S≤0.004％，铝A1≥0.025％；④180°冷弯试验：经180°冷弯试验后，试样表面无出现裂纹；⑤耐磨性：试样经橡胶轮磨负荷1000g，试验转数为500转的橡胶轮磨试验后，试样无露出基体；⑥冲击高度1000mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 5、立柱要求 立柱：δ=1.5mm，采用优质冷轧钢板，成型尺寸50×39mm，允许尺寸公差±1mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱正面及两侧各压2条加筋（通筋），侧面为V型加筋，尺寸3×1mm,正面为梯形加筋，尺寸8×1.5mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm，侧面V型加筋之间设有一排挂钩孔，排孔上下孔距为50mm，正面两端为小圆弧设计，圆弧半径1.75mm。多条通筋式设计更有效的增强立柱承重力及稳固性，两端小圆弧设计使得整个立柱简洁大方，外形新颖，结构独特；侧面冲孔均匀，层数和层距可按需要自行调整。 立柱或六条加强筋承重立柱符合：检测依据GB/T 3325、GB/T 700、QB/T 4767、QB/T 1951.2、GB/T3075；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；②屈服强度≥329N/mm2 ，断后伸长率≥41％，规定塑性延伸强度≥355MPa；③金属喷漆涂层理化性能：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象）；④铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)均未检出；⑤L形连接件抗弯强度≥372MPa；⑥疲劳试验：经10万次疲劳实验后，样件未发生开裂。 6、搁板要求 搁板：δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸为3×1.2mm，梯形压筋尺寸6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸为3×1.2mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；外形美观，结构新颖，刚性足。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。 搁板或V形加强筋防护搁板符合：检测依据GB/T 31838.3、GB/T3325、HJ2547、QB/T 1951.2；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；③产品表面涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；④表面电阻率≥5.4x1016Ω。 7、挂板要求 挂板：δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端共2排4挂钩结构设计，中间冲压腰形拉伸翻边成型2个台阶加强孔，孔上2公分位置设有一条通筋，上下端各有一条直角折弯边，上方冲有两个挂接挡板的矩形方槽，下方冲有四个隔板固定槽，组装后平整、牢固，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。立柱与挂板采用4挂钩扣接式，相对于传统挂板，强度高，连接更牢固。 挂板或V形加强筋承重紧固挂板符合：检测依据GB/T 3325、GB/T 35690、QB/T 4767、QB/T 1951.2；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象）；③层板销（夹)抗压强度≥376N；④相对磁导率≥1.0000000。。 8、档棒 档棒：δ=0.8mm，采用优质冷轧板一体成型，成型14×14mm，尺寸允许误差0.5mm，五面四折弯，插挂式档棒，安放好后，两端可钩住挂板，不易脱离，挡棒三面有通筋设计（V型通筋），加筋尺寸2.5×1.2mm，外形美观，强度高，表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。 档棒或V形加强筋防倾倒档棒符合：检测依据GB/T 3325、QB/T 1951.2、GB6675.4、GB/T13448、GB/T7314；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；③规定塑性压缩强度≥272MPa；④可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；⑤耐划伤性：负荷重量10N，划针运行速度35mm/s,试验后涂层未划透。 9、侧护板要求 侧板采用优质冷轧钢板，厚度为1.0mm，整体双色区分视觉效果更好。 侧板符合：检测依据GB/T228.1、GB/T4336、JIS G1253、GB/T231.1、JB/T7901-1999、GB/T15248、GB/T5028、GB/T351、QB/T4371；检验项目符合以下要求：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度≥411~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度HBW≥120；④全浸腐蚀试验23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 10、门面 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板； 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 门板符合：检测依据GB/T4340.1、GB/T15970.5、GB/T3075、GB/T15711、GB/T22315、GB/T35690、QB/T4371；检测内容包含：①维氏硬度HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.50，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合；②疲劳试验经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经100h应力腐蚀试验，不断裂）恒定应力值:150MPa周期:100h没有断裂，符合；④磁导率试验≥1.0000000；⑤抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 11、顶板 通过M6螺栓紧固于立柱上端，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 顶板符合：检测依据GB/T230.1、GB/T229、GB/T 10561、GB/T5027、GB/T13012、QB/T4371、GB/T 1839；检验项目符合以下要求：①洛氏硬度HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0粗系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），均符合；②塑性应变比(r值)≥1.8，锌层质量(g/㎡)≥36；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 12、技术、安装标准及制造公差要求 （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 （2）传动机构应运行平稳、不会晃动、同步性强、两侧不会偏移。 （3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 （4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 （6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 （7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 （8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 （9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 （10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 （11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 （12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。 13、工艺要求 （1）投标人应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全 （2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕 （3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整 （4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求 （5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。色泽应一致，喷涂无死角。漆面应均匀光滑、无划痕。 （6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。 （7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 喷塑钢板符合：检测依据GB/T 31563、GB/T9790、QB/T 3831、GB/T 9789、GB/T17721、GB/T 5270、GB/T21866；检测内容包括：①镀镍层厚度（扫描电镜法）≥9；镀镍层维氏硬度 HV0.1≥325；硫化氢腐蚀试验(镀镍铬)经 72h 硫化氢腐蚀试验，试样表面未出现红锈；二氧化硫腐蚀试验(镀镍铬)经72h二氧化硫试验，试样表面未出现明显腐蚀现象；孔隙率(铁试剂法孔/cm²)≤0.1；结合强度（热震法）将试样放入试验箱中加热至300℃，保温 0.5h，然后在冷水中骤冷，镀层无起皮、无开裂；均符合。②抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 14、载重性能要求 （1）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。 （3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 15、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 塑粉符合：检测依据为HG/T2006、HG/T 3950、GB/T35602；检测内容包括：①外观:搅拌混合后无硬块，呈均匀状态；筛余物:全部通过；涂膜外观：正常；胶化时间：≤32S；铅笔硬度≥H，附着力≤0级；耐冲击性：50cm 冲击试验，漆膜无异常；弯曲试验≤3mm；杯突≥5mm；光泽≤45，耐酸性240h 无异常；耐碱性168h无异常；耐沸水性2h 无异常；结论均符合。②抗菌性能：抗细菌率≥99.99%；③铅（Pb)≤0.7mg/kg、镉（Cd)≤0.7mg/kg、六价铬(Cr6+)≤2mg/kg、汞(Hg)≤0.5mg/kg；结论均符合。 |
| 1 | 净化除湿加湿一体机 | 1、除湿量:150升/日 2、电源:220V/50Hz 3、输入功率:2500W 4、制冷剂/加注量:R:22/1200g 5、加湿量:1-10kg/h 6、加湿机功率:130W净化机功率:11W 7、尺寸:650*530*1800mm 8、重量:130Kg |
| 2 | 智能水推车 | 1、水箱容量不小于 90L。 2、内置水泵，支持电动加水，支持阀门排水。 3、配备安全电源开关保护。 4、配备拉手及万向轮，方便移动，万向轮采用静音轮子。 5、水箱双层设计，内置不锈钢材质。 水箱尺寸400*500*600mm 拉手装好460*520*780mm |
| 3 | 气体灭火控制器 | 1.工作电压：AC220V±25%,50Hz 2.最大工作电流2.5A，正常工作电流＜200mA 3.直流备电：DC24V，2.3AH,全封闭免维护蓄电池 4.外形尺寸：≧360×120×450mm；壳体材料：A3钢 5.接线方式：无极性二线制 6.输出电流5A,其它品牌仅3A。 7.1个报警回路，1个联动回路。回路采用异步串行数字通信，可现场跟踪回路设备的状态 8.数量：1台 |
| 4 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 含柜体、高压钢瓶、容器阀、启动电磁阀、反馈装置、高压软管、喷嘴、检测压力表、虹吸管、七氟丙烷 1.公称工作压力:4.2MPa 2.公称容积(L):120 3.贮存压力:2.5MPa 4.最大充装密度:1.0kg/L 5.灭火剂喷放时间≦10s，七氟丙烷药剂纯度 ≧99.6%，酸度 ≦1ppm，水含量 ≦10ppm，不挥残留物 ≦0.01%，悬浮或沉淀物不可见，含七氟丙烷药剂120Kg 6.外型尺寸（mm）：≧500×440×1880 7.容器安全泄放装置的动作压力：5.9MPa±0.295MPa 8.信号反馈装置的动作压力：0.8MPa±0.08MPa 9.电磁驱动装置的工作电压DC24V,工作电流≦1.6A,驱动力90N 10.数量：1套 |
| 5 | 0.07泄压装置 | 1. 外形尺寸：≧360X360mm 2. 开口尺寸：≧300*300mm 3. 有效泄压面积：265mmX265mm 4.数量：1套 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 1.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 2.壳体材料：塑料,白色 3.外形尺寸：≧φ100×55mm（带有底座） 4.接线方式：二线制/信号线 5.数量：3只 |
| 7 | 点型光电感烟火灾 探则器 | 1. 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 2.壳体材料：塑料,白色 3.外形尺寸：≧φ100×52mm（带有底座） 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-99任选 5.接线方式：二线制/信号线 6.数量：1只 |
| 8 | 火灾声光报警器 | 1.额定工作电压：DC24V; 声压级：80dB～90dB; 变调周期3s～5s;闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 2.壳体材料：塑料,红色 3.外形尺寸：≧85×86×50.5mm 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-99任选 5.接线方式：四线制/信号线+电源线 6.数量：2只 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：24VDC(脉冲调制) 2.壳体材料：塑料,红色， 3.外形尺寸：≧85×45×85mm 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 5.接线方式：二线制/信号线 6.数量：1只 |
|  | 气体释放报警器 | 1.工作电压：24V（脉冲调制） 2.壳体材料：塑料 白色 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-99任选 4.接线方式：二线制/信号线 5.数量：1只 |
| 10 | 镀锌管 | 国标 |
| 11 | 电源线 | 国标 |
| 12 | 信号线 | 国标 |